## formato_01
|  |  | FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | Codigo: FR-D.SAD-01-001
Versión: 00
Fecha | D / M / A |  | MANTENIMIENTO |  |  | Preventivo
O.T. No: |  |  | N° INVENTARIO |  |  | Ubicación
MANTENIMIENTO CONTRATADO |  |  | SI NO
PROVEEDOR | [5 empty] | CONTACTO
Técnico: |  |  |  |  | Técnico de Auxiliar:
TIPO DE EQUIPO A REVISAR
Aire Ventana | Aire MiniSplit |  | Aire Piso Techo |  | Aire Central |  | Aire Cassette |  | Ctral. Desnudo
TRABAJOS REALIZADOS
Lavado de Panel Condensador |  |  |  |  | Inspección de Bomba
Limpieza de Control Eléctrico |  |  |  |  | Limpieza de Rejillas
Inspección de Transmisión |  |  |  |  | Lavado de Filtros de Aire
Limpieza de Bandeja Drenaje |  |  |  |  | Inspección de Carga Refrigerante
Lubricación de Rodamientos |  |  |  |  | Lavado de Panel de Evaporación
OTRO:
DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
EQUIPO |  | CORRIENTE |  |  | EQUIPO |  | CORRIENTE
|  | L1 | L2 | L3 |  |  | L1 | L2 | L3
Compresor 1 |  |  |  |  | Ventilador Condensadora 3
Compresor 2 |  |  |  |  | Ventilador Condensadora 4
Ventilador Condensadora 1 |  |  |  |  | Blower 1
Ventilador Condensadora 2 |  |  |  |  | Blower 2
Otro |  |  |  |  | Otro
Otro |  |  |  |  | Otro
Presión Alta Etapa 1 |  |  |  |  | Presión Baja Etapa 1
Presión Alta Etapa 2 |  |  |  |  | Presión Baja Etapa 2
REPUESTOS UTILIZADOS | [7 empty] | SI NO
Cant |  |  |  |  | Cant
Firma del Usuario |  |  | Firma del Operario |  |  |  | Firma del Coordinador

## formato_02
|  |  | FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | Codigo: FR-D.SAD-01-001
Versión: 00
Fecha | D / M / A |  | TIPO MANTENIMIENTO |  |  | 1
O.T. No: |  |  | Nit o Cedula Cliente |  |  | 72209311
Nombre Cliente |  |  | Rodney Zapata |  |  | Direccion |  | Kra 5B no. 56C-93
Codigo del Equipo |  |  | ch1001 |  |  | Tipo Equipo |  | CHILLER
Técnico: |  |  |  |  | Técnico de Auxiliar:
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO A REVISAR
Refrigerante
TRABAJOS REALIZADOS
Actividad |  |  |  |  | Respuesta
Observacion:
DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
EQUIPO |  | CORRIENTE |  |  | EQUIPO |  | CORRIENTE
|  | L1 | L2 | L3 |  |  | L1 | L2 | L3
Compresor 1 |  |  |  |  | Ventilador Condensadora 3
Compresor 2 |  |  |  |  | Ventilador Condensadora 4
Ventilador Condensadora 1 |  |  |  |  | Blower 1
Ventilador Condensadora 2 |  |  |  |  | Blower 2
Otro |  |  |  |  | Otro
Otro |  |  |  |  | Otro
Presión Alta Etapa 1 |  |  |  |  | Presión Baja Etapa 1
Presión Alta Etapa 2 |  |  |  |  | Presión Baja Etapa 2
REPUESTOS UTILIZADOS | [7 empty] | SI NO
Cant |  |  |  |  | Cant
Firma del Usuario |  |  | Firma del Operario |  |  |  | Firma del Coordinador

## Equipos
codigo | tipo_equipo | nitced
SP1001 | SPLIT | 72209311
CH1001 | CHILLER | 72209311

## tipo_equipo
id | nombre | TIPO_MANTENIMIENTO
1 | SPLIT | PREVENTIVO
2 | CHILLER | CORRECTIVO
3 | VENTANA
4 | VENTILADOR
5 | TORRE
6 | FANCOIL
7 | NEVERA
8 | ENFRIADOR
9 | BOMBA
10 | LAVADOR
11 | CUARTO FRIO
12 | EVAPORADOR
13 | CONDENSADOR
14 | PAQUETE
15 | UMA
16 | CASETTE
17 | RECUPERADORA
18 | PRECISION
19 | MULTISPLIT
20 | MINISPLIT
21 | COMPRESOR
22 | DUCTO
23 | TABLERO ELECTRICO
24 | REJILLAS
25 | AUTOMOTRIZ
26 | BANCO DE FILTROS
27 | CAJAS DE VOLUMEN
28 | CAMPANAS
29 | CENTRAL
30 | CONTROL ARMSTRONG
31 | CORTINA DE AIRE
32 | PISO PARED
33 | PISO TECHO
34 | DISPENSADOR DE AGUA

## refrigerantes
id | nombre
1 | R-22 (Clorodifluorometano)
2 | R-410A (Mezcla de Difluorometano y Pentafluoroetano)
3 | R-32 (Difluorometano)
4 | R-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetano)
5 | R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoropropeno)
6 | R-404A (Mezcla de HFC-125, HFC-143a y HFC-134a)

## Repuestos
id | name
1 | COMPRESOR
2 | CONDENSADOR
3 | EVAPORADOR
4 | FILTRO DE AIRE
5 | TERMOSTATO
6 | VENTILADOR (FAN)
7 | VALVULA DE EXPANSION
8 | MOTOR DEL VENTILADOR
9 | REFRIGERANTE
10 | PLACA DE CONTROL ELECTRONICO
11 | FUSIBLES Y RELES
12 | CAPACITOR
13 | TUBERIAS Y CONECTORES DEL REFRIGERANTE
14 | BOMBA DE CONDENSADO
15 | SENSOR DE TEMPERATURA

## marca
brand
id | nombre
1 | LG
2 | Samsung
3 | Daikin
4 | Panasonic
5 | Mitsubishi Electric:
6 | York
7 | Carrier
8 | Whirlpool
9 | Haier
10 | Midea
11 | Olimpo

## clientes
nitCed | nombre | direccion
72209311 | Rodney Zapata | Kra 5B no. 56C-93
1079912455 | Cecilia Cantillo | Calle 10 Non. 50-21

## actividades
codigo | actividad | dias
PREG104 | Registrar la presión de entrada y salida de agua de agua | 0
PREG1041 | Ajustar acoples. poleas y bandas. | 90
PREG1042 | Inspeccionar los relés. fusibles. bobina. presostatos. breaker. switch. resistencia y termostato. | 60
PREG1043 | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG1044 | Inspeccionar el evaporador y motor blower. | 60
PREG1045 | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera). | 90
PREG1046 | Limpiar el condensador. | 30
PREG1047 | Limpiar y soplar el drenaje de agua condensada. | 30
PREG1048 | Sistema de Control Electrico. verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación. | 90
PREG1049 | Verificar el funcionamiento del motor blower. | 30
PREG105 | Verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 0
PREG1050 | Verificar que el compresor quede con las guardas de proteccion. | 30
PREG1051 | Verificar el filtro secador y acumulador. | 30
PREG1052 | Verificar estado de anclajes del compresor. | 30
PREG1053 | Verificar fijación del compresor y base. | 30
PREG1054 | Verificar fuga de refrigerante. | 30
PREG1055 | Verificar fugas por sello o empaques. | 30
PREG1056 | Verificar funcionamiento correcto del sistema. | 30
PREG1057 | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad. | 30
PREG1058 | Verificar la operación del equipo con el switch de apagado y encendido del A/C. | 30
PREG1059 | Verificar las presiones del sistema en alta y baja. Registrar valores. | 30
PREG106 | Indicar comentarios del cliente referente al servicio | 0
PREG1060 | Verificar voltaje de operación sea de 12 ó 24 V. | 30
PREG1061 | Detallar operación | 90
PREG1062 | Nivel de ruido | 90
PREG1063 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes. voltajes) | 90
PREG1064 | Verificación y ajuste de termostato | 90
PREG1065 | Verificación rastros de fugas | 90
PREG1066 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del serpentín de agua helada | 90
PREG1067 | Limpiar drenaje | 90
PREG1068 | Revisar cojinetes y/o rodamientos | 90
PREG1069 | Verificar operación válvula de control | 90
PREG107 | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 0
PREG1070 | Revisar conexiones eléctricas | 90
PREG1071 | Limpiar bandeja de condensado | 90
PREG1072 | Limpieza general del equipo | 90
PREG1073 | Verificación rastros de fugas | 90
PREG1074 | Limpieza de serpentín | 90
PREG1075 | Limpieza de filtros | 90
PREG1076 | Revisión y ajuste de tornillos y remaches | 90
PREG1077 | Revisión y funcionamiento del control remoto | 90
PREG1078 | Inspección y cambio de baterías del control remoto (si es necesario) | 90
PREG1079 | Revisión y limpieza de motor - ventilador | 90
PREG108 | Recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 0
PREG1080 | Revisión de los rodamientos. poleas. bandas y acoples del motor y ventilador (cambio si es necesario) | 90
PREG1081 | Verificación de ruidos y vibraciones | 90
PREG1082 | Revisión y ajuste de bandas y poleas | 90
PREG1083 | Revisión. limpieza y calibración de los sistemas de control nivel de CO. anemómetros y opacímetros | 90
PREG1084 | Lubricación rodamientos y chumaceras | 90
PREG1085 | Limpieza interna y externa del equipo | 90
PREG1086 | Pruebas de operación y simulaciones por concentración de gases | 90
PREG1087 | Revisión y ajuste de aspas y soportes | 90
PREG1088 | Ajustar borneras en el motor | 90
PREG1089 | Revisión acometida eléctrica | 90
PREG109 | Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 0
PREG1090 | Ajuste de cables y terminales de fuerza y control | 90
PREG1091 | Análisis de vibraciones conjunto motor - ventilador | 360
PREG1092 | Revisión general del tablero de control y potencia | 90
PREG1093 | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 90
PREG1094 | Limpieza general de contactos eléctricos | 90
PREG1095 | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los CCM | 90
PREG1096 | Desulfatación de terminales | 90
PREG1097 | Verificación de operación de elementos de protección | 90
PREG1098 | Verificar operación y calibración del higrostato | 90
PREG1099 | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 90
PREG11 | Limpiar bandejas y drenajes | 0
PREG110 | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 0
PREG1100 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 90
PREG1101 | Verificación de alarmas y protecciones | 90
PREG1102 | Revisión y ajuste de los controladores | 90
PREG1103 | Revisión de capacitores correctores de factor de potencia | 90
PREG1104 | Limpieza y ajuste de breakers. contactores. guarda motores. arrancadores y variadores de velocidad | 90
PREG1105 | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 90
PREG1106 | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 90
PREG1107 | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 90
PREG1108 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 90
PREG1109 | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 90
PREG111 | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 0
PREG1110 | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 90
PREG1111 | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 90
PREG1112 | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 90
PREG1113 | Verificar las condiciones generales de operación de Chiller. la planta de agua helada y monitoreo de temperaturas | 30
PREG1114 | Verificar modo de operación y estado de alarmas | 30
PREG1115 | Lecturas de presión. temperaturas y caudal de entrada y salida de agua del evaporador | 30
PREG1116 | Lectura de presión y temperaturas del circuito de refrigeración | 30
PREG1117 | Lectura de voltaje. amperaje. frecuencia. velocidad y potencia del sistema | 30
PREG1118 | Verificación de ruidos y vibraciones | 30
PREG1119 | Verificación de fuga de fluidos | 30
PREG112 | Verificar operación del motor. Ruidos y parámetros | 0
PREG1120 | Verificar niveles de refrigerante en busca de posibles fugas (en caso de detectar fuga. reportar. diseñar y aplicar procedimiento para solución). | 30
PREG1121 | Verificar niveles y presiones de aceite lubricante | 30
PREG1122 | Verificar la operación de la unidad de purga | 30
PREG1123 | Verificar el deshidratador de la unidad de purga | 30
PREG1124 | Limpieza. revisión de válvulas. drenaje y limpieza del aceite refrigerante del sistema de la unidad de purga. | 30
PREG1125 | Inspección de la válvula cheque de entrada del gas | 30
PREG1126 | Verificación de aislamiento del evaporador del equipo (corrección de ser necesario) | 30
PREG1127 | Verificación del estado de los sellos y empaques (cambio de ser necesario) | 30
PREG1128 | Limpieza externa e interna del equipo y tuberías | 30
PREG1129 | Apertura y cierre de válvulas de control para verificar estado | 30
PREG113 | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 0
PREG1130 | Mantenimiento general. limpieza ajustes y lubricación de los componentes de potencia y control del equipo | 30
PREG1131 | Inspección y/o cambio filtros del sistema de refrigeración | 180
PREG1132 | Inspección y Limpieza de tubos del evaporador. Pintura de tapa acceso. | 180
PREG1133 | Inspección y/o cambio deshidratador del sistema de retorno de aceite | 180
PREG1134 | Limpieza interna del intercambiador de calor del evaporador | 180
PREG1135 | Diagnóstico de laboratorio del aceite del sistema del compresor. (El informe técnico del estado del aceite debe incluir como mínimo los resultados de acides. ppm y humedad). | 360
PREG1136 | Pintura de mantenimiento del equipo. tuberías y válvulas de la planta de agua helada | 360
PREG1137 | Tratamiento químico del agua sistema cerrado | 360
PREG1138 | Análisis de vibraciones compresor | 360
PREG1139 | Verificar las condiciones generales de operación y monitoreo de temperaturas de las zonas acondicionadas de los equipos de oficinas principales. logística. casinos Tacuí y Cuní | 30
PREG114 | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 0
PREG1140 | Revisión y ajuste de parámetros de operación | 30
PREG1141 | Revisión de electro válvulas y prisioneros | 30
PREG1142 | Lubricación de rodamientos del blower | 30
PREG1143 | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG1144 | Revisión y calibración de válvulas y elementos de Medición y control | 30
PREG1145 | Revisión y limpieza de filtro de aire | 30
PREG1146 | Revisión de sensores de temperatura. humo. CO2 y presión diferencial | 30
PREG1147 | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG1148 | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG1149 | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG115 | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 0
PREG1150 | Limpieza de serpentines con desincrustante si es necesario | 30
PREG1151 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG1152 | Revisión del aislamiento térmico de la tubería (reparación de ser necesario) | 30
PREG1153 | Limpieza externa de UMA. tuberías y del cuarto técnico | 30
PREG1154 | Inspección de rodamientos del motor y Blower | 30
PREG1155 | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG1156 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 30
PREG1157 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del refrigerante | 30
PREG1158 | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases. | 30
PREG1159 | Pintura de mantenimiento de bandejas de condensación con epóxico | 180
PREG116 | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 0
PREG1160 | Cambio de filtros de aire y malla. elemento retenedor de partículas | 180
PREG1161 | Pintura de mantenimiento | 360
PREG1162 | Análisis de vibraciones conjunto motor - ventilador | 360
PREG1163 | Revisión y ajuste de parámetros de operación | 30
PREG1164 | Limpieza interior y exterior de la unidad | 30
PREG1165 | Limpieza del ventilador | 30
PREG1166 | Revisión rejillas protectoras de los ventiladores (arañas) | 30
PREG1167 | Limpieza de tuberías | 30
PREG1168 | Inspección de rodamientos. prisioneros. chumaceras o bujes en general (cambio de ser necesario) | 30
PREG1169 | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 30
PREG117 | Revisión de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 0
PREG1170 | Lubricación en general | 30
PREG1171 | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 30
PREG1172 | Inspección y/o cambio mirilla de líquido (si aplica) | 30
PREG1173 | Revisión de válvulas de servicio. verificación de su operación | 30
PREG1174 | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 30
PREG1175 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 30
PREG1176 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del refrigerante | 30
PREG1177 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG1178 | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1179 | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases. | 30
PREG118 | Revisión de operación de sensores | 0
PREG1180 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 90
PREG1181 | Pintura de mantenimiento | 360
PREG1182 | Compresor -Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG1183 | Compresor -Revisión nivel y estado del aceite del compresor | 30
PREG1184 | Compresor -Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG1185 | Compresor -Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG1186 | Compresor -Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG1187 | Compresor -Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG1188 | Compresor -Revisión y lectura de temperaturas de operación del sistema | 30
PREG1189 | Compresor -Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG119 | Revisar contactores. Sugerir cambio anual | 0
PREG1190 | Compresor -Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG1191 | Circuito Refrigeracion -Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG1192 | Circuito Refrigeracion -Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG1193 | Circuito Refrigeracion -Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG1194 | Circuito Refrigeracion -Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 30
PREG1195 | Circuito Refrigeracion -Revisión de filtros secadores y mirillas (Cambio si es necesario) | 30
PREG1196 | Circuito Refrigeracion -Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG1197 | Circuito Refrigeracion -Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG1198 | Circuito Refrigeracion -Revisión y ajuste de operación de la válvula de expansión. presóstatos. termostatos. controles de seguridad. control de aceite. temporizador. etc. | 30
PREG1199 | Circuito Refrigeracion -Cambio de aislamiento y tornillería en general | 180
PREG12 | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 0
PREG120 | Verificar presiones de operación. Registrar valores | 0
PREG1200 | Inspección y reporte de alarmas y monitoreo de temperaturas | 30
PREG1201 | Verificación y ajuste de set points | 30
PREG1202 | Revisión y prueba de comunicación de los controladores con la estación de trabajo | 30
PREG1203 | Revisión y Prueba de operación de equipos en la estación de trabajo | 30
PREG1204 | Revisión de interfaces entre tarjetas. controladores. Gateway y SCADA | 30
PREG1205 | Verificación de apagado de los controladores o reseteo | 30
PREG1206 | Revisión y ajuste de la programación y direccionamiento de los equipos en la estación de trabajo | 30
PREG1207 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG1208 | Backup de programación y mímicos | 30
PREG1209 | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG121 | Verificar operación de los motores/ventiladores | 0
PREG1210 | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. Relés. plugs de conexión. toroides. etc. | 30
PREG1211 | Revisión y Calibración de transductores. sensores. switch de flujo | 30
PREG1212 | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 30
PREG1214 | Revisión y ajustes de la programación de los sistemas de control. instrumentación. monitoreo y supervisión de los Chiller. las plantas de agua helada y los sistemas de extracción de humos de los túneles viales. | 90
PREG1215 | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG1216 | Limpieza drenaje | 60
PREG1217 | Lavado de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG1218 | Limpieza de blower | 60
PREG1219 | Lavado y peine de serpentines y utilización de desincrustante (si es necesario) | 60
PREG122 | Limpieza del ventilador | 0
PREG1220 | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 60
PREG1221 | Chequear sistema de control | 60
PREG1222 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes. voltajes) | 60
PREG1223 | Revisión y funcionamiento del control remoto (cambio de baterías de ser necesario) | 60
PREG1224 | Revisión de persianas del evaporador | 60
PREG1225 | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG1226 | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG1227 | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG1228 | Ajuste de tortillería | 60
PREG1229 | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG123 | Verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 0
PREG1230 | Limpieza general de la unidad | 60
PREG1231 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 60
PREG1232 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 60
PREG1233 | Verificar las condiciones generales de operación de las bombas centrifugas. presiones. caudal. voltajes. corrientes. frecuencia y velocidad | 60
PREG1234 | Revisión y ajuste de parámetros del sistema de control. comunicación y variadores de velocidad | 30
PREG1235 | Revisión. ajuste y limpieza de arrancadores y variadores de velocidad | 60
PREG1236 | Inspección de ruidos y vibraciones de conjunto motor-bomba para detectar estado de rodamientos | 60
PREG1237 | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 60
PREG1238 | Inspección de empaques. sellos y acoples mecánicos de la bomba (cambio de ser necesario) | 60
PREG1239 | Lubricación de rodamientos bombas y motor | 60
PREG124 | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario (filtro secador. parrilla del ventilador) | 0
PREG1240 | Revisión del acople flexible tipo elastómero motor – bomba (cambio de ser necesario) | 60
PREG1241 | Revisión y ajuste bases anti vibratorias y tortillería | 60
PREG1242 | Revisión de sello mecánico. tornillos y carcaza (cambio de ser necesario) | 60
PREG1243 | Limpieza externa de equipo. tuberías. válvulas. filtros y accesorios | 60
PREG1244 | Lubricación de válvulas y accesorios planta de agua helada | 60
PREG1245 | Inspección de válvulas. filtros. manómetros y accesorios en la succión y descarga de las bombas (cambio de necesario). | 60
PREG1246 | Pintura de mantenimiento bombas. tuberías. válvulas. accesorios. base y motor | 360
PREG1247 | Análisis de vibraciones conjunto motor - bomba (Entrega de informe y cambio de rodamientos y sellos de ser necesario) | 180
PREG1248 | Tanque Agua-Revisión y prueba de válvulas de control de nivel | 60
PREG1249 | Tanque Agua-Revisión de válvulas de drenaje | 60
PREG125 | Detectar condensación y filtración anómalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 0
PREG1250 | Tanque Agua-Revisión de paredes para verificar grietas y fugas | 60
PREG1251 | Tanque Agua-Revisión de impermeabilización interior del tanque | 60
PREG1252 | Tanque Agua-Limpieza de filtros | 60
PREG1253 | Tanque Agua-Drenaje de tanque y limpieza de residuos sólidos en pisos y paredes | 60
PREG1254 | Tanque Agua-Tratamiento químico del agua sistema cerrado | 360
PREG1255 | Limpieza drenaje | 60
PREG1256 | Lavado de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG1257 | Limpieza de blower | 60
PREG1258 | Lavado y peine de serpentines y utilización de desincrustante (si es necesario) | 60
PREG1259 | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 60
PREG126 | Revisión estado físico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 0
PREG1260 | Chequear sistema de control | 60
PREG1261 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes. voltajes) | 60
PREG1262 | Revisión y funcionamiento del control remoto (cambio de baterías de ser necesario) | 60
PREG1263 | Revisión de persianas del evaporador | 60
PREG1264 | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG1265 | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG1266 | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG1267 | Ajuste de tortillería | 60
PREG1268 | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG1269 | Limpieza general de la unidad | 60
PREG127 | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 0
PREG1270 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 60
PREG1271 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 60
PREG1272 | Revisión y limpieza motor - ventilador | 60
PREG1273 | Revisión de los rodamientos. poleas. bandas y acoples del motor y ventilador (cambio si es necesario) | 60
PREG1274 | Revisión de alineación de poleas. bandas y acoples | 60
PREG1275 | Verificación de ruidos. vibraciones y balanceo | 60
PREG1276 | Revisión y ajuste de bandas y poleas | 60
PREG1277 | Lubricación rodamientos y chumaceras | 60
PREG1278 | Limpieza interna y externa del equipo | 60
PREG1279 | Ajuste y revisión de aspas | 60
PREG128 | Inspeccionar estado general de la torre de enfriamiento- soportes y tornillería | 0
PREG1280 | Ajustar borneras en el motor | 60
PREG1281 | Revisión acometida eléctrica | 60
PREG1282 | Ajuste de cables y terminales | 60
PREG1283 | Revisión y mantenimiento de los conductos para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG1284 | Revisión y corrección de fugas | 30
PREG1285 | Revisión del control de volumen de aire | 30
PREG1286 | Revisión y funcionamiento de dampers y actuadores | 30
PREG1287 | Revisión de los soportes de ductos | 30
PREG1288 | Revisión y estado general de los conductos. aislamientos y soportes | 30
PREG1289 | Revisión y limpieza de difusores | 60
PREG129 | Inspeccionar la bandeja | 0
PREG1290 | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG1291 | Balanceo del sistema (P.Solicitud) | 360
PREG1292 | Revisión presión de descarga | 30
PREG1293 | Revisión presión de aceite | 30
PREG1294 | Revisión nivel y estado del aceite del cárter del compresor | 30
PREG1295 | Revisión de ruidos | 30
PREG1296 | Medición de consumo eléctrico y voltaje en compresores y ventiladores | 30
PREG1297 | Verificar carga de refrigerante | 30
PREG1298 | Lavado de serpentines y limpieza de aspas condensadores | 30
PREG1299 | Desincrustación del serpentín (si aplica) | 30
PREG13 | Revise la válvula solenoide y expansión para funcionamiento adecuado | 0
PREG130 | Verificar el nivel de sedimento en bandeja y retirar la acumulación si se requiere | 0
PREG1300 | Revisión y ajuste de tortillería | 30
PREG1301 | Limpieza de drenajes | 30
PREG1302 | Verificación de soportes antivibratorios | 30
PREG1303 | Verificar operación y calibración del termostato de operación (si aplica) | 30
PREG1304 | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 30
PREG1305 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 30
PREG1306 | Verificación de alarmas y protecciones | 30
PREG1307 | Revisión y ajuste de microprocesadores (si aplica) | 30
PREG1308 | Verificación y ajuste de set points (si aplica) | 30
PREG1309 | Verificación de instrucciones del software (si aplica) | 30
PREG131 | Inspeccionar y limpiar el filtro de aspiración de la bomba o salida de agua | 0
PREG1310 | Si es condensado por agua adicionalmente: Registro de la Temperatura de agua de condensación. a la entrada y la salida del condensador. | 30
PREG1311 | Revisión del control de temperatura | 30
PREG1312 | Revisión flotadores de nivel | 30
PREG1313 | Revisión y limpieza del tanque de reposición | 30
PREG1314 | Medición de aislamiento en los motores | 90
PREG1315 | Termografía a todos los tableros principales del chiller | 30
PREG1316 | Pintura. Ver numeral Pintura | 90
PREG1317 | Revisión y funcionamiento en general | 30
PREG1318 | Revisión del alineamiento del acople de la moto bomba | 30
PREG1319 | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG132 | Limpiar los rellenos y persianas (si aplica) | 0
PREG1320 | Revisión de sellos | 30
PREG1321 | Revisión de fugas | 30
PREG1322 | Revisión de termómetros | 30
PREG1323 | Verificación funcionamiento de las bombas | 30
PREG1324 | Lubricación general | 30
PREG1325 | Limpieza general del equipo | 30
PREG1326 | Revisión. ajuste y limpieza de terminales | 30
PREG1327 | Revisión. ajuste y limpieza de breakers | 30
PREG1328 | Revisión de protecciones térmicas | 30
PREG1329 | Lectura y registro de amperaje y voltaje del motor | 30
PREG133 | Inspeccione si hay corrosión y desgaste de la válvula flotadora | 0
PREG1330 | Medición de aislamiento en los motores | 60
PREG1331 | Pintura. (Cuando se requiera) | 90
PREG1332 | Revisión de poleas | 30
PREG1333 | Revisión y tensionamiento de correas | 30
PREG1334 | Revisión general de la red de agua | 30
PREG1335 | Revisión de rodamientos y bujes en general | 30
PREG1336 | Revisión funcionamiento bombas de agua | 30
PREG1337 | Lubricación general (si es necesaria) | 30
PREG1338 | Revisión válvula flotador del tanque | 30
PREG1339 | Revisión y limpieza del tanque de reposición | 30
PREG134 | Inspeccione y ajuste la válvula flotadora para su funcionamiento correcto | 0
PREG1340 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 30
PREG1341 | Limpieza y ajuste de controles eléctricos | 30
PREG1342 | Revisión y ajuste de cables. terminales y borneras | 30
PREG1343 | Revisión y lectura de la temperatura del agua a la entrada y salida | 30
PREG1344 | Verificar operación del switch de flujo | 30
PREG1345 | Verificación de las condiciones ambientales (temperatura exterior) | 30
PREG1346 | Revisión y limpieza del área de evaporación | 30
PREG1347 | Limpieza bombas y motores | 30
PREG1348 | Lectura de voltaje y amperaje | 30
PREG1349 | Aplicación de soluciones químicas (si aplica) | 30
PREG135 | Verificar existencia de todos los tornillos en gabinetes. cambiar averiados. | 0
PREG1350 | Revisión y calibración del control de nivel | 30
PREG1351 | Limpieza general del equipo | 30
PREG1352 | Medición de aislamiento en los motores | 60
PREG1353 | Pintura.(Cuando se requiera) | 90
PREG1354 | Limpieza de la bandeja de condensado | 30
PREG1355 | Limpieza drenaje | 30
PREG1356 | Lavado y peine de serpentín | 30
PREG1357 | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 30
PREG1358 | Limpieza de blower | 30
PREG1359 | .mpieza de blower | 30
PREG136 | Verificar si hay fugas o arrastre de agua | 0
PREG1360 | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1361 | Revisión de rodamientos de los motores del evaporador | 30
PREG1362 | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1363 | Revisión de alineación de poleas y el ajuste de tensión en las correas | 30
PREG1364 | Toma de medida de amperaje y voltaje | 30
PREG1365 | Limpieza de la bandeja de condensado | 30
PREG1366 | Limpieza drenaje | 30
PREG1367 | Lavado y peine de serpentín | 30
PREG1368 | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 30
PREG1369 | Limpieza de blower | 30
PREG137 | Revisar el suministro del agua/válvula de llenado | 0
PREG1370 | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1371 | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 30
PREG1372 | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1373 | Chequear sistema de control | 30
PREG1374 | Toma medidas de amperaje y voltaje | 30
PREG1375 | Revisión y funcionamiento del control remoto | 30
PREG1376 | Revisión de compuertas | 30
PREG1377 | Revisión de motores de evaporación | 30
PREG1378 | Revisión y limpieza de rejillas | 30
PREG1379 | Limpieza de la bandeja de condensado | 30
PREG138 | Inspeccionar y limpiar sistema de distribución de agua (1) -boquillas. toberas. rociadores o bandejas según modelo | 0
PREG1380 | Limpieza drenaje | 30
PREG1381 | Lavado y peine de serpentín | 30
PREG1382 | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 30
PREG1383 | Limpieza de blower | 30
PREG1384 | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1385 | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 30
PREG1386 | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1387 | Chequear sistema de control | 30
PREG1388 | Toma medidas de amperaje y voltaje | 30
PREG1389 | Revisión de compuertas | 30
PREG139 | Inspeccionar los rodamientos del motor y verificar si hay desgaste excesivo | 0
PREG1390 | Revisión de motor de condensación | 30
PREG1391 | Revisión. limpieza de rejillas y toma de lectura de temperatura | 30
PREG1392 | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 30
PREG1393 | Ajuste de tornillería | 30
PREG1394 | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 30
PREG1395 | Limpieza general de la unidad | 30
PREG1396 | Toma de medida de amperajes y voltajes | 30
PREG1397 | Chequeo y limpieza del circuito eléctrico | 30
PREG1398 | Chequeo y limpieza de los controles electrónicos | 30
PREG1399 | Chequeo y limpieza del control | 30
PREG14 | Medir la caída de temperatura de aire en el serpentín | 0
PREG140 | Verificar el estado de la carcasa del motor y ajuste de tornillería | 0
PREG1400 | Chequeo y revisión del toma y enchufe de potencia | 30
PREG1401 | Chequeo y limpieza de termostatos | 30
PREG1402 | Chequeo y limpieza de perillas y/o suiches | 30
PREG1403 | Chequeo y limpieza del compresor | 30
PREG1404 | Chequeo y limpieza de blower y ventilador | 30
PREG1405 | Chequeo y mantenimiento de motores eléctricos | 30
PREG1406 | Chequeo y lubricación de bujes o rodamientos | 30
PREG1407 | Chequeo y limpieza de drenajes internos y externos | 30
PREG1408 | Revisión y limpieza de frenteras y aletas deflectoras | 30
PREG1409 | Revisión de serpentines y lavado de bandejas | 30
PREG141 | Verificar el desgaste de la polea y la tensión de las correas | 0
PREG1410 | Lavado de gabinetes | 30
PREG1411 | Lavado de filtros | 30
PREG1412 | Revisión general de tornillería | 30
PREG1413 | Toma de medida de temperatura de suministro y retorno | 30
PREG1414 | Revisión de nivel del equipo | 30
PREG1415 | Chequeo y limpieza de las bases y estructura del equipo | 30
PREG1416 | Chequeo y control de ruidos y vibraciones | 30
PREG1417 | Revisión de fugas y estado general del equipo | 90
PREG1418 | Pintura general del equipo y sus bases | 90
PREG1419 | Desincrustada de serpentín evaporador y condensador | 90
PREG142 | Verificar la carcasa del motor y eje | 0
PREG1420 | Overhaul | 90
PREG1421 | Revisión del estado de la estructura | 30
PREG1422 | Revisión de motor | 30
PREG1423 | Engrase de chumaceras y rodamientos del ventilador | 30
PREG1424 | Ajuste y revisión de aspas | 30
PREG1425 | Ajustar borneras en el motor | 30
PREG1426 | Limpieza del motor | 30
PREG1427 | Ajuste de contactores | 30
PREG1428 | Revisión de luces pilotos del tablero | 30
PREG1429 | Revisión acometida eléctrica | 30
PREG143 | Lubricar el motor y los rodamientos del sistema | 0
PREG1430 | Ajuste de cables y terminales | 30
PREG1431 | Revisión de breakers | 30
PREG1432 | Revisar prisioneros | 30
PREG1433 | Ajuste de tornillería | 30
PREG1434 | Revisión de vibraciones | 30
PREG1435 | Revisión del anclaje | 30
PREG1436 | Limpieza general | 30
PREG1437 | Medición de aislamiento eléctrico motor | 60
PREG1438 | Pintura. (Cuando se requiera) | 90
PREG1439 | Revisión general del tablero de control y potencia | 30
PREG144 | Inspeccionar el estado general | 0
PREG1440 | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 30
PREG1441 | Revisión y ajuste de contactos eléctricos | 30
PREG1442 | Revisión y ajuste de terminales | 30
PREG1443 | Verificación de operación de elementos de protección | 30
PREG1444 | Verificar operación y calibración del termostato | 30
PREG1445 | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 30
PREG1446 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. | 30
PREG1447 | Verificación de alarmas y protecciones | 30
PREG1448 | Revisión y ajuste de microprocesadores (si aplica) | 30
PREG1449 | Verificación y ajuste de set points (si aplica) | 30
PREG145 | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación | 0
PREG1450 | Verificación de instrucciones del software (si aplica) | 30
PREG1451 | Revisión del control de aceite | 30
PREG1452 | Revisión y ajuste de contactores | 30
PREG1453 | Revisión y prueba de luces pilotos | 30
PREG1454 | Revisión de la resistencia del cárter | 30
PREG1455 | Toma de medidas de voltaje y amperaje | 30
PREG1456 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrica y electrónicas | 30
PREG1457 | Revisión y mantenimiento de programadores | 30
PREG1458 | Pruebas de control y potencia con los equipos en operación (Disparos de térmicos). | 30
PREG1459 | Toma de datos en motores eléctricos en formato adjunto. | 30
PREG146 | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 0
PREG1460 | Termografía a tableros principales de los sistemas | 90
PREG1461 | Pintura.(Cuando se requiera) | 90
PREG1462 | Work Order (W/O) | 30
PREG1463 | Horometro del Equipo | 30
PREG1464 | MANEJADORA | 0
PREG147 | Revisar soportes del motor | 0
PREG148 | Verificar protección de sobrecarga | 0
PREG149 | Ajustar conexiones eléctricas del motor | 0
PREG15 | Serpentines condensador por agua inspeccionar y revisar fugas | 0
PREG150 | Inspeccionar reductor de velocidad - nivel de aceite | 0
PREG151 | Revisar ruidos y temperatura excesiva en rodamientos | 0
PREG152 | Inspeccionar sellos | 0
PREG1524 | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 0
PREG1525 | Limpieza y peinado de serpentines | 0
PREG1526 | Limpieza de bandejas de drenaje | 0
PREG1527 | Limpieza del ventilador de motor | 0
PREG1528 | Limpieza de blower | 0
PREG1529 | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 0
PREG153 | Cambio de aceite (recomendar servicio) | 0
PREG1530 | Limpieza del sistema de humidificación y des humidificación (si lo tiene) | 0
PREG1531 | Lubricación en general | 0
PREG1532 | Revisión de la fijación del motor con la base. | 0
PREG1533 | Revisión de alineación de poleas y el ajuste de tensión en las correas | 0
PREG1534 | Ajuste tornillos de ensamble. | 0
PREG1535 | Ajuste y verificación de operación de las válvulas solenoides. | 0
PREG1536 | Revisión de motores eléctricos | 0
PREG1537 | Revisión y ajuste de elementos eléctricos | 0
PREG1538 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 0
PREG1539 | Toma de medidas de temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador | 0
PREG154 | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 0
PREG1540 | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 0
PREG1541 | Limpieza general del cuarto | 0
PREG1542 | Revisión y/o Ajuste del control de temperatura o termostato | 0
PREG1543 | Revisión de estado de tuberías y conexiones flexibles a la máquina | 0
PREG1544 | Medición de aislamiento en los motores | 0
PREG1545 | Pintura. (Cuando se requiera) | 0
PREG1546 | Limpieza interior y exterior de la unidad | 0
PREG1547 | Limpieza del rotor del ventilador | 0
PREG1548 | Revisión rejillas protectoras de los ventiladores (arañas) | 0
PREG1549 | Limpieza de bandejas de drenaje | 0
PREG155 | Inspeccionar cableado eléctrico | 0
PREG1550 | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras o bujes en general | 0
PREG1551 | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 0
PREG1552 | Lubricación en general | 0
PREG1553 | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 0
PREG1554 | Chequeo mirilla de líquido (si aplica) | 0
PREG1555 | Revisión de válvulas de servicio. verificación de su operación | 0
PREG1556 | Revisión de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 0
PREG1557 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG1558 | Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 0
PREG1559 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 0
PREG156 | Cambio de correas (recomendar servicio) | 0
PREG1560 | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 0
PREG1561 | Limpieza general del cuarto | 0
PREG1562 | Medición de aislamiento en los motores | 0
PREG1563 | Pintura. (Cuando se requiera) | 0
PREG1564 | COMPRESORES | 0
PREG1565 | Revisión y funcionamiento compresor | 0
PREG1566 | Revisión nivel y estado del aceite del cárter del compresor | 0
PREG1567 | Toma de lectura de voltaje y amperaje | 0
PREG1568 | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 0
PREG1569 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 0
PREG157 | Verificación operacional | 0
PREG1570 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG1571 | Medición de aislamiento eléctrico | 0
PREG1572 | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG1573 | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 0
PREG1574 | Verificar humedad en el sistema | 0
PREG1575 | Revisión de la carga de refrigerante (si es necesario) | 0
PREG1576 | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 0
PREG1577 | Revisión y limpieza de los conductos para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG1578 | Revisión de fugas | 0
PREG1579 | Revisión y limpieza de difusores | 0
PREG158 | Verificar protección del congelado (si aplica) | 0
PREG1580 | Revisión y limpieza de rejillas | 0
PREG1581 | Revisión del control de volumen | 0
PREG1582 | Revisión y funcionamiento de dámpers | 0
PREG1583 | Revisión de los soportes | 0
PREG1584 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1585 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1586 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1587 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1588 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG1589 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG159 | Recomendar análisis de vibración en motores/eje /rodamientos | 0
PREG1590 | T.entrada Conder previo | 0
PREG1591 | Voltaje Sumin. equipo previo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG1592 | Ajustar acoples. poleas y bandas. | 0
PREG1593 | Inspeccionar los relés. fusibles. bobina. presostatos. breaker. switch. resistencia y termostato. | 0
PREG1594 | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 0
PREG1595 | Inspeccionar el evaporador y motor blower. | 0
PREG1596 | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera). | 0
PREG1597 | Limpiar el condensador. | 0
PREG1598 | Limpiar y soplar el drenaje de agua condensada. | 0
PREG1599 | Sistema de Control Electrico. verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación. | 0
PREG16 | Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 0
PREG160 | Revisión de vástago de la válvula | 0
PREG1600 | Verificar el funcionamiento del motor blower. | 0
PREG1601 | Verificar que el compresor quede con las guardas de proteccion. | 0
PREG1602 | Verificar el filtro secador y acumulador. | 0
PREG1603 | Verificar estado de anclajes del compresor. | 0
PREG1604 | Verificar fijación del compresor y base. | 0
PREG1605 | Verificar fuga de refrigerante. | 0
PREG1606 | Verificar fugas por sello o empaques. | 0
PREG1607 | Verificar funcionamiento correcto del sistema. | 0
PREG1608 | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad. | 0
PREG1609 | Verificar la operación del equipo con el switch de apagado y encendido del A/C. | 0
PREG161 | Revisión de fuga en válvula | 0
PREG1610 | Verificar las presiones del sistema en alta y baja. Registrar valores. | 0
PREG1611 | Verificar voltaje de operación sea de 12 ó 24 V. | 0
PREG1612 | Revision parametros posterios. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1613 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1614 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1615 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1616 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG1617 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG1618 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG1619 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG162 | Raspar y pintar marcas de óxido si se requiere. Si está en avanzado estado de corrosión recomendar correctivo | 0
PREG1620 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1621 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1622 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1623 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1624 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG1625 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG1626 | T.entrada Conder previo | 0
PREG1627 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG1628 | AJUSTAR LOS ACOPLAMIENTOS DE TRANSMISION. POLEAS Y CORREA | 0
PREG1629 | INSPECCION DE ACOPLES. POLEAS Y CORREAS | 0
PREG163 | Verificar fuga de refrigerante y aceite | 0
PREG1630 | INSPECCION DE ALABES DEL VENTILADOR CENTRIFUGO | 0
PREG1631 | INSPECCION DE CORROSION Y DESGASTE EN ACOPLES. POLEAS Y VENTILADOR | 0
PREG1632 | INSPECCION DE FILTROS DE AIRE | 0
PREG1633 | INSPECCION DE JUEGO EXCESIVO Y DESGASTE EN RODAMIENTOS | 0
PREG1634 | INSPECCION DE TENSION CORREA DEL VENTILADOR | 0
PREG1635 | INSPECCION/REEMPLAZO DE CORREAS | 0
PREG1636 | LIMPIAR ACUMULACION DE POLVO EN EL VENTILADOR | 0
PREG1637 | LIMPIEZA DE LA MALLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 0
PREG1638 | LIMPIEZA DE SERPENTIN | 0
PREG1639 | LUBRICACION DE RODAMIENTOS | 0
PREG164 | Inspección de filtros de aire | 0
PREG1640 | RASPAR Y PINTAR MARCAS DE OXIDO SI SE REQUIERE (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 0
PREG1641 | REEMPLAZO DE FILTROS | 0
PREG1642 | REVISAR RUIDOS Y TEMPERATURA EXCESIVA EN RODAMIENTOS | 0
PREG1643 | REVISION DE ALINEACION. BALANCEO DE EJE Y SEGURO DEL EJE (PRISIONERO) | 0
PREG1644 | REVISION DE VOLTAJES. AMPERAJES . COMPARAR CON VALORES DE PLACA | 0
PREG1645 | REVISION Y LIMPIEZA DE CONTROL ELECTRICO EN MOTOR VENTILADOR (Revisar y ajustar conexiones electricas) | 0
PREG1646 | VERIFICACION DE LA CORRECTA OPERACIÓN DE DESCONECTADORES ELECTRICOS | 0
PREG1647 | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN MOTOR | 0
PREG1648 | VERIFICACION OPERACIÓN DEL CONTROL ELECTRICO EN VENTILADOR | 0
PREG1649 | VERIFICACION OPERACIONAL | 0
PREG165 | Reemplazo de filtros | 0
PREG1650 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1651 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1652 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1653 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1654 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG1655 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG1656 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG1657 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG1658 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1659 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG166 | Revisión de control eléctrico en motor ventilador (revisar y ajustar conexiones eléctricas) | 0
PREG1660 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1661 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1662 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG1663 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG1664 | T.entrada Conder previo | 0
PREG1665 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG1666 | Limpiar. raspar y aplicar pintura en focos de corrosión | 0
PREG1667 | Revisar si hay fugas en las válvulas de apertura y cierre | 0
PREG1668 | Verificar el nivel de aceite de los rodamientos (si aplica) | 0
PREG1669 | Verificar operación de manómetros | 0
PREG167 | Verificación operación del control eléctrico en ventilador | 0
PREG1670 | Lubricar rodamientos (si aplica) | 0
PREG1671 | Revisar operación de manómetros (según sea necesario) | 0
PREG1672 | Inspeccionar filtro | 0
PREG1673 | Limpiar filtros | 0
PREG1674 | Verificar y ajustar las conexiones eléctricas | 0
PREG1675 | Verificar el funcionamiento adecuado del sistema de puesta en marca | 0
PREG1676 | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 0
PREG1677 | Lubricar rodamientos del motor | 0
PREG1678 | Revisar soportes del motor | 0
PREG1679 | Inspeccionar arranque | 0
PREG168 | Limpiar acumulación de polvo en el ventilador | 0
PREG1680 | Inspeccionar arrancador | 0
PREG1681 | Verificar protección de sobrecarga | 0
PREG1682 | Ajustar conexiones eléctricas del motor | 0
PREG1683 | Comprobar alineación | 0
PREG1684 | Revisar alineación. Si presenta vibración excesiva notificar | 0
PREG1685 | Inspeccionar el desgaste y seguridad del eje | 0
PREG1686 | Lubricar los acoples si se requiere | 0
PREG1687 | Inspeccionar fugas y deterioro del empaque | 0
PREG1688 | Repare o reemplace las juntas si son necesario (trabajo cotizado/sugerir servicio) | 0
PREG1689 | Comprobar si los sellos mecánicos tienen fuga | 0
PREG169 | Inspección de juego excesivo y desgaste en rodamientos | 0
PREG1690 | Revisar ajuste del switch de vacío (si aplica) | 0
PREG1691 | Revisar/ajustar el switch de flujo si se requiere (si aplica) | 0
PREG1692 | Realizar análisis de vibración a motor (trabajo cotizado/sugerir servicio) | 0
PREG1693 | Verificar operación. ruidos inusuales y temperatura de la superficie | 0
PREG1694 | Revisar el interruptor principal de la bomba | 0
PREG1695 | Verificar filtro | 0
PREG1696 | Comprobar switch de flujo | 0
PREG1697 | Registrar la temperatura de entrada y salida de agua | 0
PREG1698 | Registrar la presión de entrada y salida de agua de agua | 0
PREG1699 | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 0
PREG17 | Revisar y registrar temperatura de entrada y salida | 0
PREG170 | Lubricación de rodamientos | 0
PREG1700 | Revisión. ajuste y limpieza de arrancadores y variadores de velocidad | 0
PREG1701 | Inspección de ruidos y vibraciones de conjunto motor-bomba para detectar estado de rodamientos | 0
PREG1702 | Inspección de empaques. sellos y acoples mecánicos de la bomba (cambio de ser necesario) | 0
PREG1703 | Revisión del acople flexible tipo elastómero motor-bomba (cambio de ser necesario) | 0
PREG1704 | Revisión de sello mecánico. tornillos y carcaza (cambio de ser necesario) | 0
PREG1705 | Limpieza externa de equipo. tuberías. válvulas. filtros y accesorios | 0
PREG1706 | Inspección de válvulas. filtros. manómetros y accesorios en la succión y descarga de la bomba (cambio de ser necesario) | 0
PREG1707 | Pintura de mantenimiento bombas. tuberías. válvulas. accesorios. base y motor | 0
PREG1708 | Revisión general del tablero de control y potencia | 0
PREG1709 | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 0
PREG171 | Inspección de acoples. poleas y correas | 0
PREG1710 | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los ccm | 0
PREG1711 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 0
PREG1712 | Verificación de alarmas y protecciones | 0
PREG1713 | Revisión y ajuste de los controladores | 0
PREG1714 | Limpieza y ajuste de breaker. contactores. guardas motores. arrancadores y variadores de potencia | 0
PREG1715 | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 0
PREG1716 | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 0
PREG1717 | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 0
PREG1718 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrica y electrónica | 0
PREG1719 | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 0
PREG172 | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 0
PREG1720 | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 0
PREG1721 | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 0
PREG1722 | 1. Limpieza General Exterior | 0
PREG1723 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG1724 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG1725 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG1726 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y demás componentes parte del equipo. | 0
PREG1727 | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 0
PREG1728 | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Presión de Succión y Presión de Descarga. | 0
PREG1729 | 8. Inspección Visual y Manual del Motor. Estado de aspas del ventilador. Estado de Guardas. Tornillos. Sellos y Acoples. | 0
PREG173 | Ajustar los acoplamientos de transmisión. poleas y correa | 0
PREG1730 | 9. Inspección Visual y Manual de Variadores de Velocidad. Arrancadores Suaves y/o Arrancadores directos. | 0
PREG1731 | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 0
PREG1732 | 11. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Sentido de giro – secuencia de fases del Motor de la Bomba. | 0
PREG1733 | 12. Limpieza de la Malla Filtro del Codo de Succión del Bomba. | 0
PREG1734 | 13. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 0
PREG1735 | 14. Limpieza / Aseo cuarto Bombas. | 0
PREG1736 | 15. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 0
PREG1737 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1738 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1739 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG174 | Inspección de corrosión y desgaste en acoples. poleas y ventilador | 0
PREG1740 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1741 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG1742 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG1743 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG1744 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG1745 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1746 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1747 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1748 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1749 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG175 | Revisión de alineación. balanceo de eje y seguro del eje (prisionero) | 0
PREG1750 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG1751 | T.entrada Conder previo | 0
PREG1752 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG1753 | Limpiar serpentín evaporador | 0
PREG1754 | Verificar operación de los motores/ventiladores | 0
PREG1755 | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 0
PREG1756 | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 0
PREG1757 | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 0
PREG1758 | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 0
PREG1759 | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 0
PREG176 | Revisión de voltajes. amperajes. comparar con valores de placa | 0
PREG1760 | Limpieza del filtro | 0
PREG1761 | Inspeccionar estado serpentín | 0
PREG1762 | Medir temperatura de suministro y retorno | 0
PREG1763 | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 0
PREG1764 | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 0
PREG1765 | Inspeccionar oxidación en la estructura | 0
PREG1766 | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 0
PREG1767 | Verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 0
PREG1768 | Indicar comentarios del cliente referente al servicio | 0
PREG1769 | Recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 0
PREG177 | Verificación funcionamiento de la protección de sobrecorriente en motor | 0
PREG1770 | Verificar operación del motor. Ruidos y parámetros | 0
PREG1771 | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 0
PREG1772 | Revisión de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 0
PREG1773 | Revisión de operación de sensores | 0
PREG1774 | Revisar contactores. Sugerir cambio anual | 0
PREG1775 | Limpiar serpentín condensador | 0
PREG1776 | Verificar presiones de operación. Registrar valores | 0
PREG1777 | Limpieza del ventilador | 0
PREG1778 | Verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 0
PREG1779 | Detectar condensación y filtración anómalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 0
PREG178 | Inspección/reemplazo de correas | 0
PREG1780 | Revisión estado físico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 0
PREG1781 | Temperatura previa | 0
PREG1782 | Temperatura final | 0
PREG1783 | Voltaje de alimentación | 0
PREG1784 | Amperaje del equipo | 0
PREG1785 | Presión en psi de alta | 0
PREG1786 | Presión en psi de baja | 0
PREG1787 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1788 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1789 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG179 | Verificación de la correcta operación de desconectadores eléctricos | 0
PREG1790 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1791 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG1792 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG1793 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG1794 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG1795 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1796 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1797 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1798 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1799 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG18 | Inspeccionar estado del aislamiento de la tubería | 0
PREG180 | Inspección de alabes del ventilador centrifugo | 0
PREG1800 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG1801 | T.entrada Conder previo | 0
PREG1802 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG1803 | Verificar operación el motor condensador | 0
PREG1804 | Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 0
PREG1805 | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 0
PREG1806 | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 0
PREG1807 | Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 0
PREG1808 | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 0
PREG1809 | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 0
PREG181 | Inspeccionar serpentines enfriamiento | 0
PREG1810 | Revisar balance y alineación | 0
PREG1811 | Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 0
PREG1812 | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 0
PREG1813 | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 0
PREG1814 | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 0
PREG1815 | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 0
PREG1816 | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 0
PREG1817 | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 0
PREG1818 | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 0
PREG1819 | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 0
PREG182 | Limpieza del serpentín enfriamiento (trabajo a cotizar si hay que desmontar) | 0
PREG1820 | Lubricar rodamientos | 0
PREG1821 | Ajustar acoples. poleas y bandas | 0
PREG1822 | Verificar holguras en caracol | 0
PREG1823 | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 0
PREG1824 | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 0
PREG1825 | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 0
PREG1826 | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 0
PREG1827 | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 0
PREG1828 | Revisar nivel de aceite | 0
PREG1829 | Revisar condición del aceite | 0
PREG183 | Verificar estado de anclajes del compresor | 0
PREG1830 | Verificar estado indicador de líquido | 0
PREG1831 | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 0
PREG1832 | Compruebe y registre súper heat | 0
PREG1833 | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 0
PREG1834 | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 0
PREG1835 | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG1836 | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG1837 | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 0
PREG1838 | Verificar protección de congelación (si aplica) | 0
PREG1839 | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 0
PREG184 | Inspección y limpieza y drenaje de bandeja de condensado | 0
PREG1840 | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 0
PREG1841 | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 0
PREG1842 | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 0
PREG1843 | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 0
PREG1844 | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 0
PREG1845 | Revisar el nivel de aceite | 0
PREG1846 | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 0
PREG1847 | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 0
PREG1848 | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 0
PREG1849 | Verificar ajuste del eje | 0
PREG185 | Revisión de operación del control de temperatura | 0
PREG1850 | Verificar el juego axial | 0
PREG1851 | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 0
PREG1852 | Inspeccione si hay corrosión. | 0
PREG1853 | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 0
PREG1854 | Verificar funcionamiento de todos los motores | 0
PREG1855 | Limpiar superficies de las aletas. Verificar presiones antes y después del servicio. | 0
PREG1856 | Inspeccionar daños en las aletas | 0
PREG1857 | Serpentín evaporador inspeccione el serpentín | 0
PREG1858 | Limpiar serpentín evaporador | 0
PREG1859 | Limpiar bandejas y drenajes | 0
PREG186 | Limpieza y ajuste de control de temperatura | 0
PREG1860 | Revise la válvula solenoide y expansión para funcionamiento adecuado | 0
PREG1861 | Medir la caída de temperatura de aire en el serpentín | 0
PREG1862 | Serpentines condensador por agua inspeccionar y revisar fugas | 0
PREG1863 | Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 0
PREG1864 | Revisar y registrar temperatura de entrada y salida | 0
PREG1865 | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificación de juego/ajuste de los rodamientos/chumaceras | 0
PREG1866 | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificar ruido o sobrecalentamiento. | 0
PREG1867 | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 0
PREG1868 | Inspección desgaste y corrosión alabes | 0
PREG1869 | Banco de filtros de aire inspeccionar filtros | 0
PREG187 | Ajustar los acoplamientos de transmisión. poleas y correa | 0
PREG1870 | Inspeccionar y cambiar filtros | 0
PREG1871 | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG1872 | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG1873 | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG1874 | Temperatura previa | 0
PREG1875 | Temperatura final | 0
PREG1876 | Voltaje de alimentación | 0
PREG1877 | Amperaje del equipo | 0
PREG1878 | Presión en psi de alta | 0
PREG1879 | Presión en psi de baja | 0
PREG188 | Inspección de corrosión y desgaste en acoples. poleas y ventilador | 0
PREG1880 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1881 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1882 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1883 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1884 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG1885 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG1886 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG1887 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG1888 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1889 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG189 | Revisión de alineación. balanceo de eje y seguro del eje (prisionero) | 0
PREG1890 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1891 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1892 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG1893 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG1894 | T.entrada Conder previo | 0
PREG1895 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG1896 | Limpieza de filtros | 0
PREG1897 | Verificar niveles de refrigerante en busca de posibles fugas (en caso de detectar fuga. reportar. diseñar y aplicar procedimiento para solución) | 0
PREG1898 | Verificar niveles y presiones de aceite lubricante | 0
PREG1899 | Verificar la operación de la unidad de purga | 0
PREG19 | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificación de juego/ajuste de los rodamientos/chumaceras | 0
PREG190 | Verificación de la correcta operación de desconectadores eléctricos | 0
PREG1900 | Verificar el deshidratador de la unidad de purga | 0
PREG1901 | Limpieza. revisión de válvulas. drenaje y limpieza del aceite refrigerante del sistema de la unidad de purga | 0
PREG1902 | Inspección de la válvula cheque de entrada del gas | 0
PREG1903 | Verificación de aislamiento del evaporador del equipo (corrección de ser necesario) | 0
PREG1904 | Verificación del estado de sellos y empaques (cambio de ser necesario) | 0
PREG1905 | Limpieza externa e interna del equipo y tuberías | 0
PREG1906 | Apertura y cierre de válvulas de control para verificar estado | 0
PREG1907 | Mantenimiento general. limpieza ajustes y lubricación de los componentes de potencia y control del equipo | 0
PREG1908 | Pintura de mantenimiento del equipo. tuberías y válvulas de la planta de agua helada | 0
PREG1909 | Tratamiento químico del agua de sistema cerrado | 0
PREG191 | Inspección y limpieza de gabinete condensadora | 0
PREG1910 | Análisis de vibraciones de compresor | 0
PREG1911 | Revisión del funcionamiento compresor | 0
PREG1912 | Revisión nivel y estado del aceite del compresor | 0
PREG1913 | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 0
PREG1914 | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 0
PREG1915 | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 0
PREG1916 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 0
PREG1917 | Revisión y lectura de temperaturas de operación del sistema | 0
PREG1918 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG1919 | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 0
PREG192 | Verificar estado de la carcaza | 0
PREG1920 | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG1921 | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 0
PREG1922 | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 0
PREG1923 | Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 0
PREG1924 | Revisión de filtros secadores y mirillas (cambio si es necesario) | 0
PREG1925 | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 0
PREG1926 | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 0
PREG1927 | Revisión y ajuste de operación de la válvula de expansión. presostatos. termostatos. controles de seguridad. control de aceite. temporizador. etc. | 0
PREG1928 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG1929 | Backup de programación y mímicos | 0
PREG193 | Limpieza de la malla de toma de aire exterior (sugerir servicio) | 0
PREG1930 | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 0
PREG1931 | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 0
PREG1932 | Revisión y calibración de transductores. sensores y switch de flujo | 0
PREG1933 | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 0
PREG1934 | Revisión y prueba de válvulas de control de nivel | 0
PREG1935 | Revisión de válvulas de drenaje | 0
PREG1936 | Revisión de paredes para verificar grietas y fugas | 0
PREG1937 | Revisión de impermeabilización interior del tanque | 0
PREG1938 | Drenaje de tanque de limpieza de residuos sólidos en pisos y paredes | 0
PREG1939 | 1. Limpieza General Exterior | 0
PREG194 | Inspección de filtros de aire | 0
PREG1940 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG1941 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG1942 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG1943 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Diferenciales de Presión de agua de condensación y agua fría. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad | 0
PREG1944 | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 0
PREG1945 | 7. Medición y Verificación de Parámetros de funcionamiento de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 0
PREG1946 | 8. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua helada y Presión de Salida De Agua helada | 0
PREG1947 | 9. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del evaporador | 0
PREG1948 | 10. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua de condensación y temperatura de retorno de agua de condensación | 0
PREG1949 | 11. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 0
PREG195 | Reemplazo de filtros | 0
PREG1950 | 12. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua condensación y Presión de Salida De Agua condensación | 0
PREG1951 | 13. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del condensador | 0
PREG1952 | 14. Inspección Visual y Manual del Compresor. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. presión de succión. presión de descarga. temperatura | 0
PREG1953 | 15. Inspección Visual y Manual de Válvula de Expansión. Indicador de Humedad. Filtros Secadores. Depósito de Aceite. Resistencias de Carter. Transductores de Presión y Sensores de Temperatura. | 0
PREG1954 | 16. Inspección del Aislamiento térmico del evaporador del equipo. | 0
PREG1955 | 17. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 0
PREG1956 | 18. Limpieza/Aseo Cuarto Unidades Enfriadoras de agua. | 0
PREG1957 | 19. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 0
PREG1958 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1959 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG196 | Verificación operacional | 0
PREG1960 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1961 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1962 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG1963 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG1964 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG1965 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG1966 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1967 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1968 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1969 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG197 | Revisión de voltajes. amperajes. comparar con valores de placa | 0
PREG1970 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG1971 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG1972 | T.entrada Conder previo | 0
PREG1973 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG1974 | Condensador revision de controles de operación. Verificar sensores. Usar software diagnostico | 0
PREG1975 | Condensador limpieza de serpentin condensador | 0
PREG1976 | Condensador verificar operación de los motores/ventiladores | 0
PREG1977 | Condensador verificar operación. Ruidos. congelacion lineas. | 0
PREG1978 | Condensador revision estado fisico. Sugerir latoneria/pintura | 0
PREG1979 | Condensador revision estado parillas proteccion. | 0
PREG198 | Verificación funcionamiento de la protección de sobrecorriente en motor | 0
PREG1980 | Condensador verificacion estado aislamiento tubería | 0
PREG1981 | Condensador verificacion estado soportes compresor | 0
PREG1982 | Condensador verificacion operación resitencia carter | 0
PREG1983 | Condensador verificacion operación control baja y alta presion | 0
PREG1984 | Condensador verficacion operación termostato motor compresor | 0
PREG1985 | Condensador verificacion operación y estado valvula de expansion | 0
PREG1986 | Condensador verificacion operación y estado valvula de 4 vias | 0
PREG1987 | Condensador verificacion operación y estado valvula solenoide | 0
PREG1988 | Condensador verificacion estado separador de aceite | 0
PREG1989 | Condensador verficacion estado acumulador de alta presion | 0
PREG199 | Revisión de control eléctrico en motor ventilador (revisar y ajustar conexiones eléctricas) | 0
PREG1990 | Condensador verificacion estado recipiente separador de liquido. | 0
PREG1991 | Condensador verificar estado de tuberia de refigeracion al interior. Limpieza de requerir | 0
PREG1992 | verificar estado y limpieza de caja electrica de control (tarjetas. ventiladores. conexiones) | 0
PREG1993 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1994 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG1995 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG1996 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG1997 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG1998 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG1999 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2 | Registrar y verifique corriente y voltaje de todos los motores y compresor(es) | 0
PREG20 | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificar ruido o sobrecalentamiento. | 0
PREG200 | Verificación operación del control eléctrico en ventilador | 0
PREG2000 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2001 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2002 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2003 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2004 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2005 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2006 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2007 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2008 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2009 | Limpiar serpentín evaporador | 0
PREG201 | Verificar ruidos en rodamientos del motor y/o eje | 0
PREG2010 | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 0
PREG2011 | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 0
PREG2012 | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 0
PREG2013 | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 0
PREG2014 | Recomendar desmonte para desincrustar | 0
PREG2015 | Limpieza del filtro | 0
PREG2016 | Inspeccionar estado serpentín | 0
PREG2017 | Medir temperatura de suministro y retorno | 0
PREG2018 | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 0
PREG2019 | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 0
PREG202 | Revisar ruidos y temperatura excesiva en rodamientos | 0
PREG2020 | Inspeccionar oxidación en la estructura | 0
PREG2021 | Verificar operación motor ventilador. Ruidos y parámetros | 0
PREG2022 | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 0
PREG2023 | Verificar operación válvula de control (solo para agua helada) | 0
PREG2024 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2025 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2026 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2027 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2028 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2029 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG203 | Inspección de alabes del ventilador centrifugo | 0
PREG2030 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2031 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2032 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2033 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2034 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2035 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2036 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2037 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2038 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2039 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG204 | Revisar con el cliente problemas o novedades | 0
PREG2040 | Limpiar serpentín evaporador | 0
PREG2041 | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 0
PREG2042 | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 0
PREG2043 | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 0
PREG2044 | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 0
PREG2045 | Recomendar desmonte para desincrustar | 0
PREG2046 | Limpieza del filtro | 0
PREG2047 | Inspeccionar estado serpentín | 0
PREG2048 | Medir temperatura de suministro y retorno | 0
PREG2049 | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 0
PREG205 | Registrar todos los parámetros de temperatura y presiones | 0
PREG2050 | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 0
PREG2051 | Inspeccionar oxidación en la estructura | 0
PREG2052 | Verificar operación motor ventilador. Ruidos y parámetros | 0
PREG2053 | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 0
PREG2054 | Verificar operación válvula de control (solo para agua helada) | 0
PREG2055 | Detallar operación | 0
PREG2056 | Nivel de ruido | 0
PREG2057 | Toma de parámetros eléctricos (amperaje/voltaje) | 0
PREG2058 | Verificación y ajuste de termostato | 0
PREG2059 | Verificación rastros de fuga | 0
PREG206 | Revisar y ajustar controles de operación críticos y controles de seguridad | 0
PREG2060 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del serpentín de agua helada | 0
PREG2061 | Limpiar drenaje | 0
PREG2062 | Revisar cojinetes y/o rodamientos | 0
PREG2063 | Verificar operación válvula de control | 0
PREG2064 | Revisar conexiones eléctricas | 0
PREG2065 | Limpiar bandeja de condensado | 0
PREG2066 | Limpieza general del equipo | 0
PREG2067 | Limpieza de serpentín | 0
PREG2068 | Limpieza de filtros | 0
PREG2069 | Revisión y ajustes de tornillos y remaches | 0
PREG207 | Lubricar los rodamientos del mecanismo de ajuste de los alabes | 0
PREG2070 | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 0
PREG2071 | 1. Limpieza General Exterior | 0
PREG2072 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG2073 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG2074 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG2075 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 0
PREG2076 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades fancoil | 0
PREG2077 | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 0
PREG2078 | 8. Lavado de Filtros Guardapolvo | 0
PREG2079 | 9. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 0
PREG208 | Realizar análisis de vibración en rodamientos a motor compresor (trabajo cotizado) | 0
PREG2080 | 10. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 0
PREG2081 | 12. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire ( SI APLICA ) | 0
PREG2082 | 13. Informe con los parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema. | 0
PREG2083 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2084 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2085 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2086 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2087 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2088 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2089 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG209 | Realizar análisis de aceite (trabajo cotizado) | 0
PREG2090 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2091 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2092 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2093 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2094 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2095 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2096 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2097 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2098 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2099 | Revisar ruidos y temperatura excesiva en rodamientos | 0
PREG21 | Inspeccionar acoples poleas y correas. | 0
PREG210 | Ajustar conexiones eléctricas | 0
PREG2100 | Verificación operacional | 0
PREG2101 | Verificar protección del congelado (si aplica) | 0
PREG2102 | Recomendar análisis de vibración en motores/eje /rodamientos | 0
PREG2103 | Revisión de vástago de la válvula | 0
PREG2104 | Revisión de fuga en válvula | 0
PREG2105 | Raspar y pintar marcas de óxido si se requiere. Si está en avanzado estado de corrosión recomendar correctivo | 0
PREG2106 | Inspección de filtros de aire | 0
PREG2107 | Reemplazo de filtros | 0
PREG2108 | Revisión de control eléctrico en motor ventilador (revisar y ajustar conexiones eléctricas) | 0
PREG2109 | Verificación operación del control eléctrico en ventilador | 0
PREG211 | Verificar ajuste del eje y juego axial | 0
PREG2110 | Limpiar acumulación de polvo en el ventilador | 0
PREG2111 | Inspección de juego excesivo y desgaste en rodamientos | 0
PREG2112 | Lubricación de rodamientos | 0
PREG2113 | Inspección de acoples. poleas y correas | 0
PREG2114 | Ajustar los acoplamientos de transmisión. poleas y correa | 0
PREG2115 | Inspección de corrosión y desgaste en acoples. poleas y ventilador | 0
PREG2116 | Revisión de alineación. balanceo de eje y seguro del eje (prisionero) | 0
PREG2117 | Revisión de voltajes. amperajes. comparar con valores de placa | 0
PREG2118 | Verificación funcionamiento de la protección de sobrecorriente en motor | 0
PREG2119 | Inspección/reemplazo de correas | 0
PREG212 | Verificar el funcionamiento adecuado y ajuste todos los dispositivos de operación y seguridad | 0
PREG2120 | Verificación de la correcta operación de desconectadores eléctricos | 0
PREG2121 | Inspección de alabes del ventilador centrifugo | 0
PREG2122 | Inspeccionar serpentines enfriamiento | 0
PREG2123 | Limpieza del serpentín enfriamiento (trabajo a cotizar si hay que desmontar) | 0
PREG2124 | Inspección y limpieza y drenaje de bandeja de condensado | 0
PREG2125 | Revisión de operación del control de temperatura | 0
PREG2126 | Limpieza y ajuste de control de temperatura | 0
PREG2127 | Limpieza de la malla de toma de aire exterior (sugerir servicio) | 0
PREG2128 | 1. Limpieza General Exterior | 0
PREG2129 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG213 | Verificar todos los indicadores de presión y temperatura | 0
PREG2130 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG2131 | 4. Inspección de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG2132 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 0
PREG2133 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 0
PREG2134 | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 0
PREG2135 | 8. Lubricación de Chumaceras | 0
PREG2136 | 9. Lavado de Filtros Guardapolvo | 0
PREG2137 | 10. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 0
PREG2138 | 11. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 0
PREG2139 | 12. Revisión Aislamiento de Paredes Unidad Manejadora. | 0
PREG214 | Ajustar todos los indicadores de presión y temperatura | 0
PREG2140 | 13. Inspección Visual y Manual del Motor del Ventilador de la unidad Manejadora. | 0
PREG2141 | 14. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire. | 0
PREG2142 | 15. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a 3 mts de altura. | 0
PREG2143 | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a más de 3 mts de altura. | 0
PREG2144 | 17. Informe de parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema | 0
PREG2145 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2146 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2147 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2148 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2149 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG215 | Revisar lecturas de presión y temperatura en sensores digitales y análogos | 0
PREG2150 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2151 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2152 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2153 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2154 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2155 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2156 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2157 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2158 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2159 | T.entrada Conder previo | 0
PREG216 | Revisar todas luces de indicación y operación del panel de control | 0
PREG2160 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2161 | Limpiar serpentín evaporador | 0
PREG2162 | Verificar operación de los motores/ventiladores | 0
PREG2163 | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 0
PREG2164 | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 0
PREG2165 | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 0
PREG2166 | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 0
PREG2167 | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 0
PREG2168 | Limpieza del filtro | 0
PREG2169 | Inspeccionar estado serpentín | 0
PREG217 | Revisar estado de filtros de refrigerante. Recomendar cambio. | 0
PREG2170 | Medir temperatura de suministro y retorno | 0
PREG2171 | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 0
PREG2172 | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 0
PREG2173 | Inspeccionar oxidación en la estructura | 0
PREG2174 | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 0
PREG2175 | Verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 0
PREG2176 | Indicar comentarios del cliente referente al servicio | 0
PREG2177 | Recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 0
PREG2178 | Verificar operación del motor. Ruidos y parámetros | 0
PREG2179 | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 0
PREG218 | Verificar fugas de refrigerante | 0
PREG2180 | Revisión de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 0
PREG2181 | Revisión de operación de sensores | 0
PREG2182 | Revisar contactores. Sugerir cambio anual | 0
PREG2183 | Limpiar serpentín condensador | 0
PREG2184 | Verificar presiones de operación. Registrar valores | 0
PREG2185 | Limpieza del ventilador | 0
PREG2186 | Verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 0
PREG2187 | Detectar condensación y filtración anómalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 0
PREG2188 | Revisión estado físico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 0
PREG2189 | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 0
PREG219 | Reponer el nivel del refrigerante (trabajo cotizado) | 0
PREG2190 | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 0
PREG2191 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes/voltajes) | 0
PREG2192 | Revisión de persianas del evaporador | 0
PREG2193 | Revisión de motores de evaporación | 0
PREG2194 | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 0
PREG2195 | Limpieza general de las unidades | 0
PREG2196 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 0
PREG2197 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 0
PREG2198 | Revisión del funcionamiento compresor | 0
PREG2199 | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 0
PREG22 | Inspección desgaste y corrosión alabes | 0
PREG220 | Limpiar. remover/raspar y pintar partes oxidadas según sean necesarias | 0
PREG2200 | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 0
PREG2201 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG2202 | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 0
PREG2203 | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG2204 | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 0
PREG2205 | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 0
PREG2206 | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 0
PREG2207 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG2208 | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 0
PREG2209 | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 0
PREG221 | Prueba de calidad de agua al circuito de agua fría (trabajo cotizado) | 0
PREG2210 | Temperatura previa | 0
PREG2211 | Temperatura final | 0
PREG2212 | Voltaje de alimentación | 0
PREG2213 | Amperaje del equipo | 0
PREG2214 | Presión en psi de alta | 0
PREG2215 | Presión en psi de baja | 0
PREG2216 | 1. Limpieza General Exterior | 0
PREG2217 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG2218 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG2219 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG222 | Revisar balance y alineación | 0
PREG2220 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 0
PREG2221 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 0
PREG2222 | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 0
PREG2223 | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 0
PREG2224 | 9. Lubricación de Chumaceras | 0
PREG2225 | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 0
PREG2226 | 11. Cambio de filtros Guardapolvo | 0
PREG2227 | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 0
PREG2228 | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 0
PREG2229 | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 0
PREG223 | Verificar el bobinado y aislamiento de la resistencia (meggueo) | 0
PREG2230 | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 0
PREG2231 | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 0
PREG2232 | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 0
PREG2233 | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 0
PREG2234 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2235 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2236 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2237 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2238 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2239 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG224 | Verificar las conexiones eléctricas en el motor | 0
PREG2240 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2241 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2242 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2243 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2244 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2245 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2246 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2247 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2248 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2249 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG225 | Verificar condiciones de operación | 0
PREG2250 | Verificar operación el motor condensador | 0
PREG2251 | Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 0
PREG2252 | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 0
PREG2253 | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 0
PREG2254 | Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 0
PREG2255 | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 0
PREG2256 | Verificar la carga de refrigerante-si bajo probar fugas en la unidad | 0
PREG2257 | Revisar balance y alineación | 0
PREG2258 | Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 0
PREG2259 | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 0
PREG226 | Inspeccionar los tubos del condensador. Verificar presencia de incrustación | 0
PREG2260 | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 0
PREG2261 | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 0
PREG2262 | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 0
PREG2263 | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 0
PREG2264 | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 0
PREG2265 | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 0
PREG2266 | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 0
PREG2267 | Lubricar rodamientos | 0
PREG2268 | Ajustar acoples. poleas y bandas | 0
PREG2269 | Verificar holguras en caracol | 0
PREG227 | Limpiar mecánicamente los tubos (trabajo cotizado) | 0
PREG2270 | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 0
PREG2271 | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 0
PREG2272 | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 0
PREG2273 | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 0
PREG2274 | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 0
PREG2275 | Revisar nivel de aceite | 0
PREG2276 | Revisar condición del aceite | 0
PREG2277 | Verificar estado indicador de líquido | 0
PREG2278 | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 0
PREG2279 | Compruebe y registre súper heat | 0
PREG228 | Limpiar tubos con químicos (trabajo cotizado) | 0
PREG2280 | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 0
PREG2281 | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 0
PREG2282 | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG2283 | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG2284 | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 0
PREG2285 | Verificar protección de congelación (si aplica) | 0
PREG2286 | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 0
PREG2287 | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 0
PREG2288 | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 0
PREG2289 | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 0
PREG229 | Inspeccionar los tubos del evaporador. Verificar presencia de incrustación/oxido | 0
PREG2290 | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 0
PREG2291 | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 0
PREG2292 | Revisar el nivel de aceite | 0
PREG2293 | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 0
PREG2294 | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 0
PREG2295 | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 0
PREG2296 | Verificar ajuste del eje | 0
PREG2297 | Verificar el juego axial | 0
PREG2298 | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 0
PREG2299 | Inspeccione si hay corrosión. | 0
PREG23 | Verificar holguras en caracol | 0
PREG230 | Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 0
PREG2300 | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 0
PREG2301 | Verificar funcionamiento de todos los motores | 0
PREG2302 | Limpiar superficies de las aletas. Verificar presiones antes y después del servicio. | 0
PREG2303 | Inspeccionar daños en las aletas | 0
PREG2304 | Serpentín evaporador inspeccione el serpentín | 0
PREG2305 | Limpiar serpentín evaporador | 0
PREG2306 | Limpiar bandejas y drenajes | 0
PREG2307 | Revise la válvula solenoide y expansión para funcionamiento adecuado | 0
PREG2308 | Medir la caída de temperatura de aire en el serpentín | 0
PREG2309 | Serpentines condensador por agua inspeccionar y revisar fugas | 0
PREG231 | Inspeccionar y limpiar el aspa del ventilador | 0
PREG2310 | Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 0
PREG2311 | Revisar y registrar temperatura de entrada y salida | 0
PREG2312 | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificación de juego/ajuste de los rodamientos/chumaceras | 0
PREG2313 | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificar ruido o sobrecalentamiento. | 0
PREG2314 | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 0
PREG2315 | Inspección desgaste y corrosión alabes | 0
PREG2316 | Banco de filtros de aire inspeccionar filtros | 0
PREG2317 | Inspeccionar y cambiar filtros | 0
PREG2318 | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG2319 | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG232 | Cambio de filtros de aceite (recomendar servicio) | 0
PREG2320 | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG2321 | Revisión-peine y limpieza del serpentín | 0
PREG2322 | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 0
PREG2323 | Revisión de rodamientos-chumaceras y bujes | 0
PREG2324 | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 0
PREG2325 | Revisión-ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 0
PREG2326 | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador-entrada y salida de refrigerante | 0
PREG2327 | Revisión y ajuste del mueble en general empaques-tornillería-aislamientos y bases | 0
PREG2328 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 0
PREG2329 | Revisión del funcionamiento compresor | 0
PREG233 | Revisar la resistencia/calentador del aceite | 0
PREG2330 | Toma de lectura de voltaje-amperaje y presiones | 0
PREG2331 | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 0
PREG2332 | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 0
PREG2333 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección-presostatos-temporizadores protectores de fase y relés de protección | 0
PREG2334 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG2335 | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 0
PREG2336 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG2337 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2338 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2339 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG234 | Revisar operación de la resistencia/calentador de aceite | 0
PREG2340 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2341 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2342 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2343 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2344 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2345 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2346 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2347 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2348 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2349 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG235 | Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite | 0
PREG2350 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2351 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2352 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2353 | Limpiar serpentín evaporador | 0
PREG2354 | Verificar operación de los motores/ventiladores | 0
PREG2355 | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 0
PREG2356 | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 0
PREG2357 | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 0
PREG2358 | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 0
PREG2359 | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 0
PREG236 | Revisar la operación del sistema. | 0
PREG2360 | Limpieza del filtro | 0
PREG2361 | Inspeccionar estado serpentín | 0
PREG2362 | Medir temperatura de suministro y retorno | 0
PREG2363 | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 0
PREG2364 | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 0
PREG2365 | Inspeccionar oxidación en la estructura | 0
PREG2366 | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 0
PREG2367 | Verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 0
PREG2368 | Indicar comentarios del cliente referente al servicio | 0
PREG2369 | Recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 0
PREG237 | Revisar los controles de operación y seguridad | 0
PREG2370 | Verificar operación del motor. Ruidos y parámetros | 0
PREG2371 | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 0
PREG2372 | Revisión de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 0
PREG2373 | Revisión de operación de sensores | 0
PREG2374 | Revisar contactores. Sugerir cambio anual | 0
PREG2375 | Limpiar serpentín condensador | 0
PREG2376 | Verificar presiones de operación. Registrar valores | 0
PREG2377 | Limpieza del ventilador | 0
PREG2378 | Verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 0
PREG2379 | Detectar condensación y filtración anómalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 0
PREG238 | Overhaul si se requiere (40.000 horas / 8-10 años) (trabajo cotizado) | 0
PREG2380 | Revisión estado físico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 0
PREG2381 | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 0
PREG2382 | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 0
PREG2383 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes/voltajes) | 0
PREG2384 | Revisión de persianas del evaporador | 0
PREG2385 | Revisión de motores de evaporación | 0
PREG2386 | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 0
PREG2387 | Limpieza general de las unidades | 0
PREG2388 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 0
PREG2389 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 0
PREG239 | Recomendar cambio del filtro secador | 0
PREG2390 | Revisión del funcionamiento compresor | 0
PREG2391 | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 0
PREG2392 | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 0
PREG2393 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG2394 | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 0
PREG2395 | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG2396 | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 0
PREG2397 | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 0
PREG2398 | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 0
PREG2399 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG24 | Revisar alineación balanceo y ajuste del eje. | 0
PREG240 | Ajustar las conexiones eléctricas del motor de arranque | 0
PREG2400 | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 0
PREG2401 | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 0
PREG2402 | Temperatura previa | 0
PREG2403 | Temperatura final | 0
PREG2404 | Voltaje de alimentación | 0
PREG2405 | Amperaje del equipo | 0
PREG2406 | Presión en psi de alta | 0
PREG2407 | Presión en psi de baja | 0
PREG2408 | 1. Limpieza General Exterior | 0
PREG2409 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG241 | Verificar contactores del motor | 0
PREG2410 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG2411 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG2412 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 0
PREG2413 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 0
PREG2414 | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 0
PREG2415 | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 0
PREG2416 | 9. Lubricación de Chumaceras | 0
PREG2417 | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 0
PREG2418 | 11. Cambio de filtros Guardapolvo | 0
PREG2419 | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 0
PREG242 | Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 0
PREG2420 | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 0
PREG2421 | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 0
PREG2422 | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 0
PREG2423 | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 0
PREG2424 | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 0
PREG2425 | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 0
PREG2426 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2427 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2428 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2429 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG243 | Limpiar los contactores de arranque | 0
PREG2430 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2431 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2432 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2433 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2434 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2435 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2436 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2437 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2438 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2439 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG244 | Revisar la correcta secuencia de operación en el control de arranque | 0
PREG2440 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2441 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2442 | 1. Limpieza General Exterior | 0
PREG2443 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG2444 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG2445 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG2446 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 0
PREG2447 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 0
PREG2448 | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 0
PREG2449 | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 0
PREG245 | Revisar la protección de sobrecorriente | 0
PREG2450 | 9. Lubricación de Chumaceras | 0
PREG2451 | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 0
PREG2452 | 11. Cambio de filtros Guardapolvo ( previa aprobación de la cotización) | 0
PREG2453 | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 0
PREG2454 | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 0
PREG2455 | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 0
PREG2456 | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 0
PREG2457 | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 0
PREG2458 | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 0
PREG2459 | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 0
PREG246 | Revisar problemas de condensación de agua. (Flujo adecuado de agua y approach interior a 5°c) | 0
PREG2460 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2461 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2462 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2463 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2464 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2465 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2466 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2467 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2468 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2469 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG247 | Verificar estado de la operación (opera continúe. no opera diagnostique) | 0
PREG2470 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2471 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2472 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2473 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2474 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2475 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2476 | T.suministro equipo previo | 0
PREG2477 | T.retorno equipo previo | 0
PREG2478 | T.ambiente recinto previo | 0
PREG2479 | T.exterior previo | 0
PREG248 | Revisar dificultades de operación con el cliente | 0
PREG2480 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2481 | Voltaje Sumin. equipo previo | 0
PREG2482 | Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2483 | Voltaje compresor 1 previo | 0
PREG2484 | Amperaje compresor 1 previo | 0
PREG2485 | Voltaje compresor 2 previo | 0
PREG2486 | Amperaje compresor 2 previo | 0
PREG2487 | Voltaje motor 1 previo | 0
PREG2488 | Voltaje motor 2 previo | 0
PREG2489 | Termostado previo | 0
PREG249 | Registrar todas las presiones y temperaturas- analizar | 0
PREG2490 | Amperaje motro 1 previo | 0
PREG2491 | Amperaje motro 2 previo | 0
PREG2492 | Control Baja previo | 0
PREG2493 | Control Alta previo | 0
PREG2494 | Inspección y limpieza de gabinete manejadora de requerirse | 0
PREG2495 | Inspección y limpieza de gabinete condensadora | 0
PREG2496 | Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 0
PREG2497 | Registrar y verifique temperatura ambiente | 0
PREG2498 | Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (ref.: 12°c a 15°c) | 0
PREG2499 | Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (ref.: 23°c a 25°c) | 0
PREG25 | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 0
PREG250 | Revisar y ajustar controles críticos de operación y seguridad (switch flujo. alarmas. termostato. resistencia compresores) | 0
PREG2500 | Inspeccionar estado acople de ducto a manejadora | 0
PREG2501 | T.retorno equipo posterior | 0
PREG2502 | T.ambiente recinto posterior | 0
PREG2503 | T.exterior posterior | 0
PREG2504 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2505 | Voltaje Sumin. equipo | 0
PREG2506 | Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2507 | Voltaje compresor 1 posterior | 0
PREG2508 | Amperaje compresor 1 posterior | 0
PREG2509 | Voltaje compresor 2 posterior | 0
PREG251 | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 0
PREG2510 | Amperaje compresor 2 posterior | 0
PREG2511 | Voltaje motor 1 posterior | 0
PREG2512 | Voltaje motor 2 posterior | 0
PREG2513 | Termostado posterior | 0
PREG2514 | Amperaje motro 1 posterior | 0
PREG2515 | Amperaje motro 2 posterior | 0
PREG2516 | Control Baja posterior | 0
PREG2517 | Control Alta posterior | 0
PREG2518 | Verificar operación el motor condensador | 0
PREG2519 | Registrar y verifique corriente y voltaje de todos los motores y compresor(es) | 0
PREG252 | Probar secuencia de todos los controles (switch flujo. sensor temperatura. presión refrigerante) | 0
PREG2520 | Verificar condensaciones externas y anómalas. | 0
PREG2521 | Inspeccionar estado del aislamiento de la tubería | 0
PREG2522 | Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 0
PREG2523 | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 0
PREG2524 | Verificar estado de indicador de líquido y filtro de secador. | 0
PREG2525 | Verifique y registre presión succión refrigerante | 0
PREG2526 | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 0
PREG2527 | Compruebe y registre súper heat (posterior a la limpieza de evaporador) | 0
PREG2528 | Revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 0
PREG2529 | Inspeccionar limpieza. residuos y caja de control. Ajuste de terminaciones. Limpiar y apretar según necesidad | 0
PREG253 | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 0
PREG2530 | Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 0
PREG2531 | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario (filtro secador. parrilla del ventilador) | 0
PREG2532 | Verificar existencia de todos los tornillos en gabinetes. cambiar averiados. | 0
PREG2533 | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación | 0
PREG2534 | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 0
PREG2535 | Verificar fuga de refrigerante y aceite | 0
PREG2536 | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 0
PREG2537 | Verificar estado de anclajes del compresor | 0
PREG2538 | Verificar estado de la carcaza | 0
PREG2539 | Verificar ruidos en rodamientos del motor y/o eje | 0
PREG254 | Sugerir cambio de dispositivos de seguridad (switch de flujos. sensores presión y temperatura. válvulas de alivio) | 0
PREG2540 | Verificar ajuste del eje y juego axial | 0
PREG2541 | Revisar balance y alineación | 0
PREG2542 | Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 0
PREG2543 | Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 0
PREG2544 | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 0
PREG2545 | Verificar estado del cableado. | 0
PREG2546 | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 0
PREG2547 | Inspeccionar limpieza del serpentín. Limpiar superficies de ser necesario para asegurar correcto funcionamiento | 0
PREG2548 | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 0
PREG2549 | Inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 0
PREG255 | Inspeccionar contactores (revisar ruidos. desgaste. estado general) sugerir cambio si tiempo operación mayor a 3 años | 0
PREG2550 | Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 0
PREG2551 | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera) | 0
PREG2552 | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 0
PREG2553 | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 0
PREG2554 | Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y válvula de expansión | 0
PREG2555 | Serpentín condensado por agua inspeccionar y revisar fugas. Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 0
PREG2556 | Revisar estado instrumentos temperatura de entrada y salida. Registrar valores (°c/°f). Reporte si es necesario. | 0
PREG2557 | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 0
PREG2558 | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 0
PREG2559 | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 0
PREG256 | Revisar correcta operación de contactores (ruido. chispa. estado) | 0
PREG2560 | Inspeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 0
PREG2561 | Lubricar rodamientos | 0
PREG2562 | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 0
PREG2563 | Ajustar acoples. poleas y bandas | 0
PREG2564 | Verificar holguras en caracol | 0
PREG2565 | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 0
PREG2566 | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 0
PREG2567 | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 0
PREG2568 | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 0
PREG2569 | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificación de juego/ajuste de los rodamientos/chumaceras | 0
PREG257 | Revisar visualmente estado de controles y dispositivos de seguridad (daños. roturas. fijaciones. etc.) | 0
PREG2570 | Temperatura previa | 0
PREG2571 | Temperatura final | 0
PREG2572 | Voltaje de alimentación | 0
PREG2573 | Amperaje del equipo | 0
PREG2574 | Presión en psi de alta | 0
PREG2575 | Presión en psi de baja | 0
PREG2576 | Limpieza general de(los) equipo(s) | 0
PREG2577 | Revisión de los componentes internos. la cual comprende inspección visual al estado interno del cableado y puntos de conexión del equipo. | 0
PREG2578 | Limpieza de serpentines del sistema de condensación y de evaporación. con sus respectivos gabinetes | 0
PREG2579 | Limpieza de difusores y rejillas. | 0
PREG258 | Revisar set points de los controles y dispositivos de seguridad (presostatos. switch flujo) | 0
PREG2580 | Revisión de estado de filtros de aire. | 0
PREG2581 | Limpieza de las bandejas y tuberías. | 0
PREG2582 | Revisión. limpieza y ajuste de las conexiones eléctricas. | 0
PREG2583 | Revisión de protecciones: breaker. presostato. switch de flujo o relay térmico. | 0
PREG2584 | Medición de corrientes y voltaje. | 0
PREG2585 | Revisión de presión de gas. | 0
PREG2586 | Revisión y limpieza los ventiladores axiales y centrífugos. | 0
PREG2587 | Revisión del estado del aislamiento térmico del todo el equipo. | 0
PREG2588 | Revisión de parámetros: sobrecalentamiento. subenfriamiento y temperaturas. | 0
PREG2589 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG259 | Verificar protección de anti congelamiento | 0
PREG2590 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2591 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2592 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2593 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2594 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2595 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2596 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2597 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2598 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2599 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG26 | Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 0
PREG260 | Verificar estado de pintura y latonería (sugerir trabajo si esta en mediano o avanzado estado de corrosión) | 0
PREG2600 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2601 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2602 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2603 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2604 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2605 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG2606 | Backup de programación y mímicos | 0
PREG2607 | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 0
PREG2608 | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 0
PREG2609 | Revisión general del tablero de control y potencia | 0
PREG261 | Revisar estado y limpieza de las conexiones eléctricas (terminales. cables) | 0
PREG2610 | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 0
PREG2611 | Limpieza general de contactos eléctricos | 0
PREG2612 | Verificación de operación de elementos de protección | 0
PREG2613 | Verificar operación y calibración del higrostato | 0
PREG2614 | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 0
PREG2615 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 0
PREG2616 | Verificación de alarmas y protecciones | 0
PREG2617 | Revisión y ajuste de los controladores | 0
PREG2618 | Revisión de capacitores correctores de factor de potencia | 0
PREG2619 | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 0
PREG262 | Sugerir revisión de calidad de agua del sistema cerrado y aplicación de químico | 0
PREG2620 | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 0
PREG2621 | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 0
PREG2622 | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 0
PREG2623 | Desulfatación de terminales | 0
PREG2624 | Inspección y reporte de alarmas y monitoreo de temperaturas | 0
PREG2625 | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 0
PREG2626 | Limpieza y ajuste de breakers. contactores. guarda motores. arrancadores y variadores de velocidad | 0
PREG2627 | Revisión de interfaces entre tarjetas. controladores. Gateway y SCADA | 0
PREG2628 | Revisión y Calibración de transductores. sensores. switch de flujo | 0
PREG2629 | Revisión y Prueba de operación de equipos en la estación de trabajo | 0
PREG263 | Verificar estado del cableado. | 0
PREG2630 | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. Relés. plugs de conexión. toroides. etc. | 0
PREG2631 | Revisión y ajuste de la programación y direccionamiento de los equipos en la estación de trabajo | 0
PREG2632 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 0
PREG2633 | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 0
PREG2634 | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 0
PREG2635 | Revisión y prueba de comunicación de los controladores con la estación de trabajo | 0
PREG2636 | Verificación de apagado de los controladores o reseteo | 0
PREG2637 | Verificación y ajuste de set points | 0
PREG2638 | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los CCM | 0
PREG2639 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG264 | Probar secuencia de los descargadores. (Entrada/salida del compresor en función de la carga) | 0
PREG2640 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2641 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2642 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2643 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2644 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2645 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2646 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2647 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2648 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2649 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG265 | Revisar diferencia de presión de aceite (no en comp. Scrolls) | 0
PREG2650 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2651 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2652 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2653 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2654 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2655 | Inspeccionar y limpiar el aspa del ventilador | 0
PREG2656 | Limpiar. raspar y aplicar pintura en focos de corrosión | 0
PREG2657 | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 0
PREG2658 | Revisar soportes del motor | 0
PREG2659 | Inspeccionar arranque | 0
PREG266 | Revisar fugas de aceite o refrigerante | 0
PREG2660 | Inspeccionar arrancador | 0
PREG2661 | Verificar protección de sobrecarga | 0
PREG2662 | Ajustar conexiones eléctricas del motor | 0
PREG2663 | Inspeccionar estado general de la torre de enfriamiento- soportes y tornillería | 0
PREG2664 | Inspeccionar la bandeja | 0
PREG2665 | Verificar el nivel de sedimento en bandeja y retirar la acumulación si se requiere | 0
PREG2666 | Inspeccionar y limpiar el filtro de aspiración de la bomba o salida de agua | 0
PREG2667 | Limpiar los rellenos y persianas (si aplica) | 0
PREG2668 | Inspeccione si hay corrosión y desgaste de la válvula flotadora | 0
PREG2669 | Inspeccione y ajuste la válvula flotadora para su funcionamiento correcto | 0
PREG267 | Desengrasar compresor (solo en reciprocantes). Sugerir pintura si aplica (verifique avance corrosión) | 0
PREG2670 | Verificar si hay fugas o arrastre de agua | 0
PREG2671 | Revisar el suministro del agua/válvula de llenado | 0
PREG2672 | Inspeccionar y limpiar sistema de distribución de agua (1) -boquillas. toberas. rociadores o bandejas según modelo | 0
PREG2673 | Inspeccionar los rodamientos del motor y verificar si hay desgaste excesivo | 0
PREG2674 | Verificar el estado de la carcasa del motor y ajuste de tornillería | 0
PREG2675 | Verificar el desgaste de la polea y la tensión de las correas | 0
PREG2676 | Verificar la carcasa del motor y eje | 0
PREG2677 | Lubricar el motor y los rodamientos del sistema | 0
PREG2678 | Inspeccionar el estado general | 0
PREG2679 | Inspeccionar reductor de velocidad - nivel de aceite | 0
PREG268 | Revisar condición de aceite y nivel (comp. Reciprocantes) | 0
PREG2680 | Revisar ruidos y temperatura excesiva en rodamientos | 0
PREG2681 | Inspeccionar sellos | 0
PREG2682 | Cambio de aceite (recomendar servicio) | 0
PREG2683 | Inspeccionar cableado eléctrico | 0
PREG2684 | Cambio de correas (recomendar servicio) | 0
PREG2685 | 1.Limpieza General Exterior | 0
PREG2686 | 2.Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 0
PREG2687 | 3.Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 0
PREG2688 | 4.Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 0
PREG2689 | 5.Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y demás componentes parte del equipo | 0
PREG269 | Revisar condición de aceite y nivel (comp. Scroll) | 0
PREG2690 | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 0
PREG2691 | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Temperatura de Entrada de Agua de Condensación. Temperatura de Salida de Agua de Condensación. Suministro de agua. Calibración del flotador de suministro de agua. | 0
PREG2692 | 8. Inspección Visual y Manual del Moto reductor del ventilador. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. Estado de aspas del ventilador. Voltaje y Amperaje. | 0
PREG2693 | 9. Inspección Visual y Manual de Arrancadores Suaves. | 0
PREG2694 | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 0
PREG2695 | 11. Inspección y limpieza de Relleno de la torre de enfriamiento. | 0
PREG2696 | 12. Lavado y Desincruste de Persianas laterales. | 0
PREG2697 | 13. Lavado y Desincruste de Persianas superiores para captura de Rocío | 0
PREG2698 | 14. Lavado de La Tina – Depósito de agua inferior de la torres | 0
PREG2699 | 15. Inspección Visual y Manual de Tubos con toberas rociadoras de agua del equipo. | 0
PREG27 | Banco de filtros de aire inspeccionar filtros | 0
PREG270 | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 0
PREG2700 | 16. Inspección. Diagnóstico/ Parada de Alarma de las protecciones | 0
PREG2701 | 17. Limpieza/Aseo Cuarto Torres de Enfriamiento. | 0
PREG2702 | 18. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 0
PREG2703 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2704 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2705 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2706 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2707 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2708 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2709 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG271 | Observar temperaturas de superficie. Analizar resultado | 0
PREG2710 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2711 | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2712 | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2713 | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG2714 | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2715 | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 0
PREG2716 | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 0
PREG2717 | T.entrada Conder previo | 0
PREG2718 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 0
PREG2719 | Limpiar. raspar y aplicar pintura en focos de corrosión | 0
PREG272 | Inspeccionar acoplamiento moto-compresor (si es abierto) | 0
PREG2720 | Limpieza del equipo | 0
PREG2721 | Revisar carga de refrigerante | 0
PREG2722 | Limpiar filtro de polvo | 0
PREG2723 | Lubricar motor del ventilador | 0
PREG2724 | Revisar temperatura de descarga y retorno del aire | 0
PREG2725 | Limpiar bandeja de condensado | 0
PREG2726 | Revisar estado de las aletas en evaporador | 0
PREG2727 | Revisar estado de las aletas en condensador | 0
PREG2728 | Revisar operación del termostato | 0
PREG2729 | Revisar ruidos o condiciones anormales en ventilador. motor y compresor. Identificar causa | 0
PREG273 | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 0
PREG2730 | Revisar voltaje y consumo de corriente en motores | 0
PREG2731 | Verificar operación de ventilador de condensador | 0
PREG2732 | Limpiar ventilador de condensador | 0
PREG2733 | Verificar operación de ventilador de suministro | 0
PREG2734 | Limpiar ventilador de suministro | 0
PREG2735 | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 0
PREG2736 | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 0
PREG2737 | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 0
PREG2738 | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 0
PREG2739 | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 0
PREG274 | Verificar voltaje y amperaje de operación. Comparar con los de placa | 0
PREG2740 | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 0
PREG2741 | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 0
PREG2742 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 0
PREG2743 | Revisión del funcionamiento compresor | 0
PREG2744 | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 0
PREG2745 | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 0
PREG2746 | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 0
PREG2747 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 0
PREG2748 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG2749 | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 0
PREG275 | Sugerir medición de nivel aislamiento del motor- meggueo | 0
PREG2750 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG2751 | Temperatura previa | 0
PREG2752 | Temperatura final | 0
PREG2753 | Voltaje de alimentación | 0
PREG2754 | Amperaje del equipo | 0
PREG2755 | Presión en psi de alta | 0
PREG2756 | Presión en psi de baja | 0
PREG2757 | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2758 | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 0
PREG2759 | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 0
PREG276 | Lubricar rodamientos de motores y ventiladores (si aplica) | 0
PREG2760 | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 0
PREG2761 | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 0
PREG2762 | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 0
PREG2763 | T.entrada Conder posterior | 0
PREG2764 | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 0
PREG2765 | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos y elementos de protección para el compresor y los motores. | 0
PREG2766 | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 0
PREG2767 | Limpieza exterior e interior general del equipo | 0
PREG2768 | Lavado de serpentines utilizando detergentes- cepillo y agua a presión- preservando las aletas disipadoras de calor (fins). | 0
PREG2769 | Revisión del motor. Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores. Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 0
PREG277 | Revisar operación de control en bajas temperaturas (zonas climáticas frías -ejm Bogotá. etc.) Sugerir cambio de sensores si aplica | 0
PREG2770 | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías- accesorios y equipos. | 0
PREG2771 | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 0
PREG2772 | Revisión nivel de aceite del compresor. | 0
PREG2773 | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 0
PREG2774 | Revisión general y pruebas de funcionamiento de: contactores- regletas- para conexión- breakers- temporizadores- control de voltaje- fusibles- voltímetro- amperímetro- transformador y demás componentes de cada tablero eléctrico- donde aplique. | 0
PREG2775 | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos y elementos de protección para el compresor y los motores. | 0
PREG2776 | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 0
PREG2777 | Limpieza exterior e interior general del equipo | 0
PREG2778 | Lavado de serpentines utilizando detergentes- cepillo y agua a presión- preservando las aletas disipadoras de calor (fins). | 0
PREG2779 | Revisión del motor. Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores. Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 0
PREG278 | Verificar operación de todos los motores (giro. balanceo. ruido anormal). Revisar desgaste inusual en rodamientos de motores | 0
PREG2780 | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías- accesorios y equipos. | 0
PREG2781 | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 0
PREG2782 | Revisión nivel de aceite del compresor. | 0
PREG2783 | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 0
PREG2784 | Revisión general y pruebas de funcionamiento de: contactores- regletas- para conexión- breakers- temporizadores- control de voltaje- fusibles- voltímetro- amperímetro- transformador y demás componentes de cada tablero eléctrico- donde aplique. | 0
PREG2785 | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos y elementos de protección para el compresor y los motores. | 0
PREG2786 | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 0
PREG2787 | Limpieza exterior e interior general del equipo | 0
PREG2788 | Lavado de serpentines utilizando detergentes- cepillo y agua a presión- preservando las aletas disipadoras de calor (fins). | 0
PREG2789 | Revisión del motor. Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores. Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 0
PREG279 | Inspeccionar correas. poleas (si aplica) | 0
PREG2790 | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías- accesorios y equipos. | 0
PREG2791 | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 0
PREG2792 | Revisión nivel de aceite del compresor. | 0
PREG2793 | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 0
PREG2794 | Revisión general y pruebas de funcionamiento de: contactores- regletas- para conexión- breakers- temporizadores- control de voltaje- fusibles- voltímetro- amperímetro- transformador y demás componentes de cada tablero eléctrico- donde aplique. | 0
PREG2795 | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos
0
PREG2796 | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 0
PREG2797 | Limpieza exterior e interior general del equipo | 0
PREG2798 | Lavado de serpentines Y preservando las aletas disipadoras de calor (fins).
0
PREG2799 | Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores.
0
PREG28 | Inspeccionar y cambiar filtros | 0
PREG280 | Sugerir cambio de correas (si aplica) | 0
PREG2800 | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías
0
PREG2801 | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 0
PREG2802 | Revisión nivel de aceite del compresor. | 0
PREG2803 | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 0
PREG2804 | Revisión general y pruebas de funcionamiento de contactoresy y regletas
0
PREG2805 | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos y elementos de protección para el compresor y los motores. | 0
PREG2806 | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 0
PREG2807 | Limpieza exterior e interior general del equipo | 0
PREG2808 | Lavado de serpentines utilizando detergentes- cepillo y agua a presión- preservando las aletas disipadoras de calor (fins). | 0
PREG2809 | Revisión del motor. Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores. Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 0
PREG281 | Inspeccionar aspas de ventiladores | 0
PREG2810 | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías- accesorios y equipos. | 0
PREG2811 | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 0
PREG2812 | Revisión nivel de aceite del compresor. | 0
PREG2813 | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 0
PREG2814 | Revisión general y pruebas de funcionamiento de: contactores- regletas- para conexión- breakers- temporizadores- control de voltaje- fusibles- voltímetro- amperímetro- transformador y demás componentes de cada tablero eléctrico- donde aplique. | 0
PREG2815 | Limpieza de la bandeja de condensado | 0
PREG2816 | Destapar drenaje | 0
PREG2817 | Limpieza de serpentín del evaporador | 0
PREG2818 | Revisión de rodamientos de los motores del evaporador | 0
PREG2819 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 0
PREG282 | Inspeccionar limpieza del serpentín. Limpiar superficies de ser necesario para asegurar correcto funcionamiento | 0
PREG2820 | Limpieza del serpentín de la condensadora | 0
PREG2821 | Toma de parámetros del motor de la condensadora- y del compresor | 0
PREG2822 | Verificación de operación de la resistencia del cárter de la unidad | 0
PREG2823 | Verificación del nivel de aceite | 0
PREG2824 | Revisión de presiones de succión y descarga del compresor | 0
PREG2825 | Toma de lecturas de entrada y salida de condensación | 0
PREG2826 | Ajuste de tornillería | 0
PREG2827 | Limpieza general de la unidad | 0
PREG2828 | Limpieza general de contactos eléctricos | 0
PREG2829 | Verificación y torque de terminales y bornes de conexión | 0
PREG283 | Revisar protectores de lluvia (si poseen) | 0
PREG2830 | Verificación de operación de elementos de protección | 0
PREG2831 | Ajuste del control de temperatura o termostato | 0
PREG2832 | Inspección visual y verificación de la operación del equipo | 0
PREG2833 | Verificación presiones de agua | 0
PREG2834 | Revisión de persianas exteriores y fugas de agua | 0
PREG2835 | Limpieza de drenajes | 0
PREG2836 | Inspección ventilador- ajuste de tornillos- tensionamiento de correas y revisión de poleas | 0
PREG2837 | Inspección general de la red de agua y Revisión funcionamiento bombas de agua | 0
PREG2838 | Inspección de rodamientos y bujes en general | 0
PREG2839 | Lubricación general (si es necesaria) | 0
PREG284 | Revisar superficies aleteadas del serpentín | 0
PREG2840 | Revisión válvula flotador del tanque | 0
PREG2841 | Inspección tablero eléctrico- ajuste de conexión- chequeo y limpieza de contactores- revisión luces piloto y fusibles | 0
PREG2842 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 0
PREG2843 | Limpieza y ajuste de controles eléctricos y Verificar operación del switch de flujo | 0
PREG2844 | Revisión y ajuste de cables de terminales y borneras | 0
PREG2845 | Revisión temperatura del agua y Limpieza general del equipo | 0
PREG2846 | Verificación de las condiciones ambientales (temperatura exterior) | 0
PREG2847 | Limpieza áreas de la torre | 0
PREG2848 | Limpieza de bombas-motores y cuarto de bombas | 0
PREG2849 | Lectura de voltaje y amperaje | 0
PREG285 | Limpiar superficies aleteadas (si parámetros de operación lo indican) | 0
PREG2850 | Aplicación de soluciones químicas (si aplica) | 0
PREG2851 | Verificación de estado de relleno fílmico- aspersores y estructura interna. | 0
PREG2852 | Medición de PH del agua de circulación del sistema. | 0
PREG2853 | Engrase de chumaceras y rodamientos | 0
PREG2854 | Alineación de poleas | 0
PREG2855 | Tensión de correas | 0
PREG2856 | Limpieza del ventilador del motor | 0
PREG2857 | Toma de parámetros eléctricos (corriente, voltajes) | 0
PREG2858 | Ajuste de tornillería | 0
PREG2859 | Limpieza de la unidad | 0
PREG286 | Revisar estado abrazaderas/soportes de tubería para asegurar vibración adecuada | 0
PREG2860 | Limpieza de filtros de aire | 0
PREG2861 | Balanceo de ductería. | 0
PREG2862 | Engrase de chumaceras y rodamientos | 0
PREG2863 | Alineación de poleas | 0
PREG2864 | Tensión de correas | 0
PREG2865 | Limpieza del ventilador del motor | 0
PREG2866 | Toma de parámetros eléctricos (corriente- voltaje) | 0
PREG2867 | Ajuste de tornillería | 0
PREG2868 | Limpieza de la unidad | 0
PREG2869 | Limpieza de filtros de aire | 0
PREG287 | Revisar con el cliente problemas o novedades | 0
PREG2870 | Balanceo de ductería. | 0
PREG2871 | Identificación de puntos eléctricos correspondientes al equipo a tratar y realizar su respectiva protección con aislamiento. | 0
PREG2872 | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje- presión de gas refrigerante y presión de entrada y salida de agua | 0
PREG2873 | Revisión de gas refrigerante | 0
PREG2874 | Revisión de estructura fisica y componentes electricos y electronicos | 0
PREG2875 | Quitar tensión | 0
PREG2876 | Desarme de estructura fisica | 0
PREG2877 | Aplicación de producto desincrustante por 5 minutos a serpentin y motorventilador | 0
PREG2878 | Retiro con agua a presión con hidrolavadora | 0
PREG2879 | Servicio de acondicionamiento y limpieza a sistema electrico y electronico | 0
PREG288 | Registrar todos los parámetros de temperatura y presiones | 0
PREG2880 | Lavado y limpieza de estructura fisica | 0
PREG2881 | Aplicación de aceite lubricante para rodamiento | 0
PREG2882 | Armado de estructura fisica de los equipos | 0
PREG2883 | Puesta en marcha de los equipos por 10 minutos | 0
PREG2884 | Revisión de voltaje- corriente y presión de gas refrigerante | 0
PREG2885 | Revisión de presión de agua por condensación | 0
PREG2886 | Revisión de termostato | 0
PREG2887 | Limpieza y acondicioonamiento sistema eléctrio y electronico (sensores- termostato- tablero principal- contatos eléctricos del compresor) | 0
PREG2888 | Revisión de filtros de succión aire a condicionado | 0
PREG2889 | Revisión de regillas de suministro y retorno de aire a condicionado | 0
PREG289 | Revisar y ajustar controles de operación críticos y controles de seguridad | 0
PREG2890 | Aplicación de agua a presión con hidrolavadora a serpentin evaporador y motor ventilador | 0
PREG2891 | Servicio de inspección y lubricación a rodamiento motor ventilador | 0
PREG2892 | Limpieza a sistema de drenaje | 0
PREG2893 | Revisión de temperatura de entrada y salida de aire a condicionado | 0
PREG2894 | Revisar temperatura interna de congelación y refrigeraciónn | 0
PREG2895 | Inspección fisica de la estructura y componente | 0
PREG2896 | Sacar los insumos | 0
PREG2897 | Limpieza electronica y electrica al Display y componentes electricos | 0
PREG2898 | Lavado de serpentin y mantenimiento de ventilador | 0
PREG2899 | Revisión de filtro secador y estado de aceite | 0
PREG29 | Revisión de controles de operación. Verificar sensores. Usar software diagnostico | 0
PREG290 | Realizar análisis de vibración en rodamientos a motor. compresor (trabajo cotizado) | 0
PREG2900 | Limpieza y funcionamiento al sistema de condensación | 0
PREG2901 | Puesta en marcha del equipo | 0
PREG2902 | Revisión de voltaje- corriente y presiones | 0
PREG2903 | Revisión de componentes físicos y mecanicos | 0
PREG2904 | Revisión de estado del Blower y ventilador | 0
PREG2905 | Desarmado de estructura (tapa protectora metalica) | 0
PREG2906 | Aplicación de desincrustante y quita grasa al Blower y estructura del extractor por 10 minutos | 0
PREG2907 | Retiro de suciedad con agua a presión | 0
PREG2908 | Acondicionamiento y limpiza a enbobinado y sistema electrico del extractor | 0
PREG2909 | Armado del extractor y componente fisicomecanico | 0
PREG291 | Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 0
PREG2910 | Colocar tensión | 0
PREG2911 | Revisión de voltaje y corriente | 0
PREG2912 | Se espera un tiempo de 10 minutos y se realiza prueba de succión | 0
PREG2913 | Realizar prueba de funcionamiento de Switch de temperatura y Switch de presión para cada equipo. | 0
PREG2914 | Revisión general del estado de corrosión de los equipos- pintar en caso de ser necesario. | 0
PREG2915 | Cambio de filtros de aire en condensadora (filtros de guata). | 0
PREG2916 | Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad preventivo de la unidad. | 0
PREG2917 | Verificar voltaje de llegada al tablero de control corresponda al diseñado para la unidad (210V / 230V). | 0
PREG2918 | Verificar amperaje de consumo- antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. | 0
PREG2919 | Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control- con líquido dieléctrico. | 0
PREG292 | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 0
PREG2920 | ajustar bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica- antes y después de dar el servicio de mantenimiento | 0
PREG2921 | Medición de presión de refrigerante en el sistema (650 PSI alto / 450 PSI bajo). | 0
PREG2922 | Asegurar equipo para intervensión con Tarjeta y Candado | 0
PREG2923 | Lavado de serpentines de la condensadora con agua y líquido desincrustante a presión. | 0
PREG2924 | Limpieza de Bandeja de condensados para evitar taponamiento de la descarga de agua de condensación. | 0
PREG2925 | Verificación de estanqueidad de refrigerante en tuberías. | 0
PREG2926 | Comprobación de estanqueidad de aceite de compresor. | 0
PREG2927 | Revisión y limpieza de filtros de aire. | 0
PREG2928 | Limpieza de motores Ventiladores | 0
PREG2929 | Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. | 0
PREG293 | Verificar el funcionamiento adecuado y ajuste todos los dispositivos de operación y seguridad | 0
PREG2930 | Ajuste de contactos eléctricos de fuerza y control. | 0
PREG2931 | Limpieza y ajuste de placa electrónica de control. | 0
PREG2932 | Ajuste de elementos móviles- revisión de vibraciones - equilibrado de motores y ventiladores | 0
PREG2933 | Revisión del sistema de control automático y mando a distancia. | 0
PREG2934 | Limpieza y revisión de sistema de distribución de Aire. | 0
PREG2935 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (válvula inversora- ventilador- compresor- sensores de temperatura- capacitores de arranque). | 0
PREG2936 | Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. | 0
PREG2937 | Ajuste de carga de gas refrigerante R410-A- de acuerdo a diseño del equipo (14-2 LB / 650 PSI alto / 450 PSI bajo). | 0
PREG2938 | Limpieza de termostato- verificando que opere correctamente- en su paro- arranque y corte automático por temperatura. | 0
PREG2939 | Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas- máxima temperatura permitida 23°C. | 0
PREG294 | Verificar todos los indicadores de presión y temperatura | 0
PREG2940 | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje y presión antes de realizar el mantenimiento. | 0
PREG2941 | Verificación estado de piezas y funcionamiento de los componentes. | 0
PREG2942 | Efectuar limpieza de aspas- turbinas- condensador y evaporador. | 0
PREG2943 | Aplicación de químico desincrustante- pasados 5 minutos es retirado el químico con abundante agua a presión. | 0
PREG2944 | Revisión y prueba de fugas de refrigerante. | 0
PREG2945 | Revisar ductería y aislante de la misma. | 0
PREG2946 | Verificar condiciones técnicas como voltaje- amperaje presión después de mantenimiento realizado. | 0
PREG2947 | Aplicación de limpia contacto y desplazador de humedad al sistema electrónico y eléctrico. | 0
PREG2948 | Realizar limpieza y lubricación de motores (engrasar chumaceras- baleros/cojinetes según sea necesario). | 0
PREG2949 | Revisar motores ventiladores del condensador y evaporador- fajas y poleas de transmisión | 0
PREG295 | Ajustar todos los indicadores de presión y temperatura | 0
PREG2950 | Acondicionamiento y limpieza a estructura- armado completo y aplicación de silicona en spray a la superficie del equipo. | 0
PREG2951 | Chequear nivel de aceite del compresor. Reponer de ser necesario. | 0
PREG2952 | Revisar funcionamiento de controles mecánicos- eléctricos- contactos- capacitores y protectores de sobrecarga. | 0
PREG2953 | Reapretar soportes- pernos y tornillos en general. | 0
PREG2954 | Probar sensores de temperatura y cambio por condición- de ser requerido. | 0
PREG2955 | Aplicación de desincrustante química evaporadora piso techo. | 0
PREG2956 | Reposición de aceite de compresor y refrigerante- según medición. | 0
PREG2957 | Realizar mantenimiento a electroválvulas. | 0
PREG2958 | Puesta en marcha de los equipos durante 2 horas para garantizar el perfecto funcionamiento. | 0
PREG2959 | Accionar la válvula de entrada del chiller abriendo y cerrando. Retornar a posición abierta | 0
PREG296 | Revisar todas luces de indicación y operación del panel de control | 0
PREG2960 | Accionar la válvula de succión de la bomba de recirculación de agua fría a la acomodación abriendo y cerrando. Retornar a posición abierta | 0
PREG2961 | Accionar la válvula de descarga de la bomba de recirculación de agua fría a la acomodación abriendo y cerrando. Retornar a posición abierta | 0
PREG2962 | Verificar que los racores adaptadores de la tubería del sistema de agua de recirculación al evaporador no presenten humedad- en caso contrario- programar cambio del racor adaptador | 0
PREG2963 | Verificar que el sello del racor adaptador del sistema de agua de recirculación del evaporador no presente humedad- en caso contrario- programar cambio del sello racor adaptador | 0
PREG2964 | Limpiar el filtro de polvo del fan coil de todas las acomodaciones | 0
PREG2965 | Limpiar el intercambiador de calor del fan coil de todas las acomodaciones | 0
PREG2966 | Realizar medición de voltaje-amperaje-presión de gas refrigerante. | 0
PREG2967 | Revisar gas refrigerante. Reponer si está por fuera de los rangos de operación por diseño. | 0
PREG2968 | Revisar estructura fisica y componentes electricos y electronicos. Oxidación- sulfatación. Suciedad. | 0
PREG2969 | Desarmar estructura fisica condensadoras. | 0
PREG297 | Revisar estado de filtros de refrigerante. Recomendar cambio. | 0
PREG2970 | Aplicar producto desincrustante por 5 minutos a serpentin y motorventilador. | 0
PREG2971 | Retirar con agua a presión con hidrolavadora. | 0
PREG2972 | Acondicionamiento y limpiar a sistema electrico y electrónico. | 0
PREG2973 | Limpieza de tuberías y componentes eléctricos y retorqueo de borneras- según condición. | 0
PREG2974 | Revisión de amperaje en unidad y corrección según condición. | 0
PREG2975 | Armar estructura fisica del equipo | 0
PREG2976 | Poner en marcha de los equipos por 10 minutos y monitorear condición final de operación. | 0
PREG2977 | Revisar voltaje- corriente y presión de gas refrigerante. | 0
PREG2978 | Desarmar estructura fisica de evaporador | 0
PREG2979 | Revisión de conexiones eléctricas y retorqueo de borneras en la evaporadora | 0
PREG298 | Verificar fugas de refrigerante | 0
PREG2980 | Inspección y limpieza de filtros en evaporadoras. | 0
PREG2981 | Lavado de bandejas en evaporadoras. | 0
PREG2982 | Limpieza de drenajes en evaporadoras. | 0
PREG2983 | Armar estructura fisica de los equipos. | 0
PREG2984 | Identificación del equipo- verificación de área de trabajo | 0
PREG2985 | Verificar estado de capacitor de arranque- medición de capacitancia. | 0
PREG2986 | Limpieza interna de unidades dela condensadora | 0
PREG2987 | Aplicar aceite lubricante para rodamiento | 0
PREG2988 | Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. | 0
PREG2989 | Efectuar limpieza general de condensador y evaporador. | 0
PREG299 | Reponer el nivel del refrigerante (trabajo cotizado) | 0
PREG2990 | hacer revisión fisica a evaporadora de cuarto frio | 0
PREG2991 | Quitar tension | 0
PREG2992 | Presuriza, sistema de presión por condensación | 0
PREG2993 | Lubricar los motores ventiladores del condensador y evaporador. | 0
PREG2994 | Chequear las presiones de succión y descarga. | 0
PREG2995 | Revisar el nivel de aceite del compresor. Reponer de ser necesario. | 0
PREG2996 | Revisar el voltaje y amperaje tanto de la evaporadora como del compresor. | 0
PREG2997 | Revisar el control de temperatura. | 0
PREG2998 | Revisar el switch de presión. | 0
PREG2999 | Revisar conexiones del sistema eléctrico. | 0
PREG3 | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 0
PREG30 | Limpieza de serpentín condensador | 0
PREG300 | Verificar el bobinado y aislamiento de la resistencia (meggueo) | 0
PREG3000 | Revisar empaque de puerta y bisagra. | 0
PREG3001 | Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. | 0
PREG3002 | Comprobar operatividad del equipo en conjunto con el operador | 0
PREG3003 | Verificar funcionamiento elementos de protección para el compresor y los motores. | 0
PREG3004 | Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 0
PREG3005 | Revisión general y Prueba de funcionamiento de Breakers | 0
PREG3006 | Revisión general y Prueba de funcionamiento de temporizador | 0
PREG3007 | Revisión general y Prueba de funcionamiento control de voltaje | 0
PREG3008 | Revisión general y Prueba de funcionamiento de fusibles | 0
PREG3009 | Revisión general y Prueba de funcionamiento de voltimetro | 0
PREG301 | Inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 0
PREG3010 | Revisión general y Prueba de funcionamiento de amperimetro | 0
PREG302 | Verificar las conexiones eléctricas en el motor | 0
PREG303 | Verificar condiciones de operación | 0
PREG304 | Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 0
PREG305 | Revisar la resistencia/calentador del aceite | 0
PREG306 | Revisar operación de la resistencia/calentador de aceite | 0
PREG307 | Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite | 0
PREG308 | Ajustar las conexiones eléctricas del motor de arranque | 0
PREG309 | Verificar contactores del motor | 0
PREG31 | Revisar contactores. Sugerir cambio | 0
PREG310 | Revisar la correcta secuencia de operación en el control de arranque | 0
PREG311 | Revisar la protección de sobrecorriente | 0
PREG312 | Revisar problemas de condensación de agua | 0
PREG313 | Revisar fugas de refrigerante | 0
PREG314 | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera) | 0
PREG315 | Limpieza del equipo | 0
PREG316 | Revisar carga de refrigerante | 0
PREG317 | Limpiar filtro de polvo | 0
PREG318 | Lubricar motor del ventilador | 0
PREG319 | Revisar temperatura de descarga y retorno del aire | 0
PREG32 | Revisar/ajustar conexiones eléctricas. | 0
PREG320 | Limpiar bandeja de condensado | 0
PREG321 | Revisar estado de las aletas en evaporador | 0
PREG322 | Revisar estado de las aletas en condensador | 0
PREG3227 | Ajuste de tortillería | 0
PREG3228 | Ajuste de válvula flotadora | 0
PREG3229 | Ajuste y desulfatación de terminales eléctricas y conexiones | 0
PREG323 | Revisar operación del termostato | 0
PREG3230 | Amperaje L1 - L2 | 0
PREG3231 | Análisis del aceite del compresor para determinar su estado y cambio de este si aplica | 0
PREG3232 | Backup de programación y mímicos | 0
PREG3233 | Chequear sistema de control | 0
PREG3234 | Chequeo alineación de poleas y bandas con herramienta digital | 0
PREG3235 | Chequeo de nivel de agua | 0
PREG3236 | Chequeo funcionamiento bomba | 0
PREG3237 | Chequeo mirilla de líquido (si aplica) | 0
PREG3238 | Chequeo rodamientos motor | 0
PREG3239 | Chequeo ventilador | 0
PREG324 | Revisar ruidos o condiciones anormales en ventilador. motor y compresor. Identificar causa | 0
PREG3240 | Compresor #1 Lectura de Amperaje: RS - RT - ST | 0
PREG3241 | Compresor #1 Lectura de Presión (PSI) succión - descarga | 0
PREG3242 | Compresor #1 Lectura de Temperatura (°C) succión - descarga | 0
PREG3243 | Compresor #1 Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3 | 0
PREG3244 | Compresor #2 Lectura de Amperaje: RS - RT - ST | 0
PREG3245 | Compresor #2 Lectura de Presión (PSI) succión - descarga | 0
PREG3246 | Compresor #2 Lectura de Temperatura (°C) succión - descarga | 0
PREG3247 | Compresor #2 Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3 | 0
PREG3248 | Compresor: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 0
PREG3249 | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 0
PREG325 | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 0
PREG3250 | Condensadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 0
PREG3251 | Descarga de informes en memoria USB | 0
PREG3252 | Desmontaje y montaje de ductos (si aplica) | 0
PREG3253 | Desulfatación de terminales | 0
PREG3254 | Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 0
PREG3255 | Horas de operación | 0
PREG3256 | Horómetro del equipo | 0
PREG3257 | Informe de gestión del sistema (fallas- tiempos perdidos- reporte de mantenimiento) | 0
PREG3258 | Inspección de elementos de indicación | 0
PREG3259 | Inspección de filtros de aire por caída de presión diferencial | 0
PREG326 | Revisar voltaje y consumo de corriente en motores | 0
PREG3260 | Inspección de la operación del sello mecánico | 0
PREG3261 | Inspección de las placas con líquidos penetrantes (si aplica) | 0
PREG3262 | Inspección de operación de Energy valve y elementos de control | 0
PREG3263 | Inspección de rodamientos de motor y bomba | 0
PREG3264 | Inspección de ruidos y vibraciones | 0
PREG3265 | Inspección de sello y ajuste de soportería | 0
PREG3266 | Inspección de sensores de flujo y presión de aire | 0
PREG3267 | Inspección de soportes de la tubería | 0
PREG3268 | Inspección del acople Omega motor bomba | 0
PREG3269 | Inspección del aislamiento térmico de la carcasa y de la tubería | 0
PREG327 | Verificar operación de ventilador de condensador | 0
PREG3270 | Inspección del elementos de indicadores y de control de presión diferencial | 0
PREG3271 | Inspección del nivel y estado del aceite del cárter del compresor | 0
PREG3272 | Inspección- lubricación de chumaceras del ventilador y rotor del ventilador | 0
PREG3273 | Inspección- peine y limpieza del serpentines | 0
PREG3274 | Inspección visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 0
PREG3275 | Inspección y ajuste bases antivibratorias y tortillería | 0
PREG3276 | Inspección y ajuste carga de refrigerante | 0
PREG3277 | Inspección y ajuste electro válvulas | 0
PREG3278 | Inspección y ajuste termóstatos y control de humedad | 0
PREG3279 | Inspección y calibración de válvulas y elementos de Medición y control | 0
PREG328 | Limpiar ventilador de condensador | 0
PREG3280 | Inspección y cambio de bandas | 0
PREG3281 | Inspección y corrección de fugas | 0
PREG3282 | Inspección y funcionamiento compresor | 0
PREG3283 | Inspección y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 0
PREG3284 | Inspección y limpieza filtros aire- motor de ventiladores- rotores de los ventiladores | 0
PREG3285 | Inspección y limpieza interna y externa de gabinetes de control | 0
PREG3286 | Inspección y prueba de deshumidificadores | 0
PREG3287 | Inspección y/o cambio de chumaceras de ventiladores | 0
PREG3288 | Inspección y/o reparación del aislamiento térmico de la tubería | 0
PREG3289 | Lavado de distribuidores | 0
PREG329 | Verificar operación de ventilador de suministro | 0
PREG3290 | Lavado de filtros | 0
PREG3291 | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 0
PREG3292 | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 0
PREG3293 | Lavado y peine de serpentín | 0
PREG3294 | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 0
PREG3295 | Lectura de amperaje L1 - L2 - L3 | 0
PREG3296 | Lectura de corriente Motor: L1 - L2 - L3 | 0
PREG3297 | Lectura de Corriente: L1 - L2 - L3 | 0
PREG3298 | Lectura de temperaturas de entrada de agua helada (°C) | 0
PREG3299 | Lectura de temperaturas de salida de agua helada (°C) | 0
PREG33 | Verificar operación de los motores/ventiladores | 0
PREG330 | Limpiar ventilador de suministro | 0
PREG3300 | Lectura de voltaje Motor: RS - RT - ST | 0
PREG3301 | Lectura de voltaje RS - RT - ST. | 0
PREG3302 | Lectura de Voltaje: RS - RT - ST | 0
PREG3303 | Lecturas de voltaje- corriente y RPM de motores eléctricos | 0
PREG3304 | Limpieza con desincrustante de serpentines ( si es necesario) | 0
PREG3305 | Limpieza de bandeja | 0
PREG3306 | Limpieza de bandejas- tuberías de drenaje y cuarto técnico | 0
PREG3307 | Limpieza de bandejas y tuberías de drenaje | 0
PREG3308 | Limpieza de blower | 0
PREG3309 | Limpieza de ductos- ventilador y campana interiormente y exteriormente | 0
PREG331 | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 0
PREG3310 | Limpieza de estación de trabajo (monitor- teclado y mouse) | 0
PREG3311 | Limpieza de filtros de campana | 0
PREG3312 | Limpieza de la bandeja de condensado | 0
PREG3313 | Limpieza de la bandeja de condensado y drenaje | 0
PREG3314 | Limpieza de serpentines con desincrustante | 0
PREG3315 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG3316 | Limpieza de trampa de grasa | 0
PREG3317 | Limpieza del cuarto técnico | 0
PREG3318 | Limpieza del rotor del ventilador | 0
PREG3319 | Limpieza drenaje | 0
PREG332 | Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y válvula de expansión | 0
PREG3320 | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 0
PREG3321 | Limpieza externa de equipo- soportes- bases- válvulas y tuberías | 0
PREG3322 | Limpieza externa de Equipos y general del cuarto técnico | 0
PREG3323 | Limpieza externa de UMA- tuberías y del cuarto técnico | 0
PREG3324 | Limpieza externa del equipo | 0
PREG3325 | Limpieza general | 0
PREG3326 | Limpieza general de contactos eléctricos | 0
PREG3327 | Limpieza general de la unidad | 0
PREG3328 | Limpieza interior y exterior de la unidad | 0
PREG3329 | Limpieza interna de placas y cambio de empaques (si aplica) | 0
PREG333 | Serpentín condensado por agua inspeccionar y revisar fugas. Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 0
PREG3330 | Limpieza interna y externa del equipo | 0
PREG3331 | Limpieza placas y tuberías | 0
PREG3332 | Limpieza y lavado de filtro de succión | 0
PREG3333 | Limpieza y mantenimiento de bomba de condensación | 0
PREG3334 | Lubricación de rodamientos bombas | 0
PREG3335 | Lubricación de chumaceras | 0
PREG3336 | Lubricación de válvulas OS&Y casa de máquinas | 0
PREG3337 | Lubricación rodamientos y chumaceras | 0
PREG3338 | Manejadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 0
PREG3339 | Mantenimiento de la CPU- monitor y teclado | 0
PREG334 | Revisar estado instrumentos temperatura de entrada y salida. Registrar valores (°c/°f). Reporte si es necesario. | 0
PREG3340 | Mantenimiento del ventilador | 0
PREG3341 | Medición de alineación (con herramienta digital)- tensión- inspección y/o cambio de bandas | 0
PREG3342 | Medición de alineación y tensión de bandas con herramienta digital | 0
PREG3343 | Medición de la alineación acople motor – bomba con herramienta digital | 0
PREG3344 | Medición y registro flujos de aire de CFM Descarga y CFM Retorno. | 0
PREG3345 | Motor Condensador Lectura de Amperaje: RS - RT - ST | 0
PREG3346 | Motor Condensador Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3 | 0
PREG3347 | Motor Evaporador: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 0
PREG3348 | Motor UMA Corriente: L1 - L2 - L3 | 0
PREG3349 | Motor UMA Voltaje: RS - RT - ST | 0
PREG335 | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 0
PREG3350 | Párametros antes del mantenimiento Amperaje L1 - L2 | 0
PREG3351 | Párametros antes del mantenimiento Voltaje: RS | 0
PREG3352 | Párametros despues del mantenimiento Amperaje L1 - L2 | 0
PREG3353 | Párametros despues del mantenimiento Voltaje: RS | 0
PREG3354 | Párametros posteriores mantenimiento Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 0
PREG3355 | Párametros previoTemperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 0
PREG3356 | Pintura de mantenimiento bombas- tuberías- válvulas- accesorios- base y motor | 0
PREG3357 | Pintura de mantenimiento de bandejas con primer epóxico | 0
PREG3358 | Pintura de mantenimiento de bandejas con primer epóxico | 0
PREG3359 | Pintura de mantenimiento equipo | 0
PREG336 | Registrar y verifique temperatura ambiente | 0
PREG3360 | Pintura mantenimiento equipo | 0
PREG3361 | Presión de succión y Presión de descarga | 0
PREG3362 | Presión descarga PSI | 0
PREG3363 | Presión succión PSI | 0
PREG3364 | Prueba hidrostática para verificar el estado del empaque de las placas | 0
PREG3365 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 0
PREG3366 | Pruebas de operación y simulaciones por concentración de gases | 0
PREG3367 | Punto de anclaje adecuado (línea de vida) | 0
PREG3368 | Reporte de alarmas- fallas y reportes del sistema. | 0
PREG3369 | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo. | 0
PREG337 | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 0
PREG3370 | Revisión ajuste de borneras | 0
PREG3371 | Revisión- ajuste y limpieza de terminales | 0
PREG3372 | Revisión- ajuste y limpieza de variador de velocidad | 0
PREG3373 | Revisión de alineación de poleas y bandas con herramienta digital | 0
PREG3374 | Revisión de capacitores correctores de factor de potencia | 0
PREG3375 | Revisión de compuertas | 0
PREG3376 | Revisión de interfaces entre controladoras de campo y de red | 0
PREG3377 | Revisión de la carga de refrigerante (si es necesario) | 0
PREG3378 | Revisión de la mirilla de liquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 0
PREG3379 | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 0
PREG338 | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 0
PREG3380 | Revisión de medidas y tolerancias de ajuste de placas | 0
PREG3381 | Revisión de motores de evaporación | 0
PREG3382 | Revisión de operación de controladores Andover Continuum | 0
PREG3383 | Revisión de operación de: Relevos y luces piloto- verificación variador de frecuencia | 0
PREG3384 | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 0
PREG3385 | Revisión de rodamientos del motor del evaporador- chumaceras y bujes en general | 0
PREG3386 | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 0
PREG3387 | Revisión de sistema de refrigeración y circulación de aire | 0
PREG3388 | Revisión de válvulas de servicio- verificación de su operación | 0
PREG3389 | Revisión del sistema de control nivel de CO | 0
PREG339 | Inspeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 0
PREG3390 | Revisión general del tablero de control y potencia | 0
PREG3391 | Revisión presión refrigerante | 0
PREG3392 | Revisión protecciones térmicas | 0
PREG3393 | Revisión rejillas protectoras de los ventiladores | 0
PREG3394 | Revisión resistencias de calentamiento aceite carter | 0
PREG3395 | Revisión y ajuste de bandas y poleas | 0
PREG3396 | Revisión y ajuste de la programación y direccionamiento de los equipos en la estación de trabajo | 0
PREG3397 | Revisión y ajuste de microprocesadores | 0
PREG3398 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 0
PREG3399 | Revisión y cambio de empaques- tornillos y aislamiento de compuertas | 0
PREG34 | Verificar operación. Ruidos congelación líneas | 0
PREG340 | Lubricar rodamientos | 0
PREG3400 | Revisión y cambio de filtros de aire | 0
PREG3401 | Revisión y funcionamiento de termostato | 0
PREG3402 | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 0
PREG3403 | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 0
PREG3404 | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 0
PREG3405 | Revisión y limpieza de Controladoras IPC 11550 | 0
PREG3406 | Revisión y limpieza de pantalla táctil | 0
PREG3407 | Revisión y limpieza de rejillas | 0
PREG3408 | Revisión y limpieza de tableros y UPS (Armstrong) | 0
PREG3409 | Revisión y limpieza de ventiladores y motores | 0
PREG341 | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 0
PREG3410 | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico | 0
PREG3411 | Revisión y limpieza moto ventiladores | 0
PREG3412 | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 0
PREG3413 | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG3414 | Revisión y mantenimiento de programadores | 0
PREG3415 | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 0
PREG3416 | Revisión y prueba de comunicación de las controladoras con la estación de trabajo | 0
PREG3417 | Revisión y Prueba de operación de equipos en la estación de trabajo | 0
PREG3418 | Revisión y tensión de bandas y poleas | 0
PREG3419 | Revisión y/ o cambio de empaques- tornillos y aislamiento de compuertas | 0
PREG342 | Ajustar acoples. poleas y bandas | 0
PREG3420 | Revisión y/o cambio de baterías | 0
PREG3421 | Revisión y/o cambio de rodamientos del motor | 0
PREG3422 | Revisión y/o cambio de rodamientos -prisioneros- chumaceras o bujes en general | 0
PREG3423 | RPM motor | 0
PREG3424 | Se verifica operación general | 0
PREG3425 | Temp. descarga UCO (°C) | 0
PREG3426 | Temp. entrada UCO (°C) | 0
PREG3427 | Temp. Suministro UMA - Temp. Retorno UMA - Temp. Ambiente UMA | 0
PREG3428 | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 0
PREG3429 | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 0
PREG343 | Verificar holguras en caracol | 0
PREG3430 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 0
PREG3431 | Toma de parametros temperatura- CO2 y presión | 0
PREG3432 | Verificacion control pilotos y protecciones | 0
PREG3433 | Verificación de alarmas y protecciones en controladoras | 0
PREG3434 | Verificación de alarmas y protecciones en tableros | 0
PREG3435 | Verificación de ruidos- vibraciones y balanceo | 0
PREG3436 | Verificación del estado de los filtros por reportes de alarma de presión diferencial. | 0
PREG3437 | Verificación y ajuste de set points (si aplica) | 0
PREG3438 | Verificar humedad en el sistema | 0
PREG3439 | Verificar operación de interfaz gráfica | 0
PREG344 | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 0
PREG3440 | Verificar operación de sensores de zona 1 y zona 2 | 0
PREG3441 | Verificar operación y calibración del termostato | 0
PREG3442 | Voltaje: RS | 0
PREG3443 | Limpieza de filtros Aire | 0
PREG3444 | Lecturas de temperaturas | 0
PREG3445 | Verificación y corrección de alarmas | 0
PREG3446 | Limpieza de evaporador y condensador | 0
PREG3447 | Lectura de voltaje y amperaje | 0
PREG3448 | Lectura de horas de operación | 0
PREG3449 | Limpieza y Revisión de bomba de condensado y bandeja | 0
PREG345 | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 0
PREG3450 | Revisión presión refrigerante | 0
PREG3451 | Inspección y limpieza de ventiladores | 0
PREG346 | Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (ref.: 12°c a 15°c) | 0
PREG347 | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 0
PREG348 | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 0
PREG349 | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 0
PREG35 | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 0
PREG350 | Revisar nivel de aceite | 0
PREG351 | Revisar condición del aceite | 0
PREG352 | Verificar estado indicador de líquido | 0
PREG353 | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 0
PREG354 | Compruebe y registre súper heat | 0
PREG355 | Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (ref.: 23°c a 25°c) | 0
PREG356 | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 0
PREG357 | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 0
PREG358 | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 0
PREG359 | Verificar operación el motor condensador | 0
PREG36 | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 0
PREG360 | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG361 | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG362 | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG363 | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG364 | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 0
PREG365 | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 0
PREG366 | Inspeccionar estado acople de ducto a manejadora | 0
PREG367 | Verificar protección de congelación (si aplica) | 0
PREG368 | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 0
PREG369 | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 0
PREG37 | Revisión estado parillas protección. | 0
PREG370 | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 0
PREG371 | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 0
PREG372 | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 0
PREG373 | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 0
PREG374 | Revisar el nivel de aceite | 0
PREG375 | Verificar operación el motor condensador | 0
PREG376 | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 0
PREG377 | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 0
PREG378 | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 0
PREG379 | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 0
PREG38 | Verificación estado aislamiento tubería | 0
PREG380 | Verificar ajuste del eje | 0
PREG381 | Verificar el juego axial | 0
PREG382 | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 0
PREG383 | Revisar balance y alineación | 0
PREG384 | Inspeccione si hay corrosión. | 0
PREG385 | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 0
PREG39 | Verificación estado soportes compresor | 0
PREG4 | Verificar funcionamiento de todos los motores | 0
PREG40 | Verificación operación resistencia Carter | 0
PREG41 | Verificación operación control baja y alta presión | 0
PREG42 | Verificación operación termostato motor compresor | 0
PREG43 | Verificación operación y estado válvula de expansión | 0
PREG44 | Verificación operación y estado válvula de 4 vías | 0
PREG447 | Detallar operación | 0
PREG448 | Nivel de ruido | 0
PREG449 | Toma de parámetros eléctricos (amperaje/voltaje) | 0
PREG45 | Verificación operación y estado válvula solenoide | 0
PREG450 | Verificación y ajuste de termostato | 0
PREG451 | Verificación rastros de fuga | 0
PREG452 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del serpentín de agua helada | 0
PREG453 | Limpiar drenaje | 0
PREG454 | Revisar cojinetes y/o rodamientos | 0
PREG455 | Verificar operación válvula de control | 0
PREG456 | Revisar conexiones eléctricas | 0
PREG457 | Limpiar bandeja de condensado | 0
PREG458 | Limpieza general del equipo | 0
PREG459 | Limpieza de serpentín | 0
PREG46 | Verificación estado separador de aceite | 0
PREG460 | Limpieza de filtros | 0
PREG461 | Revisión y ajustes de tornillos y remaches | 0
PREG462 | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 0
PREG463 | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 0
PREG464 | Toma de parámetros eléctricos (amperajes/voltajes) | 0
PREG466 | Revisión de persianas del evaporador | 0
PREG467 | Revisión de motores de evaporación | 0
PREG468 | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 0
PREG469 | Limpieza general de las unidades | 0
PREG47 | Verificar estado de indicador de líquido y filtro de secador. | 0
PREG470 | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 0
PREG471 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 0
PREG472 | Verificar niveles de refrigerante en busca de posibles fugas (en caso de detectar fuga. reportar. diseñar y aplicar procedimiento para solución) | 0
PREG473 | Verificar niveles y presiones de aceite lubricante | 0
PREG474 | Verificar la operación de la unidad de purga | 0
PREG475 | Verificar el deshidratador de la unidad de purga | 0
PREG476 | Limpieza. revisión de válvulas. drenaje y limpieza del aceite refrigerante del sistema de la unidad de purga | 0
PREG477 | Inspección de la válvula cheque de entrada del gas | 0
PREG478 | Verificación de aislamiento del evaporador del equipo (corrección de ser necesario) | 0
PREG479 | Verificación del estado de sellos y empaques (cambio de ser necesario) | 0
PREG48 | Verificación estado acumulador de alta presión | 0
PREG480 | Limpieza externa e interna del equipo y tuberías | 0
PREG481 | Apertura y cierre de válvulas de control para verificar estado | 0
PREG482 | Mantenimiento general. limpieza ajustes y lubricación de los componentes de potencia y control del equipo | 0
PREG483 | Pintura de mantenimiento del equipo. tuberías y válvulas de la planta de agua helada | 0
PREG484 | Tratamiento químico del agua de sistema cerrado | 0
PREG485 | Análisis de vibraciones de compresor | 0
PREG486 | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 0
PREG487 | Revisión y limpieza de filtro de aire | 0
PREG488 | Revisión de sensores de temperatura | 0
PREG489 | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 0
PREG49 | Verificación estado recipiente separador de líquido. | 0
PREG490 | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 0
PREG491 | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 0
PREG492 | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 0
PREG493 | Limpieza externa de una. tuberías y del cuarto técnico | 0
PREG494 | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 0
PREG495 | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 0
PREG496 | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 0
PREG497 | Limpieza interior y exterior de la unidad | 0
PREG498 | Revisión de rejillas protectoras de los ventiladores (arañas) | 0
PREG499 | Limpieza de tuberías | 0
PREG5 | Limpiar superficies de las aletas. Verificar presiones antes y después del servicio. | 0
PREG50 | Verificar estado de tubería de refrigeración al interior. Limpieza de requerir | 0
PREG500 | Inspección de rodamientos. prisioneros. chumaceras o bujes en general (cambio de ser necesario) | 0
PREG501 | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 0
PREG502 | Lubricación en general | 0
PREG503 | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 0
PREG504 | Inspección y/o cambio mirilla de líquido (si aplica). | 0
PREG505 | Revisión de válvulas de servicio. verificación de su operación | 0
PREG506 | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 0
PREG507 | Toma de lectura de voltaje y corriente de motores eléctricos | 0
PREG508 | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y base | 0
PREG509 | Revisión y mantenimiento de los conductos para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG51 | Verificar estado y limpieza de caja eléctrica de control (tarjetas ventiladores conexiones) | 0
PREG510 | Revisión y corrección de fugas | 0
PREG511 | Revisión del control de volumen de aire | 0
PREG512 | Revisión y funcionamiento de dámper y actuadores | 0
PREG513 | Revisión de los soportes de ductos | 0
PREG514 | Revisión y estado general de los conductos. aislamientos y soportes | 0
PREG515 | Revisión y limpieza de difusores y rejillas | 0
PREG516 | Revisión y limpieza de rejillas | 0
PREG517 | Revisión y limpieza motor-ventilador | 0
PREG518 | Revisión y ajuste de las poleas. bandas y acoples del motor y ventilador (cambio si es necesario) | 0
PREG519 | Revisión de alineación de poleas. bandas y acoples | 0
PREG52 | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 0
PREG520 | Verificación de ruidos y vibraciones | 0
PREG521 | Lubricación de rodamientos y chumaceras | 0
PREG522 | Limpieza interna y externa del equipo | 0
PREG523 | Ajuste y revisión de aspas y soportes | 0
PREG524 | Ajustar borneras en el motor | 0
PREG525 | Revisión acometida eléctrica | 0
PREG526 | Ajuste de cables y terminales de fuerza y control | 0
PREG527 | Revisión. ajuste y limpieza de arrancadores y variadores de velocidad | 0
PREG528 | Inspección de ruidos y vibraciones de conjunto motor-bomba para detectar estado de rodamientos | 0
PREG53 | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 0
PREG530 | Inspección de empaques. sellos y acoples mecánicos de la bomba (cambio de ser necesario) | 0
PREG531 | Revisión del acople flexible tipo elastómero motor-bomba (cambio de ser necesario) | 0
PREG532 | Revisión de sello mecánico. tornillos y carcaza (cambio de ser necesario) | 0
PREG533 | Limpieza externa de equipo. tuberías. válvulas. filtros y accesorios | 0
PREG534 | Inspección de válvulas. filtros. manómetros y accesorios en la succión y descarga de la bomba (cambio de ser necesario) | 0
PREG535 | Pintura de mantenimiento bombas. tuberías. válvulas. accesorios. base y motor | 0
PREG536 | Revisión del funcionamiento compresor | 0
PREG537 | Revisión nivel y estado del aceite del compresor | 0
PREG538 | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 0
PREG539 | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 0
PREG54 | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 0
PREG540 | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 0
PREG541 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 0
PREG542 | Revisión y lectura de temperaturas de operación del sistema | 0
PREG543 | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 0
PREG544 | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 0
PREG545 | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 0
PREG546 | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 0
PREG547 | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 0
PREG548 | Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 0
PREG549 | Revisión de filtros secadores y mirillas (cambio si es necesario) | 0
PREG55 | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 0
PREG550 | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 0
PREG551 | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 0
PREG552 | Revisión y ajuste de operación de la válvula de expansión. presostatos. termostatos. controles de seguridad. control de aceite. temporizador. etc. | 0
PREG554 | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 0
PREG555 | Backup de programación y mímicos | 0
PREG556 | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 0
PREG557 | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 0
PREG558 | Revisión y calibración de transductores. sensores y switch de flujo | 0
PREG559 | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 0
PREG56 | Recomendar desmonte para desincrustar | 0
PREG561 | Revisión y prueba de válvulas de control de nivel | 0
PREG562 | Revisión de válvulas de drenaje | 0
PREG563 | Revisión de paredes para verificar grietas y fugas | 0
PREG564 | Revisión de impermeabilización interior del tanque | 0
PREG566 | Drenaje de tanque de limpieza de residuos sólidos en pisos y paredes | 0
PREG568 | Revisión general del tablero de control y potencia | 0
PREG569 | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 0
PREG57 | Verifique y registre presión succión refrigerante | 0
PREG571 | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los ccm | 0
PREG576 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 0
PREG577 | Verificación de alarmas y protecciones | 0
PREG578 | Revisión y ajuste de los controladores | 0
PREG58 | Limpieza del filtro | 0
PREG580 | Limpieza y ajuste de breaker. contactores. guardas motores. arrancadores y variadores de potencia | 0
PREG581 | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 0
PREG582 | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 0
PREG583 | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 0
PREG584 | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrica y electrónica | 0
PREG586 | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 0
PREG587 | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 0
PREG588 | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 0
PREG59 | Inspeccionar estado serpentín | 0
PREG590 | Temperatura previa | 0
PREG591 | Temperatura final | 0
PREG592 | Voltaje de alimentación | 0
PREG593 | Amperaje del equipo | 0
PREG594 | Presión en psi de alta | 0
PREG595 | Presión en psi de baja | 0
PREG596 | Limpieza general de(los) equipo(s) | 60
PREG597 | Revisión de los componentes internos. la cual comprende inspección visual al estado interno del cableado y puntos de conexión del equipo. | 60
PREG598 | Limpieza de serpentines del sistema de condensación y de evaporación. con sus respectivos gabinetes | 60
PREG599 | Limpieza de difusores y rejillas. | 60
PREG6 | Inspeccionar daños en las aletas | 0
PREG60 | Medir temperatura de suministro y retorno | 0
PREG601 | Revisión de estado de filtros de aire. | 60
PREG602 | Limpieza de las bandejas y tuberías. | 60
PREG603 | Revisión. limpieza y ajuste de las conexiones eléctricas. | 60
PREG604 | Revisión de protecciones: breaker. presostato. switch de flujo o relay térmico. | 60
PREG605 | Medición de corrientes y voltaje. | 60
PREG606 | Revisión de presión de gas. | 60
PREG607 | Revisión y limpieza los ventiladores axiales y centrífugos. | 60
PREG608 | Revisión del estado del aislamiento térmico del todo el equipo. | 60
PREG609 | Revisión de parámetros: sobrecalentamiento. subenfriamiento y temperaturas. | 60
PREG61 | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 0
PREG610 | 1.Limpieza General Exterior | 60
PREG611 | 2.Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG612 | 3.Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG613 | 4.Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG614 | 5.Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores Protecciones y demás componentes parte del equipo | 60
PREG615 | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG616 | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Temperatura de Entrada de Agua de Condensación. Temperatura de Salida de Agua de Condensación. Suministro de agua. Calibración del flotador de suministro de agua. | 60
PREG617 | 8. Inspección Visual y Manual del Moto reductor del ventilador. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. Estado de aspas del ventilador. Voltaje y Amperaje. | 60
PREG618 | 9. Inspección Visual y Manual de Arrancadores Suaves. | 60
PREG619 | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 60
PREG62 | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 0
PREG620 | 11. Inspección y limpieza de Relleno de la torre de enfriamiento. | 120
PREG621 | 12. Lavado y Desincruste de Persianas laterales. | 120
PREG622 | 13. Lavado y Desincruste de Persianas superiores para captura de Rocío | 120
PREG623 | 14. Lavado de La Tina – Depósito de agua inferior de la torres | 120
PREG624 | 15. Inspección Visual y Manual de Tubos con toberas rociadoras de agua del equipo. | 120
PREG625 | 16. Inspección. Diagnóstico/ Parada de Alarma de las protecciones | 120
PREG626 | 17. Limpieza/Aseo Cuarto Torres de Enfriamiento. | 120
PREG627 | 18. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG628 | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG629 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG63 | Inspeccionar oxidación en la estructura | 0
PREG630 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG631 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG632 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y demás componentes parte del equipo. | 60
PREG633 | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG634 | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Presión de Succión y Presión de Descarga. | 60
PREG635 | 8. Inspección Visual y Manual del Motor. Estado de aspas del ventilador. Estado de Guardas. Tornillos. Sellos y Acoples. | 60
PREG636 | 9. Inspección Visual y Manual de Variadores de Velocidad. Arrancadores Suaves y/o Arrancadores directos. | 60
PREG637 | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 60
PREG638 | 11. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Sentido de giro – secuencia de fases del Motor de la Bomba. | 60
PREG639 | 12. Limpieza de la Malla Filtro del Codo de Succión del Bomba. | 60
PREG64 | Verificar operación motor ventilador. Ruidos y parámetros | 0
PREG640 | 13. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 60
PREG641 | 14. Limpieza / Aseo cuarto Bombas. | 60
PREG642 | 15. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG643 | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG644 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG645 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG646 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG647 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Diferenciales de Presión de agua de condensación y agua fría. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad | 60
PREG648 | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG649 | 7. Medición y Verificación de Parámetros de funcionamiento de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 60
PREG65 | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 0
PREG650 | 8. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua helada y Presión de Salida De Agua helada | 60
PREG651 | 9. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del evaporador | 60
PREG652 | 10. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua de condensación y temperatura de retorno de agua de condensación | 60
PREG653 | 11. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 60
PREG654 | 12. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua condensación y Presión de Salida De Agua condensación | 60
PREG655 | 13. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del condensador | 60
PREG656 | 14. Inspección Visual y Manual del Compresor. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. presión de succión. presión de descarga. temperatura | 60
PREG657 | 15. Inspección Visual y Manual de Válvula de Expansión. Indicador de Humedad. Filtros Secadores. Depósito de Aceite. Resistencias de Carter. Transductores de Presión y Sensores de Temperatura. | 60
PREG658 | 16. Inspección del Aislamiento térmico del evaporador del equipo. | 60
PREG659 | 17. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 60
PREG66 | Verificar operación válvula de control (solo para agua helada) | 0
PREG660 | 18. Limpieza/Aseo Cuarto Unidades Enfriadoras de agua. | 60
PREG661 | 19. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG662 | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG663 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG664 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG665 | 4. Inspección de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG666 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG667 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG668 | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG669 | 8. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG67 | Limpiar. raspar y aplicar pintura en focos de corrosión | 0
PREG670 | 9. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG671 | 10. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG672 | 11. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 60
PREG673 | 12. Revisión Aislamiento de Paredes Unidad Manejadora. | 60
PREG674 | 13. Inspección Visual y Manual del Motor del Ventilador de la unidad Manejadora. | 60
PREG675 | 14. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG676 | 15. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a 3 mts de altura. | 180
PREG677 | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a más de 3 mts de altura. | 60
PREG678 | 17. Informe de parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema | 60
PREG679 | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG68 | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 0
PREG680 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG681 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG682 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG683 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG684 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades fancoil | 60
PREG685 | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG686 | 8. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG687 | 9. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG688 | 10. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 60
PREG689 | 12. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire ( SI APLICA ) | 60
PREG69 | Revisar si hay fugas en las válvulas de apertura y cierre | 0
PREG690 | 13. Informe con los parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema. | 60
PREG691 | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG692 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG693 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG694 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG695 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG696 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG697 | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 60
PREG698 | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG699 | 9. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG7 | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 0
PREG70 | Verificar el nivel de aceite de los rodamientos (si aplica) | 0
PREG700 | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG701 | 11. Cambio de filtros Guardapolvo ( previa aprobación de la cotización) | 60
PREG702 | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG703 | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 60
PREG704 | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 60
PREG705 | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG706 | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 180
PREG707 | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 60
PREG708 | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 60
PREG709 | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG71 | Verificar operación de manómetros | 0
PREG710 | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG711 | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG712 | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG713 | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG714 | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG715 | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 60
PREG716 | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG717 | 9. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG718 | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG719 | 11. Cambio de filtros Guardapolvo | 60
PREG72 | Lubricar rodamientos (si aplica) | 0
PREG720 | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG721 | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 60
PREG722 | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 60
PREG723 | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG724 | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 60
PREG725 | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 60
PREG726 | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 60
PREG727 | INSPECCION OPERACIONAL. Verfique problemas operacionales con el cliente. ruidos y vibraciones anormales | 30
PREG728 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete manejadora de requerirse | 30
PREG729 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete condensadora | 30
PREG73 | Revisar operación de manómetros (según sea necesario) | 0
PREG730 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 180
PREG731 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura AMBIENTE | 30
PREG732 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (Ref.: 12°C a 15°C) | 30
PREG733 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (Ref.: 23°C a 25°C) | 30
PREG734 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar Estado acople de ducto a manejadora | 365
PREG735 | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar operación el motor condensador | 90
PREG736 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique corriente y voltaje de todos los motores y compresor(es) | 90
PREG737 | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar condensaciones externas y anómalas. | 90
PREG738 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado del aislamiento de la tuberia | 365
PREG739 | INSPECCION OPERACIONAL. Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 180
PREG74 | Inspeccionar filtro | 0
PREG740 | INSPECCION OPERACIONAL. Revisar Operación resistencia del carter. | 180
PREG741 | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar estado de indicador de liquido y filtro de secador. | 180
PREG742 | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presion succión refrigerante | 180
PREG743 | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 180
PREG744 | INSPECCION OPERACIONAL. Compruebe y registre súper heat (posterior a la limpieza de EVAPORADOR) | 180
PREG745 | PANEL DE CONTROL. Revisar y Ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG746 | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar limpieza. residuos y caja de control. Ajuste de terminalciones. Limpiar y apretar según necesidad | 90
PREG747 | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 365
PREG748 | MANTENIMIENTO GENERAL. Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) Sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG749 | MANTENIMIENTO GENERAL. Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario (Filtro secador. Parrilla del Ventilador) | 365
PREG75 | Limpiar filtros | 0
PREG750 | MANTENIMIENTO GENERAL. Verificar existencia de todos los tornillos en gabinetes. cambiar averiados. | 180
PREG751 | SISTEMA DE CONTROL . SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación | 90
PREG752 | SISTEMA DE CONTROL . Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 90
PREG753 | COMPRESORES. Verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG754 | COMPRESORES. Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 180
PREG755 | COMPRESORES. Verificar estado de anclajes del compresor | 180
PREG756 | COMPRESORES. Verificar estado de la carcaza | 180
PREG757 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ruidos en rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG758 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ajuste del eje y juego axial | 365
PREG759 | MOTOR CONDENSADOR. Revisar balance y alineación | 365
PREG76 | Verificar y ajustar las conexiones eléctricas | 0
PREG760 | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccionar y limpar aspa(s) del ventilador | 180
PREG761 | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 365
PREG762 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG763 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar estado del cableado. | 365
PREG764 | SERPENTIN EVAPORADOR. inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 180
PREG765 | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 30
PREG766 | FILTROS DE AIRE. Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (SI APLICA) | 90
PREG767 | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG768 | SERPENTIN EVAPORADOR. Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG769 | SERPENTIN EVAPORADOR. Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y valvula de expansión | 365
PREG77 | Verificar el funcionamiento adecuado del sistema de puesta en marca | 0
PREG770 | SERPENTIN CONDENSADOR POR AGUA. SERPENTINES CONDENSADO POR AGUA inspeccionar y revisar fugas. Revisar ajuste acople tuberia entrada y salida | 365
PREG771 | SERPENTIN CONDENSADOR POR AGUA. Revisar estado Instrumentos Temperatura de entrada y salida. Registrar valores (°C/°F). Reporte si es necesario. | 90
PREG772 | SERPENTIN CONDENSADOR POR AGUA. Limpiar tubos de requerise (COTIZAR TRABAJO. SUGERIR SERVICIO) | 180
PREG773 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. VENTILADOR SUMINISTRO Inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosion y desgaste | 365
PREG774 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Limpiar alabes y motor (según requira) | 365
PREG775 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar rodamientos del ventilador. Verificacion de juego/ajuste de los rodamiendos/chumaceras | 90
PREG776 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 90
PREG777 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Lubricar rodamientos | 180
PREG778 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG779 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Ajustar acples. poleas y bandas | 90
PREG78 | Compruebe y registre súper heat (posterior a la limpieza de evaporador) | 0
PREG780 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Verificar olguras en caracol | 365
PREG781 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar alineacion. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG782 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG783 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar Correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG784 | INSPECCION OPERACIONAL. Verfique problemas operacionales con el cliente. ruidos y vibraciones anormales | 30
PREG785 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete manejadora de requerirse | 30
PREG786 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete condensadora | 30
PREG787 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 180
PREG788 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura AMBIENTE | 30
PREG789 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (Ref.: 12°C a 15°C) | 30
PREG79 | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 0
PREG790 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (Ref.: 23°C a 25°C) | 30
PREG791 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar Estado acople de ducto a manejadora | 365
PREG792 | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar operación el motor condensador | 90
PREG793 | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique corriente y voltaje de todos los motores y compresor(es) | 90
PREG794 | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar condensaciones externas y anómalas. | 90
PREG795 | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado del aislamiento de la tuberia | 365
PREG796 | INSPECCION OPERACIONAL. Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 180
PREG797 | INSPECCION OPERACIONAL. Revisar Operación resistencia del carter. | 180
PREG798 | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar estado de indicador de liquido y filtro de secador. | 180
PREG799 | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presion succión refrigerante | 180
PREG8 | Serpentín evaporador inspeccione el serpentín | 0
PREG80 | Lubricar rodamientos del motor | 0
PREG800 | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 180
PREG801 | INSPECCION OPERACIONAL. Compruebe y registre súper heat (posterior a la limpieza de EVAPORADOR) | 180
PREG802 | PANEL DE CONTROL. Revisar y Ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG803 | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar limpieza. residuos y caja de control. Ajuste de terminalciones. Limpiar y apretar según necesidad | 90
PREG804 | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 365
PREG805 | MANTENIMIENTO GENERAL. Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) Sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG806 | MANTENIMIENTO GENERAL. Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario (Filtro secador. Parrilla del Ventilador) | 365
PREG807 | MANTENIMIENTO GENERAL. Verificar existencia de todos los tornillos en gabinetes. cambiar averiados. | 180
PREG808 | SISTEMA DE CONTROL . SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación | 90
PREG809 | SISTEMA DE CONTROL . Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 90
PREG81 | Revisar soportes del motor | 0
PREG810 | COMPRESORES. Verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG811 | COMPRESORES. Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 180
PREG812 | COMPRESORES. Verificar estado de anclajes del compresor | 180
PREG813 | COMPRESORES. Verificar estado de la carcaza | 180
PREG814 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ruidos en rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG815 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ajuste del eje y juego axial | 365
PREG816 | MOTOR CONDENSADOR. Revisar balance y alineación | 365
PREG817 | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccionar y limpar aspa(s) del ventilador | 180
PREG818 | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 365
PREG819 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG82 | Inspeccionar arranque | 0
PREG820 | MOTOR CONDENSADOR. Verificar estado del cableado. | 365
PREG821 | SERPENTIN CONDENSADOR. SERPENTIN CONDENSADOR inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosion y fugas | 365
PREG822 | SERPENTIN CONDENSADOR. Inspeccionar limpieza del serpentin. Limpiar superficies de ser necesario para asegurar correcto funcionamiento | 90
PREG823 | SERPENTIN CONDENSADOR. Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG824 | SERPENTIN EVAPORADOR. inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 180
PREG825 | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 30
PREG826 | FILTROS DE AIRE. Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (SI APLICA) | 90
PREG827 | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG828 | SERPENTIN EVAPORADOR. Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG829 | SERPENTIN EVAPORADOR. Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y valvula de expansión | 365
PREG83 | Inspeccionar arrancador | 0
PREG830 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. VENTILADOR SUMINISTRO Inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosion y desgaste | 365
PREG831 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Limpiar alabes y motor (según requira) | 365
PREG832 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar rodamientos del ventilador. Verificacion de juego/ajuste de los rodamiendos/chumaceras | 90
PREG833 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 90
PREG834 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Lubricar rodamientos | 180
PREG835 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG836 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG837 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Verificar olguras en caracol | 365
PREG838 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar alineacion. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG839 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG84 | Verificar protección de sobrecarga | 0
PREG840 | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar Correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG841 | Servicio verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 30
PREG842 | Servicio indicar comentarios del cliente referente al servicio | 90
PREG843 | Evaporador revisar acumulacion polvo en serpentin evaporador. | 30
PREG844 | Evaporador limpieza de serpentin | 90
PREG845 | Evaporador inspeccionar estado serpentin | 90
PREG846 | Evaporador recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 365
PREG847 | Evaporador revisar acumulacion de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 30
PREG848 | Evaporador verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensacion en pared | 30
PREG849 | Evaporador verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desague) | 30
PREG85 | Ajustar conexiones eléctricas del motor | 0
PREG850 | Evaporador limpieza del filtro | 30
PREG851 | Evaporador medir temperatura de suministro y retorno | 30
PREG852 | Evaporador inspeccionar acumulacion de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 90
PREG853 | Evaporador inspeccionar daños en carcaza y acumulacion de polvo. Limpiar de requerir | 30
PREG854 | Evaporador inspeccionar oxidacion en la estructura | 365
PREG855 | Evaporador verificar operación del motor. Ruidos y parametros | 30
PREG856 | Evaporador revisar/ajustar y limpiar panles de control y conexiones electricas. | 90
PREG857 | Evaporador recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 365
PREG858 | Condensador revisar/ajustar y limpiar panel de control y conexiones electricas. | 90
PREG859 | Condensador revision de controles de operación. Estado de capacitores. | 90
PREG86 | Comprobar alineación | 0
PREG860 | Condensador revision de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 365
PREG861 | Condensador revision de operación de sensores | 365
PREG862 | Condensador revisar contactores. Sugerir cambio anual | 365
PREG863 | Condensador limpieza de serpentin. | 90
PREG864 | Condensador verificar presiones de operación. Registrar valores | 180
PREG865 | Condensador verificar operación de los motores/ventiladores | 90
PREG866 | Condensador limpieza del ventilador | 90
PREG867 | Condensador verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 30
PREG868 | Condensador detectar condensacion y filtración anomalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 90
PREG869 | Condensador revision estado fisico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 90
PREG87 | Revisar alineación. Si presenta vibración excesiva notificar | 0
PREG870 | Condensador revision estado fisico. Sugerir latoneria/pintura | 180
PREG871 | Condensador revision de controles de operación. Verificar sensores. Usar software diagnostico | 180
PREG872 | Condensador limpieza de serpentin condensador | 120
PREG873 | Condensador verificar operación de los motores/ventiladores | 30
PREG874 | Condensador verificar operación. Ruidos. congelacion lineas. | 30
PREG875 | Condensador revision estado fisico. Sugerir latoneria/pintura | 180
PREG876 | Condensador revision estado parillas proteccion. | 30
PREG877 | Condensador verificacion estado aislamiento tubería | 30
PREG878 | Condensador verificacion estado soportes compresor | 180
PREG879 | Condensador verificacion operación resitencia carter | 30
PREG88 | Inspeccionar el desgaste y seguridad del eje | 0
PREG880 | Condensador verificacion operación control baja y alta presion | 30
PREG881 | Condensador verficacion operación termostato motor compresor | 30
PREG882 | Condensador verificacion operación y estado valvula de expansion | 30
PREG883 | Condensador verificacion operación y estado valvula de 4 vias | 30
PREG884 | Condensador verificacion operación y estado valvula solenoide | 30
PREG885 | Condensador verificacion estado separador de aceite | 30
PREG886 | Condensador verficacion estado acumulador de alta presion | 30
PREG887 | Condensador verificacion estado recipiente separador de liquido. | 30
PREG888 | Condensador verificar estado de tuberia de refigeracion al interior. Limpieza de requerir | 30
PREG889 | verificar estado y limpieza de caja electrica de control (tarjetas. ventiladores. conexiones) | 30
PREG89 | Revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 0
PREG890 | AJUSTAR LOS ACOPLAMIENTOS DE TRANSMISION. POLEAS Y CORREA | 30
PREG891 | INSPECCION DE ACOPLES. POLEAS Y CORREAS | 30
PREG892 | INSPECCION DE ALABES DEL VENTILADOR CENTRIFUGO
| 30 | serena del mar
PREG893 | INSPECCION DE CORROSION Y DESGASTE EN ACOPLES. POLEAS Y VENTILADOR
| 30 | serena del mar
PREG894 | INSPECCION DE FILTROS DE AIRE
| 30 | serena del mar
PREG895 | INSPECCION DE JUEGO EXCESIVO Y DESGASTE EN RODAMIENTOS
| 30 | serena del mar
PREG896 | INSPECCION DE TENSION CORREA DEL VENTILADOR
| 30 | serena del mar
PREG897 | INSPECCION/REEMPLAZO DE CORREAS
| 30 | serena del mar
PREG898 | LIMPIAR ACUMULACION DE POLVO EN EL VENTILADOR
| 180 | serena del mar
PREG899 | LIMPIEZA DE LA MALLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO)
| 30 | serena del mar
PREG9 | Limpiar serpentín | 0
PREG90 | Lubricar los acoples si se requiere | 0
PREG900 | LIMPIEZA DE SERPENTIN
| 180 | serena del mar
PREG901 | LUBRICACION DE RODAMIENTOS
| 30 | serena del mar
PREG902 | RASPAR Y PINTAR MARCAS DE OXIDO SI SE REQUIERE (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO)
| 30 | serena del mar
PREG903 | REEMPLAZO DE FILTROS
| 30 | serena del mar
PREG904 | REVISAR RUIDOS Y TEMPERATURA EXCESIVA EN RODAMIENTOS
| 30 | serena del mar
PREG905 | REVISION DE ALINEACION. BALANCEO DE EJE Y SEGURO DEL EJE (PRISIONERO) | 30
PREG906 | REVISION DE VOLTAJES. AMPERAJES . COMPARAR CON VALORES DE PLACA | 30
PREG907 | REVISION Y LIMPIEZA DE CONTROL ELECTRICO EN MOTOR VENTILADOR (Revisar y ajustar conexiones electricas)
| 30 | serena del mar
PREG908 | VERIFICACION DE LA CORRECTA OPERACIÓN DE DESCONECTADORES ELECTRICOS
| 30 | serena del mar
PREG909 | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN MOTOR
| 30 | serena del mar
PREG91 | Inspeccionar fugas y deterioro del empaque | 0
PREG910 | VERIFICACION OPERACIÓN DEL CONTROL ELECTRICO EN VENTILADOR
| 30 | serena del mar
PREG911 | VERIFICACION OPERACIONAL
| 30 | serena del mar
PREG92 | Repare o reemplace las juntas si son necesario (trabajo cotizado/sugerir servicio) | 0
PREG93 | Comprobar si los sellos mecánicos tienen fuga | 0
PREG94 | Revisar ajuste del switch de vacío (si aplica) | 0
PREG95 | Revisar/ajustar el switch de flujo si se requiere (si aplica) | 0
PREG96 | Realizar análisis de vibración a motor (trabajo cotizado/sugerir servicio) | 0
PREG97 | Verificar operación. ruidos inusuales y temperatura de la superficie | 0
PREG98 | Revisar el interruptor principal de la bomba | 0
PREG99 | Verificar filtro | 0

## actividades_tipo_equipos
codigo | tipo_equipo | actividad | dias
PREG1041 | AUTOMOTRIZ | Ajustar acoples. poleas y bandas. | 90
PREG1041 | EQUIPO PESADO | Ajustar acoples. poleas y bandas. | 90
PREG1042 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar los relés. fusibles. bobina. presostatos. breaker. switch. resistencia y termostato. | 60
PREG1042 | EQUIPO PESADO | Inspeccionar los relés. fusibles. bobina. presostatos. breaker. switch. resistencia y termostato. | 60
PREG1043 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG1043 | EQUIPO PESADO | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG1044 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar el evaporador y motor blower. | 60
PREG1044 | EQUIPO PESADO | Inspeccionar el evaporador y motor blower. | 60
PREG1045 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera). | 90
PREG1045 | EQUIPO PESADO | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera). | 90
PREG1046 | AUTOMOTRIZ | Limpiar el condensador. | 30
PREG1046 | EQUIPO PESADO | Limpiar el condensador. | 30
PREG1047 | AUTOMOTRIZ | Limpiar y soplar el drenaje de agua condensada. | 30
PREG1047 | EQUIPO PESADO | Limpiar y soplar el drenaje de agua condensada. | 30
PREG1048 | AUTOMOTRIZ | Sistema de Control Electrico. verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación. | 90
PREG1048 | EQUIPO PESADO | Sistema de Control Electrico. verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación. | 90
PREG1049 | AUTOMOTRIZ | Verificar el funcionamiento del motor blower. | 30
PREG1049 | EQUIPO PESADO | Verificar el funcionamiento del motor blower. | 30
PREG1050 | AUTOMOTRIZ | Verificar que el compresor quede con las guardas de proteccion. | 30
PREG1050 | EQUIPO PESADO | Verificar que el compresor quede con las guardas de proteccion. | 30
PREG1051 | AUTOMOTRIZ | Verificar el filtro secador y acumulador. | 30
PREG1051 | EQUIPO PESADO | Verificar el filtro secador y acumulador. | 30
PREG1052 | AUTOMOTRIZ | Verificar estado de anclajes del compresor. | 30
PREG1052 | EQUIPO PESADO | Verificar estado de anclajes del compresor. | 30
PREG1053 | AUTOMOTRIZ | Verificar fijación del compresor y base. | 30
PREG1053 | EQUIPO PESADO | Verificar fijación del compresor y base. | 30
PREG1054 | AUTOMOTRIZ | Verificar fuga de refrigerante. | 30
PREG1054 | EQUIPO PESADO | Verificar fuga de refrigerante. | 30
PREG1055 | AUTOMOTRIZ | Verificar fugas por sello o empaques. | 30
PREG1055 | EQUIPO PESADO | Verificar fugas por sello o empaques. | 30
PREG1056 | AUTOMOTRIZ | Verificar funcionamiento correcto del sistema. | 30
PREG1056 | EQUIPO PESADO | Verificar funcionamiento correcto del sistema. | 30
PREG1057 | AUTOMOTRIZ | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad. | 30
PREG1057 | EQUIPO PESADO | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad. | 30
PREG1058 | AUTOMOTRIZ | Verificar la operación del equipo con el switch de apagado y encendido del A/C. | 30
PREG1058 | EQUIPO PESADO | Verificar la operación del equipo con el switch de apagado y encendido del A/C. | 30
PREG1059 | AUTOMOTRIZ | Verificar las presiones del sistema en alta y baja. Registrar valores. | 30
PREG1059 | EQUIPO PESADO | Verificar las presiones del sistema en alta y baja. Registrar valores. | 30
PREG1060 | AUTOMOTRIZ | Verificar voltaje de operación sea de 12 ó 24 V. | 30
PREG1060 | EQUIPO PESADO | Verificar voltaje de operación sea de 12 ó 24 V. | 30
PREG1061 | FANCOIL | Detallar operación | 90
PREG1062 | FANCOIL | Nivel de ruido | 90
PREG1063 | FANCOIL | Toma de parámetros eléctricos (amperajes. voltajes) | 90
PREG1064 | FANCOIL | Verificación y ajuste de termostato | 90
PREG1065 | FANCOIL | Verificación rastros de fugas | 90
PREG1066 | FANCOIL | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del serpentín de agua helada | 90
PREG1067 | FANCOIL | Limpiar drenaje | 90
PREG1068 | FANCOIL | Revisar cojinetes y/o rodamientos | 90
PREG1069 | FANCOIL | Verificar operación válvula de control | 90
PREG1070 | FANCOIL | Revisar conexiones eléctricas | 90
PREG1071 | FANCOIL | Limpiar bandeja de condensado | 90
PREG1072 | FANCOIL | Limpieza general del equipo | 90
PREG1073 | FANCOIL | Verificación rastros de fugas | 90
PREG1074 | FANCOIL | Limpieza de serpentín | 90
PREG1075 | FANCOIL | Limpieza de filtros | 90
PREG1076 | FANCOIL | Revisión y ajuste de tornillos y remaches | 90
PREG1077 | FANCOIL | Revisión y funcionamiento del control remoto | 90
PREG1078 | FANCOIL | Inspección y cambio de baterías del control remoto (si es necesario) | 90
PREG1079 | VENTILADOR | Revisión y limpieza de motor - ventilador | 90
PREG1080 | VENTILADOR | Revisión de los rodamientos. poleas. bandas y acoples del motor y ventilador (cambio si es necesario) | 90
PREG1081 | VENTILADOR | Verificación de ruidos y vibraciones | 90
PREG1082 | VENTILADOR | Revisión y ajuste de bandas y poleas | 90
PREG1083 | VENTILADOR | Revisión. limpieza y calibración de los sistemas de control nivel de CO. anemómetros y opacímetros | 90
PREG1084 | VENTILADOR | Lubricación rodamientos y chumaceras | 90
PREG1085 | VENTILADOR | Limpieza interna y externa del equipo | 90
PREG1086 | VENTILADOR | Pruebas de operación y simulaciones por concentración de gases | 90
PREG1087 | VENTILADOR | Revisión y ajuste de aspas y soportes | 90
PREG1088 | VENTILADOR | Ajustar borneras en el motor | 90
PREG1089 | VENTILADOR | Revisión acometida eléctrica | 90
PREG1090 | VENTILADOR | Ajuste de cables y terminales de fuerza y control | 90
PREG1091 | VENTILADOR | Análisis de vibraciones conjunto motor - ventilador | 360
PREG1092 | TABLERO ELECTRICO | Revisión general del tablero de control y potencia | 90
PREG1093 | TABLERO ELECTRICO | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 90
PREG1094 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza general de contactos eléctricos | 90
PREG1095 | TABLERO ELECTRICO | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los CCM | 90
PREG1096 | TABLERO ELECTRICO | Desulfatación de terminales | 90
PREG1097 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de operación de elementos de protección | 90
PREG1098 | TABLERO ELECTRICO | Verificar operación y calibración del higrostato | 90
PREG1099 | TABLERO ELECTRICO | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 90
PREG1100 | TABLERO ELECTRICO | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 90
PREG1101 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de alarmas y protecciones | 90
PREG1102 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de los controladores | 90
PREG1103 | TABLERO ELECTRICO | Revisión de capacitores correctores de factor de potencia | 90
PREG1104 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza y ajuste de breakers. contactores. guarda motores. arrancadores y variadores de velocidad | 90
PREG1105 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 90
PREG1106 | TABLERO ELECTRICO | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 90
PREG1107 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 90
PREG1108 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 90
PREG1109 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 90
PREG1110 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 90
PREG1111 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 90
PREG1112 | TABLERO ELECTRICO | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 90
PREG1113 | CHILLER | Verificar las condiciones generales de operación de Chiller. la planta de agua helada y monitoreo de temperaturas | 30
PREG1114 | CHILLER | Verificar modo de operación y estado de alarmas | 30
PREG1115 | CHILLER | Lecturas de presión. temperaturas y caudal de entrada y salida de agua del evaporador | 30
PREG1116 | CHILLER | Lectura de presión y temperaturas del circuito de refrigeración | 30
PREG1117 | CHILLER | Lectura de voltaje. amperaje. frecuencia. velocidad y potencia del sistema | 30
PREG1118 | CHILLER | Verificación de ruidos y vibraciones | 30
PREG1119 | CHILLER | Verificación de fuga de fluidos | 30
PREG1120 | CHILLER | Verificar niveles de refrigerante en busca de posibles fugas (en caso de detectar fuga. reportar. diseñar y aplicar procedimiento para solución). | 30
PREG1121 | CHILLER | Verificar niveles y presiones de aceite lubricante | 30
PREG1122 | CHILLER | Verificar la operación de la unidad de purga | 30
PREG1123 | CHILLER | Verificar el deshidratador de la unidad de purga | 30
PREG1124 | CHILLER | Limpieza. revisión de válvulas. drenaje y limpieza del aceite refrigerante del sistema de la unidad de purga. | 30
PREG1125 | CHILLER | Inspección de la válvula cheque de entrada del gas | 30
PREG1126 | CHILLER | Verificación de aislamiento del evaporador del equipo (corrección de ser necesario) | 30
PREG1127 | CHILLER | Verificación del estado de los sellos y empaques (cambio de ser necesario) | 30
PREG1128 | CHILLER | Limpieza externa e interna del equipo y tuberías | 30
PREG1129 | CHILLER | Apertura y cierre de válvulas de control para verificar estado | 30
PREG1130 | CHILLER | Mantenimiento general. limpieza ajustes y lubricación de los componentes de potencia y control del equipo | 30
PREG1131 | CHILLER | Inspección y/o cambio filtros del sistema de refrigeración | 180
PREG1132 | CHILLER | Inspección y Limpieza de tubos del evaporador. Pintura de tapa acceso. | 180
PREG1133 | CHILLER | Inspección y/o cambio deshidratador del sistema de retorno de aceite | 180
PREG1134 | CHILLER | Limpieza interna del intercambiador de calor del evaporador | 180
PREG1135 | CHILLER | Diagnóstico de laboratorio del aceite del sistema del compresor. (El informe técnico del estado del aceite debe incluir como mínimo los resultados de acides. ppm y humedad). | 360
PREG1136 | CHILLER | Pintura de mantenimiento del equipo. tuberías y válvulas de la planta de agua helada | 360
PREG1137 | CHILLER | Tratamiento químico del agua sistema cerrado | 360
PREG1138 | CHILLER | Análisis de vibraciones compresor | 360
PREG1139 | UMA | Verificar las condiciones generales de operación y monitoreo de temperaturas de las zonas acondicionadas de los equipos de oficinas principales. logística. casinos Tacuí y Cuní | 30
PREG1140 | UMA | Revisión y ajuste de parámetros de operación | 30
PREG1141 | UMA | Revisión de electro válvulas y prisioneros | 30
PREG1142 | UMA | Lubricación de rodamientos del blower | 30
PREG1143 | UMA | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG1144 | UMA | Revisión y calibración de válvulas y elementos de Medición y control | 30
PREG1145 | UMA | Revisión y limpieza de filtro de aire | 30
PREG1146 | UMA | Revisión de sensores de temperatura. humo. CO2 y presión diferencial | 30
PREG1147 | UMA | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG1148 | UMA | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG1149 | UMA | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG1150 | UMA | Limpieza de serpentines con desincrustante si es necesario | 30
PREG1151 | UMA | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG1152 | UMA | Revisión del aislamiento térmico de la tubería (reparación de ser necesario) | 30
PREG1153 | UMA | Limpieza externa de UMA. tuberías y del cuarto técnico | 30
PREG1154 | UMA | Inspección de rodamientos del motor y Blower | 30
PREG1155 | UMA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG1156 | UMA | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 30
PREG1157 | UMA | Lectura de temperaturas de entrada y salida del refrigerante | 30
PREG1158 | UMA | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases. | 30
PREG1159 | UMA | Pintura de mantenimiento de bandejas de condensación con epóxico | 180
PREG1160 | UMA | Cambio de filtros de aire y malla. elemento retenedor de partículas | 180
PREG1161 | UMA | Pintura de mantenimiento | 360
PREG1162 | UMA | Análisis de vibraciones conjunto motor - ventilador | 360
PREG1163 | CONDENSADOR | Revisión y ajuste de parámetros de operación | 30
PREG1164 | CONDENSADOR | Limpieza interior y exterior de la unidad | 30
PREG1165 | CONDENSADOR | Limpieza del ventilador | 30
PREG1166 | CONDENSADOR | Revisión rejillas protectoras de los ventiladores (arañas) | 30
PREG1167 | CONDENSADOR | Limpieza de tuberías | 30
PREG1168 | CONDENSADOR | Inspección de rodamientos. prisioneros. chumaceras o bujes en general (cambio de ser necesario) | 30
PREG1169 | CONDENSADOR | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 30
PREG1170 | CONDENSADOR | Lubricación en general | 30
PREG1171 | CONDENSADOR | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 30
PREG1172 | CONDENSADOR | Inspección y/o cambio mirilla de líquido (si aplica) | 30
PREG1173 | CONDENSADOR | Revisión de válvulas de servicio. verificación de su operación | 30
PREG1174 | CONDENSADOR | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 30
PREG1175 | CONDENSADOR | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 30
PREG1176 | CONDENSADOR | Lectura de temperaturas de entrada y salida del refrigerante | 30
PREG1177 | CONDENSADOR | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG1178 | CONDENSADOR | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1179 | CONDENSADOR | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases. | 30
PREG1180 | CONDENSADOR | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 90
PREG1181 | CONDENSADOR | Pintura de mantenimiento | 360
PREG1182 | PAQUETE | Compresor -Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG1183 | PAQUETE | Compresor -Revisión nivel y estado del aceite del compresor | 30
PREG1184 | PAQUETE | Compresor -Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG1185 | PAQUETE | Compresor -Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG1186 | PAQUETE | Compresor -Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG1187 | PAQUETE | Compresor -Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG1188 | PAQUETE | Compresor -Revisión y lectura de temperaturas de operación del sistema | 30
PREG1189 | PAQUETE | Compresor -Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG1190 | PAQUETE | Compresor -Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG1191 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG1192 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG1193 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG1194 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 30
PREG1195 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Revisión de filtros secadores y mirillas (Cambio si es necesario) | 30
PREG1196 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG1197 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG1198 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Revisión y ajuste de operación de la válvula de expansión. presóstatos. termostatos. controles de seguridad. control de aceite. temporizador. etc. | 30
PREG1199 | PAQUETE | Circuito Refrigeracion -Cambio de aislamiento y tornillería en general | 180
PREG1200 | SISTEMA MONITOREO | Inspección y reporte de alarmas y monitoreo de temperaturas | 30
PREG1201 | SISTEMA MONITOREO | Verificación y ajuste de set points | 30
PREG1202 | SISTEMA MONITOREO | Revisión y prueba de comunicación de los controladores con la estación de trabajo | 30
PREG1203 | SISTEMA MONITOREO | Revisión y Prueba de operación de equipos en la estación de trabajo | 30
PREG1204 | SISTEMA MONITOREO | Revisión de interfaces entre tarjetas. controladores. Gateway y SCADA | 30
PREG1205 | SISTEMA MONITOREO | Verificación de apagado de los controladores o reseteo | 30
PREG1206 | SISTEMA MONITOREO | Revisión y ajuste de la programación y direccionamiento de los equipos en la estación de trabajo | 30
PREG1207 | SISTEMA MONITOREO | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG1208 | SISTEMA MONITOREO | Backup de programación y mímicos | 30
PREG1209 | SISTEMA MONITOREO | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG1210 | SISTEMA MONITOREO | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. Relés. plugs de conexión. toroides. etc. | 30
PREG1211 | SISTEMA MONITOREO | Revisión y Calibración de transductores. sensores. switch de flujo | 30
PREG1212 | SISTEMA MONITOREO | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 30
PREG1214 | SISTEMA MONITOREO | Revisión y ajustes de la programación de los sistemas de control. instrumentación. monitoreo y supervisión de los Chiller. las plantas de agua helada y los sistemas de extracción de humos de los túneles viales | 90
PREG1215 | MINISPLIT | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG1216 | MINISPLIT | Limpieza drenaje | 60
PREG1217 | MINISPLIT | Lavado de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG1218 | MINISPLIT | Limpieza de blower | 60
PREG1219 | MINISPLIT | Lavado y peine de serpentines y utilización de desincrustante (si es necesario) | 60
PREG1220 | MINISPLIT | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 60
PREG1221 | MINISPLIT | Chequear sistema de control | 60
PREG1222 | MINISPLIT | Toma de parámetros eléctricos (amperajes. voltajes) | 60
PREG1223 | MINISPLIT | Revisión y funcionamiento del control remoto (cambio de baterías de ser necesario) | 60
PREG1224 | MINISPLIT | Revisión de persianas del evaporador | 60
PREG1225 | MINISPLIT | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG1226 | MINISPLIT | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG1227 | MINISPLIT | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG1228 | MINISPLIT | Ajuste de tortillería | 60
PREG1229 | MINISPLIT | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG1230 | MINISPLIT | Limpieza general de la unidad | 60
PREG1231 | MINISPLIT | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 60
PREG1232 | MINISPLIT | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 60
PREG1233 | BOMBA | Verificar las condiciones generales de operación de las bombas centrifugas. presiones. caudal. voltajes. corrientes. frecuencia y velocidad | 60
PREG1234 | BOMBA | Revisión y ajuste de parámetros del sistema de control. comunicación y variadores de velocidad | 30
PREG1235 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de arrancadores y variadores de velocidad | 60
PREG1236 | BOMBA | Inspección de ruidos y vibraciones de conjunto motor-bomba para detectar estado de rodamientos | 60
PREG1237 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 60
PREG1238 | BOMBA | Inspección de empaques. sellos y acoples mecánicos de la bomba (cambio de ser necesario) | 60
PREG1239 | BOMBA | Lubricación de rodamientos bombas y motor | 60
PREG1240 | BOMBA | Revisión del acople flexible tipo elastómero motor – bomba (cambio de ser necesario) | 60
PREG1241 | BOMBA | Revisión y ajuste bases anti vibratorias y tortillería | 60
PREG1242 | BOMBA | Revisión de sello mecánico. tornillos y carcaza (cambio de ser necesario) | 60
PREG1243 | BOMBA | Limpieza externa de equipo. tuberías. válvulas. filtros y accesorios | 60
PREG1244 | BOMBA | Lubricación de válvulas y accesorios planta de agua helada | 60
PREG1245 | BOMBA | Inspección de válvulas. filtros. manómetros y accesorios en la succión y descarga de las bombas (cambio de necesario). | 60
PREG1246 | BOMBA | Pintura de mantenimiento bombas. tuberías. válvulas. accesorios. base y motor | 360
PREG1247 | BOMBA | Análisis de vibraciones conjunto motor - bomba (Entrega de informe y cambio de rodamientos y sellos de ser necesario) | 180
PREG1248 | BOMBA | Tanque Agua-Revisión y prueba de válvulas de control de nivel | 60
PREG1249 | BOMBA | Tanque Agua-Revisión de válvulas de drenaje | 60
PREG1250 | BOMBA | Tanque Agua-Revisión de paredes para verificar grietas y fugas | 60
PREG1251 | BOMBA | Tanque Agua-Revisión de impermeabilización interior del tanque | 60
PREG1252 | BOMBA | Tanque Agua-Limpieza de filtros | 60
PREG1253 | BOMBA | Tanque Agua-Drenaje de tanque y limpieza de residuos sólidos en pisos y paredes | 60
PREG1254 | BOMBA | Tanque Agua-Tratamiento químico del agua sistema cerrado | 360
PREG1255 | MULTISPLIT | Limpieza drenaje | 60
PREG1256 | MULTISPLIT | Lavado de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG1257 | MULTISPLIT | Limpieza de blower | 60
PREG1258 | MULTISPLIT | Lavado y peine de serpentines y utilización de desincrustante (si es necesario) | 60
PREG1259 | MULTISPLIT | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 60
PREG1260 | MULTISPLIT | Chequear sistema de control | 60
PREG1261 | MULTISPLIT | Toma de parámetros eléctricos (amperajes. voltajes) | 60
PREG1262 | MULTISPLIT | Revisión y funcionamiento del control remoto (cambio de baterías de ser necesario) | 60
PREG1263 | MULTISPLIT | Revisión de persianas del evaporador | 60
PREG1264 | MULTISPLIT | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG1265 | MULTISPLIT | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG1266 | MULTISPLIT | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG1267 | MULTISPLIT | Ajuste de tortillería | 60
PREG1268 | MULTISPLIT | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG1269 | MULTISPLIT | Limpieza general de la unidad | 60
PREG1270 | MULTISPLIT | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 60
PREG1271 | MULTISPLIT | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 60
PREG1272 | VENTILADOR | Revisión y limpieza motor - ventilador | 60
PREG1273 | VENTILADOR | Revisión de los rodamientos. poleas. bandas y acoples del motor y ventilador (cambio si es necesario) | 60
PREG1274 | VENTILADOR | Revisión de alineación de poleas. bandas y acoples | 60
PREG1275 | VENTILADOR | Verificación de ruidos. vibraciones y balanceo | 60
PREG1276 | VENTILADOR | Revisión y ajuste de bandas y poleas | 60
PREG1277 | VENTILADOR | Lubricación rodamientos y chumaceras | 60
PREG1278 | VENTILADOR | Limpieza interna y externa del equipo | 60
PREG1279 | VENTILADOR | Ajuste y revisión de aspas | 60
PREG1280 | VENTILADOR | Ajustar borneras en el motor | 60
PREG1281 | VENTILADOR | Revisión acometida eléctrica | 60
PREG1282 | VENTILADOR | Ajuste de cables y terminales | 60
PREG1283 | DUCTO | Revisión y mantenimiento de los conductos para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG1284 | DUCTO | Revisión y corrección de fugas | 30
PREG1285 | DUCTO | Revisión del control de volumen de aire | 30
PREG1286 | DUCTO | Revisión y funcionamiento de dampers y actuadores | 30
PREG1287 | DUCTO | Revisión de los soportes de ductos | 30
PREG1288 | DUCTO | Revisión y estado general de los conductos. aislamientos y soportes | 30
PREG1289 | DUCTO | Revisión y limpieza de difusores | 60
PREG1290 | DUCTO | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG1291 | DUCTO | Balanceo del sistema (P.Solicitud) | 360
PREG1292 | CHILLER | Revisión presión de descarga | 30
PREG1293 | CHILLER | Revisión presión de aceite | 30
PREG1294 | CHILLER | Revisión nivel y estado del aceite del cárter del compresor | 30
PREG1295 | CHILLER | Revisión de ruidos | 30
PREG1296 | CHILLER | Medición de consumo eléctrico y voltaje en compresores y ventiladores | 30
PREG1297 | CHILLER | Verificar carga de refrigerante | 30
PREG1298 | CHILLER | Lavado de serpentines y limpieza de aspas condensadores | 30
PREG1299 | CHILLER | Desincrustación del serpentín (si aplica) | 30
PREG1300 | CHILLER | Revisión y ajuste de tortillería | 30
PREG1301 | CHILLER | Limpieza de drenajes | 30
PREG1302 | CHILLER | Verificación de soportes antivibratorios | 30
PREG1303 | CHILLER | Verificar operación y calibración del termostato de operación (si aplica) | 30
PREG1304 | CHILLER | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 30
PREG1305 | CHILLER | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 30
PREG1306 | CHILLER | Verificación de alarmas y protecciones | 30
PREG1307 | CHILLER | Revisión y ajuste de microprocesadores (si aplica) | 30
PREG1308 | CHILLER | Verificación y ajuste de set points (si aplica) | 30
PREG1309 | CHILLER | Verificación de instrucciones del software (si aplica) | 30
PREG1310 | CHILLER | Si es condensado por agua adicionalmente: Registro de la Temperatura de agua de condensación. a la entrada y la salida del condensador. | 30
PREG1311 | CHILLER | Revisión del control de temperatura | 30
PREG1312 | CHILLER | Revisión flotadores de nivel | 30
PREG1313 | CHILLER | Revisión y limpieza del tanque de reposición | 30
PREG1314 | CHILLER | Medición de aislamiento en los motores | 90
PREG1315 | CHILLER | Termografía a todos los tableros principales del chiller | 30
PREG1316 | CHILLER | Pintura. Ver numeral Pintura | 90
PREG1317 | BOMBA | Revisión y funcionamiento en general | 30
PREG1318 | BOMBA | Revisión del alineamiento del acople de la moto bomba | 30
PREG1319 | BOMBA | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1320 | BOMBA | Revisión de sellos | 30
PREG1321 | BOMBA | Revisión de fugas | 30
PREG1322 | BOMBA | Revisión de termómetros | 30
PREG1323 | BOMBA | Verificación funcionamiento de las bombas | 30
PREG1324 | BOMBA | Lubricación general | 30
PREG1325 | BOMBA | Limpieza general del equipo | 30
PREG1326 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales | 30
PREG1327 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de breakers | 30
PREG1328 | BOMBA | Revisión de protecciones térmicas | 30
PREG1329 | BOMBA | Lectura y registro de amperaje y voltaje del motor | 30
PREG1330 | BOMBA | Medición de aislamiento en los motores | 60
PREG1331 | BOMBA | Pintura. (Cuando se requiera) | 90
PREG1332 | TORRE | Revisión de poleas | 30
PREG1333 | TORRE | Revisión y tensionamiento de correas | 30
PREG1334 | TORRE | Revisión general de la red de agua | 30
PREG1335 | TORRE | Revisión de rodamientos y bujes en general | 30
PREG1336 | TORRE | Revisión funcionamiento bombas de agua | 30
PREG1337 | TORRE | Lubricación general (si es necesaria) | 30
PREG1338 | TORRE | Revisión válvula flotador del tanque | 30
PREG1339 | TORRE | Revisión y limpieza del tanque de reposición | 30
PREG1340 | TORRE | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 30
PREG1341 | TORRE | Limpieza y ajuste de controles eléctricos | 30
PREG1342 | TORRE | Revisión y ajuste de cables. terminales y borneras | 30
PREG1343 | TORRE | Revisión y lectura de la temperatura del agua a la entrada y salida | 30
PREG1344 | TORRE | Verificar operación del switch de flujo | 30
PREG1345 | TORRE | Verificación de las condiciones ambientales (temperatura exterior) | 30
PREG1346 | TORRE | Revisión y limpieza del área de evaporación | 30
PREG1347 | TORRE | Limpieza bombas y motores | 30
PREG1348 | TORRE | Lectura de voltaje y amperaje | 30
PREG1349 | TORRE | Aplicación de soluciones químicas (si aplica) | 30
PREG1350 | TORRE | Revisión y calibración del control de nivel | 30
PREG1351 | TORRE | Limpieza general del equipo | 30
PREG1352 | TORRE | Medición de aislamiento en los motores | 60
PREG1353 | TORRE | Pintura.(Cuando se requiera) | 90
PREG1354 | PAQUETE | Limpieza de la bandeja de condensado | 30
PREG1355 | PAQUETE | Limpieza drenaje | 30
PREG1356 | PAQUETE | Lavado y peine de serpentín | 30
PREG1357 | PAQUETE | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 30
PREG1358 | PAQUETE | Limpieza de blower | 30
PREG1359 | PAQUETE | .mpieza de blower | 30
PREG1360 | PAQUETE | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1361 | PAQUETE | Revisión de rodamientos de los motores del evaporador | 30
PREG1362 | PAQUETE | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1363 | PAQUETE | Revisión de alineación de poleas y el ajuste de tensión en las correas | 30
PREG1364 | PAQUETE | Toma de medida de amperaje y voltaje | 30
PREG1365 | MINISPLIT | Limpieza de la bandeja de condensado | 30
PREG1366 | MINISPLIT | Limpieza drenaje | 30
PREG1367 | MINISPLIT | Lavado y peine de serpentín | 30
PREG1368 | MINISPLIT | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 30
PREG1369 | MINISPLIT | Limpieza de blower | 30
PREG1370 | MINISPLIT | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1371 | MINISPLIT | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 30
PREG1372 | MINISPLIT | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1373 | MINISPLIT | Chequear sistema de control | 30
PREG1374 | MINISPLIT | Toma medidas de amperaje y voltaje | 30
PREG1375 | MINISPLIT | Revisión y funcionamiento del control remoto | 30
PREG1376 | MINISPLIT | Revisión de compuertas | 30
PREG1377 | MINISPLIT | Revisión de motores de evaporación | 30
PREG1378 | MINISPLIT | Revisión y limpieza de rejillas | 30
PREG1379 | FANCOIL | Limpieza de la bandeja de condensado | 30
PREG1380 | FANCOIL | Limpieza drenaje | 30
PREG1381 | FANCOIL | Lavado y peine de serpentín | 30
PREG1382 | FANCOIL | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 30
PREG1383 | FANCOIL | Limpieza de blower | 30
PREG1384 | FANCOIL | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1385 | FANCOIL | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 30
PREG1386 | FANCOIL | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1387 | FANCOIL | Chequear sistema de control | 30
PREG1388 | FANCOIL | Toma medidas de amperaje y voltaje | 30
PREG1389 | FANCOIL | Revisión de compuertas | 30
PREG1390 | FANCOIL | Revisión de motor de condensación | 30
PREG1391 | FANCOIL | Revisión. limpieza de rejillas y toma de lectura de temperatura | 30
PREG1392 | FANCOIL | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 30
PREG1393 | FANCOIL | Ajuste de tornillería | 30
PREG1393 | SEPARADOR DE SOLIDOS | Ajuste de tornillería | 30
PREG1393 | TANQUE DE EXPANSION | Ajuste de tornillería | 30
PREG1394 | FANCOIL | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 30
PREG1395 | FANCOIL | Limpieza general de la unidad | 30
PREG1396 | VENTANA | Toma de medida de amperajes y voltajes | 30
PREG1397 | VENTANA | Chequeo y limpieza del circuito eléctrico | 30
PREG1398 | VENTANA | Chequeo y limpieza de los controles electrónicos | 30
PREG1399 | VENTANA | Chequeo y limpieza del control | 30
PREG1400 | VENTANA | Chequeo y revisión del toma y enchufe de potencia | 30
PREG1401 | VENTANA | Chequeo y limpieza de termostatos | 30
PREG1402 | VENTANA | Chequeo y limpieza de perillas y/o suiches | 30
PREG1403 | VENTANA | Chequeo y limpieza del compresor | 30
PREG1404 | VENTANA | Chequeo y limpieza de blower y ventilador | 30
PREG1405 | VENTANA | Chequeo y mantenimiento de motores eléctricos | 30
PREG1406 | VENTANA | Chequeo y lubricación de bujes o rodamientos | 30
PREG1407 | VENTANA | Chequeo y limpieza de drenajes internos y externos | 30
PREG1408 | VENTANA | Revisión y limpieza de frenteras y aletas deflectoras | 30
PREG1409 | VENTANA | Revisión de serpentines y lavado de bandejas | 30
PREG1410 | VENTANA | Lavado de gabinetes | 30
PREG1411 | VENTANA | Lavado de filtros | 30
PREG1412 | VENTANA | Revisión general de tornillería | 30
PREG1413 | VENTANA | Toma de medida de temperatura de suministro y retorno | 30
PREG1414 | VENTANA | Revisión de nivel del equipo | 30
PREG1415 | VENTANA | Chequeo y limpieza de las bases y estructura del equipo | 30
PREG1416 | VENTANA | Chequeo y control de ruidos y vibraciones | 30
PREG1417 | VENTANA | Revisión de fugas y estado general del equipo | 90
PREG1418 | VENTANA | Pintura general del equipo y sus bases | 90
PREG1419 | VENTANA | Desincrustada de serpentín evaporador y condensador | 90
PREG1420 | VENTANA | Overhaul | 90
PREG1421 | VENTILADOR | Revisión del estado de la estructura | 30
PREG1422 | VENTILADOR | Revisión de motor | 30
PREG1423 | VENTILADOR | Engrase de chumaceras y rodamientos del ventilador | 30
PREG1424 | VENTILADOR | Ajuste y revisión de aspas | 30
PREG1425 | VENTILADOR | Ajustar borneras en el motor | 30
PREG1426 | VENTILADOR | Limpieza del motor | 30
PREG1427 | VENTILADOR | Ajuste de contactores | 30
PREG1428 | VENTILADOR | Revisión de luces pilotos del tablero | 30
PREG1429 | VENTILADOR | Revisión acometida eléctrica | 30
PREG1430 | VENTILADOR | Ajuste de cables y terminales | 30
PREG1431 | VENTILADOR | Revisión de breakers | 30
PREG1432 | VENTILADOR | Revisar prisioneros | 30
PREG1433 | VENTILADOR | Ajuste de tornillería | 30
PREG1434 | VENTILADOR | Revisión de vibraciones | 30
PREG1435 | VENTILADOR | Revisión del anclaje | 30
PREG1436 | VENTILADOR | Limpieza general | 30
PREG1437 | VENTILADOR | Medición de aislamiento eléctrico motor | 60
PREG1438 | VENTILADOR | Pintura. (Cuando se requiera) | 90
PREG1439 | TABLERO | Revisión general del tablero de control y potencia | 30
PREG1440 | TABLERO | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 30
PREG1441 | TABLERO | Revisión y ajuste de contactos eléctricos | 30
PREG1442 | TABLERO | Revisión y ajuste de terminales | 30
PREG1443 | TABLERO | Verificación de operación de elementos de protección | 30
PREG1444 | TABLERO | Verificar operación y calibración del termostato | 30
PREG1445 | TABLERO | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 30
PREG1446 | TABLERO | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. | 30
PREG1447 | TABLERO | Verificación de alarmas y protecciones | 30
PREG1448 | TABLERO | Revisión y ajuste de microprocesadores (si aplica) | 30
PREG1449 | TABLERO | Verificación y ajuste de set points (si aplica) | 30
PREG1450 | TABLERO | Verificación de instrucciones del software (si aplica) | 30
PREG1451 | TABLERO | Revisión del control de aceite | 30
PREG1452 | TABLERO | Revisión y ajuste de contactores | 30
PREG1453 | TABLERO | Revisión y prueba de luces pilotos | 30
PREG1454 | TABLERO | Revisión de la resistencia del cárter | 30
PREG1455 | TABLERO | Toma de medidas de voltaje y amperaje | 30
PREG1456 | TABLERO | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrica y electrónicas | 30
PREG1457 | TABLERO | Revisión y mantenimiento de programadores | 30
PREG1458 | TABLERO | Pruebas de control y potencia con los equipos en operación (Disparos de térmicos). | 30
PREG1459 | TABLERO | Toma de datos en motores eléctricos en formato adjunto. | 30
PREG1460 | TABLERO | Termografía a tableros principales de los sistemas | 90
PREG1461 | TABLERO | Pintura.(Cuando se requiera) | 90
PREG1462 | AUTOMOTRIZ | Work Order (W/O) | 30
PREG1463 | AUTOMOTRIZ | Horometro del Equipo | 30
PREG1524 | MANEJADORA | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 30
PREG1525 | MANEJADORA | Limpieza y peinado de serpentines | 30
PREG1526 | MANEJADORA | Limpieza de bandejas de drenaje | 30
PREG1527 | MANEJADORA | Limpieza del ventilador de motor | 30
PREG1528 | MANEJADORA | Limpieza de blower | 30
PREG1529 | MANEJADORA | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras y bujes en general | 30
PREG1530 | MANEJADORA | Limpieza del sistema de humidificación y des humidificación (si lo tiene) | 30
PREG1531 | MANEJADORA | Lubricación en general | 30
PREG1532 | MANEJADORA | Revisión de la fijación del motor con la base. | 30
PREG1533 | MANEJADORA | Revisión de alineación de poleas y el ajuste de tensión en las correas | 30
PREG1534 | MANEJADORA | Ajuste tornillos de ensamble. | 30
PREG1535 | MANEJADORA | Ajuste y verificación de operación de las válvulas solenoides. | 30
PREG1536 | MANEJADORA | Revisión de motores eléctricos | 30
PREG1537 | MANEJADORA | Revisión y ajuste de elementos eléctricos | 30
PREG1538 | MANEJADORA | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG1539 | MANEJADORA | Toma de medidas de temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador | 30
PREG1540 | MANEJADORA | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1541 | MANEJADORA | Limpieza general del cuarto | 30
PREG1542 | MANEJADORA | Revisión y/o Ajuste del control de temperatura o termostato | 30
PREG1543 | MANEJADORA | Revisión de estado de tuberías y conexiones flexibles a la máquina | 30
PREG1544 | MANEJADORA | Medición de aislamiento en los motores | 60
PREG1545 | MANEJADORA | Pintura. (Cuando se requiera) | 90
PREG1546 | CONDENSADORA | Limpieza interior y exterior de la unidad | 30
PREG1547 | CONDENSADORA | Limpieza del rotor del ventilador | 30
PREG1548 | CONDENSADORA | Revisión rejillas protectoras de los ventiladores (arañas) | 30
PREG1549 | CONDENSADORA | Limpieza de bandejas de drenaje | 30
PREG1550 | CONDENSADORA | Revisión de rodamientos. prisioneros. chumaceras o bujes en general | 30
PREG1551 | CONDENSADORA | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 30
PREG1552 | CONDENSADORA | Lubricación en general | 30
PREG1553 | CONDENSADORA | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 30
PREG1554 | CONDENSADORA | Chequeo mirilla de líquido (si aplica) | 30
PREG1555 | CONDENSADORA | Revisión de válvulas de servicio. verificación de su operación | 30
PREG1556 | CONDENSADORA | Revisión de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 30
PREG1557 | CONDENSADORA | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG1558 | CONDENSADORA | Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 30
PREG1559 | CONDENSADORA | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG1560 | CONDENSADORA | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 30
PREG1561 | CONDENSADORA | Limpieza general del cuarto | 30
PREG1562 | CONDENSADORA | Medición de aislamiento en los motores | 60
PREG1563 | CONDENSADORA | Pintura. (Cuando se requiera) | 90
PREG1564 | CONDENSADORA | COMPRESORES | 30
PREG1565 | CONDENSADORA | Revisión y funcionamiento compresor | 30
PREG1566 | CONDENSADORA | Revisión nivel y estado del aceite del cárter del compresor | 30
PREG1567 | CONDENSADORA | Toma de lectura de voltaje y amperaje | 30
PREG1568 | CONDENSADORA | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG1569 | CONDENSADORA | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 30
PREG1570 | CONDENSADORA | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG1571 | CONDENSADORA | Medición de aislamiento eléctrico | 60
PREG1572 | CIRCUITO DE REFRIGERACION | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG1573 | CIRCUITO DE REFRIGERACION | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG1574 | CIRCUITO DE REFRIGERACION | Verificar humedad en el sistema | 30
PREG1575 | CIRCUITO DE REFRIGERACION | Revisión de la carga de refrigerante (si es necesario) | 30
PREG1576 | CIRCUITO DE REFRIGERACION | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG1577 | CONDUCTO DE AIRE | Revisión y limpieza de los conductos para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG1578 | CONDUCTO DE AIRE | Revisión de fugas | 30
PREG1579 | CONDUCTO DE AIRE | Revisión y limpieza de difusores | 30
PREG1580 | CONDUCTO DE AIRE | Revisión y limpieza de rejillas | 30
PREG1581 | CONDUCTO DE AIRE | Revisión del control de volumen | 30
PREG1582 | CONDUCTO DE AIRE | Revisión y funcionamiento de dámpers | 30
PREG1583 | CONDUCTO DE AIRE | Revisión de los soportes | 30
PREG1584 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1585 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1586 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1587 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1588 | AUTOMOTRIZ | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG1589 | AUTOMOTRIZ | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG1590 | AUTOMOTRIZ | T.entrada Conder previo | 30
PREG1591 | AUTOMOTRIZ | Voltaje Sumin. equipo previo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG1592 | AUTOMOTRIZ | Ajustar acoples. poleas y bandas. | 90
PREG1593 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar los relés. fusibles. bobina. presostatos. breaker. switch. resistencia y termostato. | 60
PREG1594 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG1595 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar el evaporador y motor blower. | 60
PREG1596 | AUTOMOTRIZ | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera). | 90
PREG1597 | AUTOMOTRIZ | Limpiar el condensador. | 30
PREG1598 | AUTOMOTRIZ | Limpiar y soplar el drenaje de agua condensada. | 30
PREG1599 | AUTOMOTRIZ | Sistema de Control Electrico. verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación. | 90
PREG1600 | AUTOMOTRIZ | Verificar el funcionamiento del motor blower. | 30
PREG1601 | AUTOMOTRIZ | Verificar que el compresor quede con las guardas de proteccion. | 30
PREG1602 | AUTOMOTRIZ | Verificar el filtro secador y acumulador. | 30
PREG1603 | AUTOMOTRIZ | Verificar estado de anclajes del compresor. | 30
PREG1604 | AUTOMOTRIZ | Verificar fijación del compresor y base. | 30
PREG1605 | AUTOMOTRIZ | Verificar fuga de refrigerante. | 30
PREG1606 | AUTOMOTRIZ | Verificar fugas por sello o empaques. | 30
PREG1607 | AUTOMOTRIZ | Verificar funcionamiento correcto del sistema. | 30
PREG1608 | AUTOMOTRIZ | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad. | 30
PREG1609 | AUTOMOTRIZ | Verificar la operación del equipo con el switch de apagado y encendido del A/C. | 30
PREG1610 | AUTOMOTRIZ | Verificar las presiones del sistema en alta y baja. Registrar valores. | 30
PREG1611 | AUTOMOTRIZ | Verificar voltaje de operación sea de 12 ó 24 V. | 30
PREG1612 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros posterios. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1613 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1614 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1615 | AUTOMOTRIZ | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1616 | AUTOMOTRIZ | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG1617 | AUTOMOTRIZ | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG1618 | AUTOMOTRIZ | T.entrada Conder posterior | 30
PREG1619 | AUTOMOTRIZ | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG1620 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1621 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1622 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1623 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1624 | BANCO DE FILTROS | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG1625 | BANCO DE FILTROS | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG1626 | BANCO DE FILTROS | T.entrada Conder previo | 30
PREG1627 | BANCO DE FILTROS | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG1628 | BANCO DE FILTROS | AJUSTAR LOS ACOPLAMIENTOS DE TRANSMISION. POLEAS Y CORREA | 30
PREG1629 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE ACOPLES. POLEAS Y CORREAS | 30
PREG1630 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE ALABES DEL VENTILADOR CENTRIFUGO | 30
PREG1631 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE CORROSION Y DESGASTE EN ACOPLES. POLEAS Y VENTILADOR | 30
PREG1632 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE FILTROS DE AIRE | 30
PREG1633 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE JUEGO EXCESIVO Y DESGASTE EN RODAMIENTOS | 30
PREG1634 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE TENSION CORREA DEL VENTILADOR | 30
PREG1635 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION/REEMPLAZO DE CORREAS | 30
PREG1636 | BANCO DE FILTROS | LIMPIAR ACUMULACION DE POLVO EN EL VENTILADOR | 180
PREG1637 | BANCO DE FILTROS | LIMPIEZA DE LA MALLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 30
PREG1638 | BANCO DE FILTROS | LIMPIEZA DE SERPENTIN | 180
PREG1639 | BANCO DE FILTROS | LUBRICACION DE RODAMIENTOS | 30
PREG1640 | BANCO DE FILTROS | RASPAR Y PINTAR MARCAS DE OXIDO SI SE REQUIERE (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 30
PREG1641 | BANCO DE FILTROS | REEMPLAZO DE FILTROS | 30
PREG1642 | BANCO DE FILTROS | REVISAR RUIDOS Y TEMPERATURA EXCESIVA EN RODAMIENTOS | 30
PREG1643 | BANCO DE FILTROS | REVISION DE ALINEACION. BALANCEO DE EJE Y SEGURO DEL EJE (PRISIONERO) | 30
PREG1644 | BANCO DE FILTROS | REVISION DE VOLTAJES. AMPERAJES . COMPARAR CON VALORES DE PLACA | 30
PREG1645 | BANCO DE FILTROS | REVISION Y LIMPIEZA DE CONTROL ELECTRICO EN MOTOR VENTILADOR (Revisar y ajustar conexiones electricas) | 30
PREG1646 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION DE LA CORRECTA OPERACIÓN DE DESCONECTADORES ELECTRICOS | 30
PREG1647 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN MOTOR | 30
PREG1648 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION OPERACIÓN DEL CONTROL ELECTRICO EN VENTILADOR | 30
PREG1649 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION OPERACIONAL | 30
PREG1650 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1651 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1652 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1653 | BANCO DE FILTROS | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1654 | BANCO DE FILTROS | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG1655 | BANCO DE FILTROS | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG1656 | BANCO DE FILTROS | T.entrada Conder posterior | 30
PREG1657 | BANCO DE FILTROS | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG1658 | BOMBA | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1659 | BOMBA | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1660 | BOMBA | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1661 | BOMBA | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1662 | BOMBA | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG1663 | BOMBA | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG1664 | BOMBA | T.entrada Conder previo | 30
PREG1665 | BOMBA | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG1666 | BOMBA | Limpiar. raspar y aplicar pintura en focos de corrosión | 365
PREG1667 | BOMBA | Revisar si hay fugas en las válvulas de apertura y cierre | 365
PREG1668 | BOMBA | Verificar el nivel de aceite de los rodamientos (si aplica) | 180
PREG1669 | BOMBA | Verificar operación de manómetros | 365
PREG1670 | BOMBA | Lubricar rodamientos (si aplica) | 180
PREG1671 | BOMBA | Revisar operación de manómetros (según sea necesario) | 365
PREG1672 | BOMBA | Inspeccionar filtro | 365
PREG1673 | BOMBA | Limpiar filtros | 365
PREG1674 | BOMBA | Verificar y ajustar las conexiones eléctricas | 365
PREG1675 | BOMBA | Verificar el funcionamiento adecuado del sistema de puesta en marca | 365
PREG1676 | BOMBA | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 365
PREG1677 | BOMBA | Lubricar rodamientos del motor | 180
PREG1678 | BOMBA | Revisar soportes del motor | 365
PREG1679 | BOMBA | Inspeccionar arranque | 365
PREG1680 | BOMBA | Inspeccionar arrancador | 365
PREG1681 | BOMBA | Verificar protección de sobrecarga | 365
PREG1682 | BOMBA | Ajustar conexiones eléctricas del motor | 365
PREG1683 | BOMBA | Comprobar alineación | 365
PREG1684 | BOMBA | Revisar alineación. Si presenta vibración excesiva notificar | 365
PREG1685 | BOMBA | Inspeccionar el desgaste y seguridad del eje | 180
PREG1686 | BOMBA | Lubricar los acoples si se requiere | 180
PREG1687 | BOMBA | Inspeccionar fugas y deterioro del empaque | 90
PREG1688 | BOMBA | Repare o reemplace las juntas si son necesario (trabajo cotizado/sugerir servicio) | 90
PREG1689 | BOMBA | Comprobar si los sellos mecánicos tienen fuga | 90
PREG1690 | BOMBA | Revisar ajuste del switch de vacío (si aplica) | 90
PREG1691 | BOMBA | Revisar/ajustar el switch de flujo si se requiere (si aplica) | 90
PREG1692 | BOMBA | Realizar análisis de vibración a motor (trabajo cotizado/sugerir servicio) | 365
PREG1693 | BOMBA | Verificar operación. ruidos inusuales y temperatura de la superficie | 90
PREG1694 | BOMBA | Revisar el interruptor principal de la bomba | 90
PREG1695 | BOMBA | Verificar filtro | 90
PREG1696 | BOMBA | Comprobar switch de flujo | 90
PREG1697 | BOMBA | Registrar la temperatura de entrada y salida de agua | 90
PREG1698 | BOMBA | Registrar la presión de entrada y salida de agua de agua | 90
PREG1699 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG1700 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de arrancadores y variadores de velocidad | 30
PREG1701 | BOMBA | Inspección de ruidos y vibraciones de conjunto motor-bomba para detectar estado de rodamientos | 30
PREG1702 | BOMBA | Inspección de empaques. sellos y acoples mecánicos de la bomba (cambio de ser necesario) | 30
PREG1703 | BOMBA | Revisión del acople flexible tipo elastómero motor-bomba (cambio de ser necesario) | 30
PREG1704 | BOMBA | Revisión de sello mecánico. tornillos y carcaza (cambio de ser necesario) | 30
PREG1705 | BOMBA | Limpieza externa de equipo. tuberías. válvulas. filtros y accesorios | 30
PREG1706 | BOMBA | Inspección de válvulas. filtros. manómetros y accesorios en la succión y descarga de la bomba (cambio de ser necesario) | 30
PREG1707 | BOMBA | Pintura de mantenimiento bombas. tuberías. válvulas. accesorios. base y motor | 30
PREG1708 | BOMBA | Revisión general del tablero de control y potencia | 30
PREG1709 | BOMBA | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 30
PREG1710 | BOMBA | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los ccm | 30
PREG1711 | BOMBA | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 30
PREG1712 | BOMBA | Verificación de alarmas y protecciones | 30
PREG1713 | BOMBA | Revisión y ajuste de los controladores | 30
PREG1714 | BOMBA | Limpieza y ajuste de breaker. contactores. guardas motores. arrancadores y variadores de potencia | 30
PREG1715 | BOMBA | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 30
PREG1716 | BOMBA | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 30
PREG1717 | BOMBA | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 30
PREG1718 | BOMBA | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrica y electrónica | 30
PREG1719 | BOMBA | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 30
PREG1720 | BOMBA | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 30
PREG1721 | BOMBA | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 30
PREG1722 | BOMBA | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG1723 | BOMBA | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG1724 | BOMBA | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG1725 | BOMBA | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG1726 | BOMBA | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y demás componentes parte del equipo. | 60
PREG1727 | BOMBA | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG1728 | BOMBA | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Presión de Succión y Presión de Descarga. | 60
PREG1729 | BOMBA | 8. Inspección Visual y Manual del Motor. Estado de aspas del ventilador. Estado de Guardas. Tornillos. Sellos y Acoples. | 60
PREG1730 | BOMBA | 9. Inspección Visual y Manual de Variadores de Velocidad. Arrancadores Suaves y/o Arrancadores directos. | 60
PREG1731 | BOMBA | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 60
PREG1732 | BOMBA | 11. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Sentido de giro – secuencia de fases del Motor de la Bomba. | 60
PREG1733 | BOMBA | 12. Limpieza de la Malla Filtro del Codo de Succión del Bomba. | 60
PREG1734 | BOMBA | 13. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 60
PREG1735 | BOMBA | 14. Limpieza / Aseo cuarto Bombas. | 60
PREG1736 | BOMBA | 15. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG1737 | BOMBA | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1738 | BOMBA | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1739 | BOMBA | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1740 | BOMBA | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1741 | BOMBA | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG1742 | BOMBA | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG1743 | BOMBA | T.entrada Conder posterior | 30
PREG1744 | BOMBA | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG1745 | CASETTE | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1746 | CASETTE | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1747 | CASETTE | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1748 | CASETTE | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1749 | CASETTE | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG1750 | CASETTE | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG1751 | CASETTE | T.entrada Conder previo | 30
PREG1752 | CASETTE | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG1753 | CASETTE | Limpiar serpentín evaporador | 90
PREG1754 | CASETTE | Verificar operación de los motores/ventiladores | 90
PREG1755 | CASETTE | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 180
PREG1756 | CASETTE | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 30
PREG1757 | CASETTE | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 30
PREG1758 | CASETTE | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 30
PREG1759 | CASETTE | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 30
PREG1760 | CASETTE | Limpieza del filtro | 30
PREG1761 | CASETTE | Inspeccionar estado serpentín | 90
PREG1762 | CASETTE | Medir temperatura de suministro y retorno | 30
PREG1763 | CASETTE | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 90
PREG1764 | CASETTE | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 30
PREG1765 | CASETTE | Inspeccionar oxidación en la estructura | 365
PREG1766 | CASETTE | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 365
PREG1767 | CASETTE | Verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 30
PREG1768 | CASETTE | Indicar comentarios del cliente referente al servicio | 90
PREG1769 | CASETTE | Recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 365
PREG1770 | CASETTE | Verificar operación del motor. Ruidos y parámetros | 30
PREG1771 | CASETTE | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 90
PREG1772 | CASETTE | Revisión de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 90
PREG1773 | CASETTE | Revisión de operación de sensores | 365
PREG1774 | CASETTE | Revisar contactores. Sugerir cambio anual | 365
PREG1775 | CASETTE | Limpiar serpentín condensador | 90
PREG1776 | CASETTE | Verificar presiones de operación. Registrar valores | 180
PREG1777 | CASETTE | Limpieza del ventilador | 90
PREG1778 | CASETTE | Verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 30
PREG1779 | CASETTE | Detectar condensación y filtración anómalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 90
PREG1780 | CASETTE | Revisión estado físico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 90
PREG1781 | CASETTE | Temperatura previa | 30
PREG1782 | CASETTE | Temperatura final | 30
PREG1783 | CASETTE | Voltaje de alimentación | 30
PREG1784 | CASETTE | Amperaje del equipo | 30
PREG1785 | CASETTE | Presión en psi de alta | 30
PREG1786 | CASETTE | Presión en psi de baja | 30
PREG1787 | CASETTE | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1788 | CASETTE | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1789 | CASETTE | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1790 | CASETTE | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1791 | CASETTE | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG1792 | CASETTE | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG1793 | CASETTE | T.entrada Conder posterior | 30
PREG1794 | CASETTE | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG1795 | CENTRAL | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1796 | CENTRAL | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1797 | CENTRAL | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1798 | CENTRAL | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1799 | CENTRAL | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG1800 | CENTRAL | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG1801 | CENTRAL | T.entrada Conder previo | 30
PREG1802 | CENTRAL | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG1803 | CENTRAL | Verificar operación el motor condensador | 90
PREG1804 | CENTRAL | Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 180
PREG1805 | CENTRAL | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 90
PREG1806 | CENTRAL | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 90
PREG1807 | CENTRAL | Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 180
PREG1808 | CENTRAL | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 365
PREG1809 | CENTRAL | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 180
PREG1810 | CENTRAL | Revisar balance y alineación | 365
PREG1811 | CENTRAL | Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 180
PREG1812 | CENTRAL | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG1813 | CENTRAL | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 365
PREG1814 | CENTRAL | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG1815 | CENTRAL | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 90
PREG1816 | CENTRAL | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG1817 | CENTRAL | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 365
PREG1818 | CENTRAL | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 365
PREG1819 | CENTRAL | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 365
PREG1820 | CENTRAL | Lubricar rodamientos | 180
PREG1821 | CENTRAL | Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG1822 | CENTRAL | Verificar holguras en caracol | 365
PREG1823 | CENTRAL | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG1824 | CENTRAL | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG1825 | CENTRAL | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG1826 | CENTRAL | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 90
PREG1827 | CENTRAL | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 180
PREG1828 | CENTRAL | Revisar nivel de aceite | 90
PREG1829 | CENTRAL | Revisar condición del aceite | 180
PREG1830 | CENTRAL | Verificar estado indicador de líquido | 180
PREG1831 | CENTRAL | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 180
PREG1832 | CENTRAL | Compruebe y registre súper heat | 180
PREG1833 | CENTRAL | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 180
PREG1834 | CENTRAL | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 90
PREG1835 | CENTRAL | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG1836 | CENTRAL | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG1837 | CENTRAL | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 365
PREG1838 | CENTRAL | Verificar protección de congelación (si aplica) | 365
PREG1839 | CENTRAL | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG1840 | CENTRAL | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 365
PREG1841 | CENTRAL | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG1842 | CENTRAL | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 365
PREG1843 | CENTRAL | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 365
PREG1844 | CENTRAL | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG1845 | CENTRAL | Revisar el nivel de aceite | 180
PREG1846 | CENTRAL | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 365
PREG1847 | CENTRAL | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 90
PREG1848 | CENTRAL | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG1849 | CENTRAL | Verificar ajuste del eje | 365
PREG1850 | CENTRAL | Verificar el juego axial | 365
PREG1851 | CENTRAL | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 365
PREG1852 | CENTRAL | Inspeccione si hay corrosión. | 180
PREG1853 | CENTRAL | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 180
PREG1854 | CENTRAL | Verificar funcionamiento de todos los motores | 180
PREG1855 | CENTRAL | Limpiar superficies de las aletas. Verificar presiones antes y después del servicio. | 90
PREG1856 | CENTRAL | Inspeccionar daños en las aletas | 365
PREG1857 | CENTRAL | Serpentín evaporador inspeccione el serpentín | 365
PREG1858 | CENTRAL | Limpiar serpentín evaporador | 365
PREG1859 | CENTRAL | Limpiar bandejas y drenajes | 90
PREG1860 | CENTRAL | Revise la válvula solenoide y expansión para funcionamiento adecuado | 90
PREG1861 | CENTRAL | Medir la caída de temperatura de aire en el serpentín | 90
PREG1862 | CENTRAL | Serpentines condensador por agua inspeccionar y revisar fugas | 365
PREG1863 | CENTRAL | Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 365
PREG1864 | CENTRAL | Revisar y registrar temperatura de entrada y salida | 90
PREG1865 | CENTRAL | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificación de juego/ajuste de los rodamientos/chumaceras | 90
PREG1866 | CENTRAL | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificar ruido o sobrecalentamiento. | 90
PREG1867 | CENTRAL | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG1868 | CENTRAL | Inspección desgaste y corrosión alabes | 365
PREG1869 | CENTRAL | Banco de filtros de aire inspeccionar filtros | 90
PREG1870 | CENTRAL | Inspeccionar y cambiar filtros | 90
PREG1871 | CENTRAL | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG1872 | CENTRAL | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG1873 | CENTRAL | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG1874 | CENTRAL | Temperatura previa | 30
PREG1875 | CENTRAL | Temperatura final | 30
PREG1876 | CENTRAL | Voltaje de alimentación | 30
PREG1877 | CENTRAL | Amperaje del equipo | 30
PREG1878 | CENTRAL | Presión en psi de alta | 30
PREG1879 | CENTRAL | Presión en psi de baja | 30
PREG1880 | CENTRAL | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1881 | CENTRAL | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1882 | CENTRAL | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1883 | CENTRAL | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1884 | CENTRAL | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG1885 | CENTRAL | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG1886 | CENTRAL | T.entrada Conder posterior | 30
PREG1887 | CENTRAL | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG1888 | CHILLER | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1889 | CHILLER | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1890 | CHILLER | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1891 | CHILLER | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1892 | CHILLER | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG1893 | CHILLER | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG1894 | CHILLER | T.entrada Conder previo | 30
PREG1895 | CHILLER | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG1896 | CHILLER | Limpieza de filtros | 30
PREG1897 | CHILLER | Verificar niveles de refrigerante en busca de posibles fugas (en caso de detectar fuga. reportar. diseñar y aplicar procedimiento para solución) | 30
PREG1898 | CHILLER | Verificar niveles y presiones de aceite lubricante | 30
PREG1899 | CHILLER | Verificar la operación de la unidad de purga | 30
PREG1900 | CHILLER | Verificar el deshidratador de la unidad de purga | 30
PREG1901 | CHILLER | Limpieza. revisión de válvulas. drenaje y limpieza del aceite refrigerante del sistema de la unidad de purga | 30
PREG1902 | CHILLER | Inspección de la válvula cheque de entrada del gas | 30
PREG1903 | CHILLER | Verificación de aislamiento del evaporador del equipo (corrección de ser necesario) | 30
PREG1904 | CHILLER | Verificación del estado de sellos y empaques (cambio de ser necesario) | 30
PREG1905 | CHILLER | Limpieza externa e interna del equipo y tuberías | 30
PREG1906 | CHILLER | Apertura y cierre de válvulas de control para verificar estado | 30
PREG1907 | CHILLER | Mantenimiento general. limpieza ajustes y lubricación de los componentes de potencia y control del equipo | 30
PREG1908 | CHILLER | Pintura de mantenimiento del equipo. tuberías y válvulas de la planta de agua helada | 30
PREG1909 | CHILLER | Tratamiento químico del agua de sistema cerrado | 30
PREG1910 | CHILLER | Análisis de vibraciones de compresor | 30
PREG1911 | CHILLER | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG1912 | CHILLER | Revisión nivel y estado del aceite del compresor | 30
PREG1913 | CHILLER | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG1914 | CHILLER | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG1915 | CHILLER | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG1916 | CHILLER | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG1917 | CHILLER | Revisión y lectura de temperaturas de operación del sistema | 30
PREG1918 | CHILLER | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG1919 | CHILLER | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG1920 | CHILLER | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG1921 | CHILLER | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG1922 | CHILLER | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG1923 | CHILLER | Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 30
PREG1924 | CHILLER | Revisión de filtros secadores y mirillas (cambio si es necesario) | 30
PREG1925 | CHILLER | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG1926 | CHILLER | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG1927 | CHILLER | Revisión y ajuste de operación de la válvula de expansión. presostatos. termostatos. controles de seguridad. control de aceite. temporizador. etc. | 30
PREG1928 | CHILLER | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG1929 | CHILLER | Backup de programación y mímicos | 30
PREG1930 | CHILLER | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG1931 | CHILLER | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 30
PREG1932 | CHILLER | Revisión y calibración de transductores. sensores y switch de flujo | 30
PREG1933 | CHILLER | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 30
PREG1934 | CHILLER | Revisión y prueba de válvulas de control de nivel | 30
PREG1935 | CHILLER | Revisión de válvulas de drenaje | 30
PREG1936 | CHILLER | Revisión de paredes para verificar grietas y fugas | 30
PREG1937 | CHILLER | Revisión de impermeabilización interior del tanque | 30
PREG1938 | CHILLER | Drenaje de tanque de limpieza de residuos sólidos en pisos y paredes | 30
PREG1939 | CHILLER | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG1940 | CHILLER | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG1941 | CHILLER | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG1942 | CHILLER | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG1943 | CHILLER | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Diferenciales de Presión de agua de condensación y agua fría. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad | 60
PREG1944 | CHILLER | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG1945 | CHILLER | 7. Medición y Verificación de Parámetros de funcionamiento de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 60
PREG1946 | CHILLER | 8. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua helada y Presión de Salida De Agua helada | 60
PREG1947 | CHILLER | 9. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del evaporador | 60
PREG1948 | CHILLER | 10. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua de condensación y temperatura de retorno de agua de condensación | 60
PREG1949 | CHILLER | 11. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 60
PREG1950 | CHILLER | 12. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua condensación y Presión de Salida De Agua condensación | 60
PREG1951 | CHILLER | 13. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del condensador | 60
PREG1952 | CHILLER | 14. Inspección Visual y Manual del Compresor. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. presión de succión. presión de descarga. temperatura | 60
PREG1953 | CHILLER | 15. Inspección Visual y Manual de Válvula de Expansión. Indicador de Humedad. Filtros Secadores. Depósito de Aceite. Resistencias de Carter. Transductores de Presión y Sensores de Temperatura. | 60
PREG1954 | CHILLER | 16. Inspección del Aislamiento térmico del evaporador del equipo. | 60
PREG1955 | CHILLER | 17. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 60
PREG1956 | CHILLER | 18. Limpieza/Aseo Cuarto Unidades Enfriadoras de agua. | 60
PREG1957 | CHILLER | 19. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG1958 | CHILLER | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1959 | CHILLER | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1960 | CHILLER | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1961 | CHILLER | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1962 | CHILLER | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG1963 | CHILLER | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG1964 | CHILLER | T.entrada Conder posterior | 30
PREG1965 | CHILLER | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG1966 | CONDESADOR | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1967 | CONDESADOR | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1968 | CONDESADOR | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1969 | CONDESADOR | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1970 | CONDESADOR | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG1971 | CONDESADOR | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG1972 | CONDESADOR | T.entrada Conder previo | 30
PREG1973 | CONDESADOR | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG1974 | CONDESADOR | Condensador revision de controles de operación. Verificar sensores. Usar software diagnostico | 180
PREG1975 | CONDESADOR | Condensador limpieza de serpentin condensador | 120
PREG1976 | CONDESADOR | Condensador verificar operación de los motores/ventiladores | 30
PREG1977 | CONDESADOR | Condensador verificar operación. Ruidos. congelacion lineas. | 30
PREG1978 | CONDESADOR | Condensador revision estado fisico. Sugerir latoneria/pintura | 180
PREG1979 | CONDESADOR | Condensador revision estado parillas proteccion. | 30
PREG1980 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado aislamiento tubería | 30
PREG1981 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado soportes compresor | 180
PREG1982 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación resitencia carter | 30
PREG1983 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación control baja y alta presion | 30
PREG1984 | CONDESADOR | Condensador verficacion operación termostato motor compresor | 30
PREG1985 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación y estado valvula de expansion | 30
PREG1986 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación y estado valvula de 4 vias | 30
PREG1987 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación y estado valvula solenoide | 30
PREG1988 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado separador de aceite | 30
PREG1989 | CONDESADOR | Condensador verficacion estado acumulador de alta presion | 30
PREG1990 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado recipiente separador de liquido. | 30
PREG1991 | CONDESADOR | Condensador verificar estado de tuberia de refigeracion al interior. Limpieza de requerir | 30
PREG1992 | CONDESADOR | verificar estado y limpieza de caja electrica de control (tarjetas. ventiladores. conexiones) | 30
PREG1993 | CONDESADOR | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1994 | CONDESADOR | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG1995 | CONDESADOR | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG1996 | CONDESADOR | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG1997 | CONDESADOR | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG1998 | CONDESADOR | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG1999 | CONDESADOR | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2000 | CONDESADOR | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2001 | EVAPORADOR | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2002 | EVAPORADOR | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2003 | EVAPORADOR | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2004 | EVAPORADOR | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2005 | EVAPORADOR | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2006 | EVAPORADOR | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2007 | EVAPORADOR | T.entrada Conder previo | 30
PREG2008 | EVAPORADOR | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2009 | EVAPORADOR | Limpiar serpentín evaporador | 90
PREG2010 | EVAPORADOR | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 30
PREG2011 | EVAPORADOR | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 30
PREG2012 | EVAPORADOR | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 30
PREG2013 | EVAPORADOR | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 30
PREG2014 | EVAPORADOR | Recomendar desmonte para desincrustar | 365
PREG2015 | EVAPORADOR | Limpieza del filtro | 30
PREG2016 | EVAPORADOR | Inspeccionar estado serpentín | 90
PREG2017 | EVAPORADOR | Medir temperatura de suministro y retorno | 90
PREG2018 | EVAPORADOR | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 90
PREG2019 | EVAPORADOR | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 90
PREG2020 | EVAPORADOR | Inspeccionar oxidación en la estructura | 180
PREG2021 | EVAPORADOR | Verificar operación motor ventilador. Ruidos y parámetros | 180
PREG2022 | EVAPORADOR | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 365
PREG2023 | EVAPORADOR | Verificar operación válvula de control (solo para agua helada) | 365
PREG2024 | EVAPORADOR | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2025 | EVAPORADOR | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2026 | EVAPORADOR | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2027 | EVAPORADOR | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2028 | EVAPORADOR | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2029 | EVAPORADOR | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2030 | EVAPORADOR | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2031 | EVAPORADOR | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2032 | FANCOIL | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2033 | FANCOIL | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2034 | FANCOIL | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2035 | FANCOIL | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2036 | FANCOIL | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2037 | FANCOIL | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2038 | FANCOIL | T.entrada Conder previo | 30
PREG2039 | FANCOIL | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2040 | FANCOIL | Limpiar serpentín evaporador | 30
PREG2041 | FANCOIL | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 30
PREG2042 | FANCOIL | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 30
PREG2043 | FANCOIL | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 30
PREG2044 | FANCOIL | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 30
PREG2045 | FANCOIL | Recomendar desmonte para desincrustar | 30
PREG2046 | FANCOIL | Limpieza del filtro | 30
PREG2047 | FANCOIL | Inspeccionar estado serpentín | 30
PREG2048 | FANCOIL | Medir temperatura de suministro y retorno | 30
PREG2049 | FANCOIL | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 30
PREG2050 | FANCOIL | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 30
PREG2051 | FANCOIL | Inspeccionar oxidación en la estructura | 30
PREG2052 | FANCOIL | Verificar operación motor ventilador. Ruidos y parámetros | 30
PREG2053 | FANCOIL | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 30
PREG2054 | FANCOIL | Verificar operación válvula de control (solo para agua helada) | 30
PREG2055 | FANCOIL | Detallar operación | 30
PREG2056 | FANCOIL | Nivel de ruido | 30
PREG2057 | FANCOIL | Toma de parámetros eléctricos (amperaje/voltaje) | 30
PREG2058 | FANCOIL | Verificación y ajuste de termostato | 30
PREG2059 | FANCOIL | Verificación rastros de fuga | 30
PREG2060 | FANCOIL | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del serpentín de agua helada | 30
PREG2061 | FANCOIL | Limpiar drenaje | 30
PREG2062 | FANCOIL | Revisar cojinetes y/o rodamientos | 30
PREG2063 | FANCOIL | Verificar operación válvula de control | 30
PREG2064 | FANCOIL | Revisar conexiones eléctricas | 30
PREG2065 | FANCOIL | Limpiar bandeja de condensado | 30
PREG2066 | FANCOIL | Limpieza general del equipo | 30
PREG2067 | FANCOIL | Limpieza de serpentín | 30
PREG2068 | FANCOIL | Limpieza de filtros | 30
PREG2069 | FANCOIL | Revisión y ajustes de tornillos y remaches | 30
PREG2070 | FANCOIL | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 30
PREG2071 | FANCOIL | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG2072 | FANCOIL | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG2073 | FANCOIL | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG2074 | FANCOIL | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG2075 | FANCOIL | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG2076 | FANCOIL | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades fancoil | 60
PREG2077 | FANCOIL | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG2078 | FANCOIL | 8. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG2079 | FANCOIL | 9. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG2080 | FANCOIL | 10. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 60
PREG2081 | FANCOIL | 12. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire ( SI APLICA ) | 60
PREG2082 | FANCOIL | 13. Informe con los parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema. | 60
PREG2083 | FANCOIL | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2084 | FANCOIL | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2085 | FANCOIL | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2086 | FANCOIL | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2087 | FANCOIL | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2088 | FANCOIL | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2089 | FANCOIL | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2090 | FANCOIL | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2091 | MANEJADORA | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2092 | MANEJADORA | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2093 | MANEJADORA | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2094 | MANEJADORA | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2095 | MANEJADORA | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2096 | MANEJADORA | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2097 | MANEJADORA | T.entrada Conder previo | 30
PREG2098 | MANEJADORA | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2099 | MANEJADORA | Revisar ruidos y temperatura excesiva en rodamientos | 365
PREG2100 | MANEJADORA | Verificación operacional | 90
PREG2101 | MANEJADORA | Verificar protección del congelado (si aplica) | 365
PREG2102 | MANEJADORA | Recomendar análisis de vibración en motores/eje /rodamientos | 365
PREG2103 | MANEJADORA | Revisión de vástago de la válvula | 365
PREG2104 | MANEJADORA | Revisión de fuga en válvula | 365
PREG2105 | MANEJADORA | Raspar y pintar marcas de óxido si se requiere. Si está en avanzado estado de corrosión recomendar correctivo | 365
PREG2106 | MANEJADORA | Inspección de filtros de aire | 90
PREG2107 | MANEJADORA | Reemplazo de filtros | 90
PREG2108 | MANEJADORA | Revisión de control eléctrico en motor ventilador (revisar y ajustar conexiones eléctricas) | 365
PREG2109 | MANEJADORA | Verificación operación del control eléctrico en ventilador | 365
PREG2110 | MANEJADORA | Limpiar acumulación de polvo en el ventilador | 365
PREG2111 | MANEJADORA | Inspección de juego excesivo y desgaste en rodamientos | 365
PREG2112 | MANEJADORA | Lubricación de rodamientos | 180
PREG2113 | MANEJADORA | Inspección de acoples. poleas y correas | 90
PREG2114 | MANEJADORA | Ajustar los acoplamientos de transmisión. poleas y correa | 90
PREG2115 | MANEJADORA | Inspección de corrosión y desgaste en acoples. poleas y ventilador | 365
PREG2116 | MANEJADORA | Revisión de alineación. balanceo de eje y seguro del eje (prisionero) | 365
PREG2117 | MANEJADORA | Revisión de voltajes. amperajes. comparar con valores de placa | 365
PREG2118 | MANEJADORA | Verificación funcionamiento de la protección de sobrecorriente en motor | 365
PREG2119 | MANEJADORA | Inspección/reemplazo de correas | 365
PREG2120 | MANEJADORA | Verificación de la correcta operación de desconectadores eléctricos | 365
PREG2121 | MANEJADORA | Inspección de alabes del ventilador centrifugo | 365
PREG2122 | MANEJADORA | Inspeccionar serpentines enfriamiento | 365
PREG2123 | MANEJADORA | Limpieza del serpentín enfriamiento (trabajo a cotizar si hay que desmontar) | 365
PREG2124 | MANEJADORA | Inspección y limpieza y drenaje de bandeja de condensado | 90
PREG2125 | MANEJADORA | Revisión de operación del control de temperatura | 365
PREG2126 | MANEJADORA | Limpieza y ajuste de control de temperatura | 365
PREG2127 | MANEJADORA | Limpieza de la malla de toma de aire exterior (sugerir servicio) | 365
PREG2128 | MANEJADORA | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG2129 | MANEJADORA | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG2130 | MANEJADORA | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG2131 | MANEJADORA | 4. Inspección de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG2132 | MANEJADORA | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG2133 | MANEJADORA | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG2134 | MANEJADORA | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG2135 | MANEJADORA | 8. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG2136 | MANEJADORA | 9. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG2137 | MANEJADORA | 10. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG2138 | MANEJADORA | 11. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 60
PREG2139 | MANEJADORA | 12. Revisión Aislamiento de Paredes Unidad Manejadora. | 60
PREG2140 | MANEJADORA | 13. Inspección Visual y Manual del Motor del Ventilador de la unidad Manejadora. | 60
PREG2141 | MANEJADORA | 14. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG2142 | MANEJADORA | 15. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a 3 mts de altura. | 180
PREG2143 | MANEJADORA | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a más de 3 mts de altura. | 60
PREG2144 | MANEJADORA | 17. Informe de parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema | 60
PREG2145 | MANEJADORA | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2146 | MANEJADORA | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2147 | MANEJADORA | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2148 | MANEJADORA | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2149 | MANEJADORA | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2150 | MANEJADORA | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2151 | MANEJADORA | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2152 | MANEJADORA | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2153 | MINISPLIT | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2154 | MINISPLIT | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2155 | MINISPLIT | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2156 | MINISPLIT | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2157 | MINISPLIT | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2158 | MINISPLIT | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2159 | MINISPLIT | T.entrada Conder previo | 30
PREG2160 | MINISPLIT | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2161 | MINISPLIT | Limpiar serpentín evaporador | 90
PREG2162 | MINISPLIT | Verificar operación de los motores/ventiladores | 90
PREG2163 | MINISPLIT | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 180
PREG2164 | MINISPLIT | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 30
PREG2165 | MINISPLIT | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 30
PREG2166 | MINISPLIT | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 30
PREG2167 | MINISPLIT | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 30
PREG2168 | MINISPLIT | Limpieza del filtro | 30
PREG2169 | MINISPLIT | Inspeccionar estado serpentín | 90
PREG2170 | MINISPLIT | Medir temperatura de suministro y retorno | 30
PREG2171 | MINISPLIT | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 90
PREG2172 | MINISPLIT | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 30
PREG2173 | MINISPLIT | Inspeccionar oxidación en la estructura | 365
PREG2174 | MINISPLIT | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 365
PREG2175 | MINISPLIT | Verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 30
PREG2176 | MINISPLIT | Indicar comentarios del cliente referente al servicio | 90
PREG2177 | MINISPLIT | Recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 365
PREG2178 | MINISPLIT | Verificar operación del motor. Ruidos y parámetros | 30
PREG2179 | MINISPLIT | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 90
PREG2180 | MINISPLIT | Revisión de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 90
PREG2181 | MINISPLIT | Revisión de operación de sensores | 365
PREG2182 | MINISPLIT | Revisar contactores. Sugerir cambio anual | 365
PREG2183 | MINISPLIT | Limpiar serpentín condensador | 90
PREG2184 | MINISPLIT | Verificar presiones de operación. Registrar valores | 180
PREG2185 | MINISPLIT | Limpieza del ventilador | 90
PREG2186 | MINISPLIT | Verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 30
PREG2187 | MINISPLIT | Detectar condensación y filtración anómalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 90
PREG2188 | MINISPLIT | Revisión estado físico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 90
PREG2189 | MINISPLIT | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 30
PREG2190 | MINISPLIT | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 30
PREG2191 | MINISPLIT | Toma de parámetros eléctricos (amperajes/voltajes) | 30
PREG2192 | MINISPLIT | Revisión de persianas del evaporador | 30
PREG2193 | MINISPLIT | Revisión de motores de evaporación | 30
PREG2194 | MINISPLIT | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 30
PREG2195 | MINISPLIT | Limpieza general de las unidades | 30
PREG2196 | MINISPLIT | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 30
PREG2197 | MINISPLIT | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 30
PREG2198 | MINISPLIT | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG2199 | MINISPLIT | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG2200 | MINISPLIT | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG2201 | MINISPLIT | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG2202 | MINISPLIT | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG2203 | MINISPLIT | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG2204 | MINISPLIT | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG2205 | MINISPLIT | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG2206 | MINISPLIT | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG2207 | MINISPLIT | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG2208 | MINISPLIT | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG2209 | MINISPLIT | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 30
PREG2210 | MINISPLIT | Temperatura previa | 30
PREG2211 | MINISPLIT | Temperatura final | 30
PREG2212 | MINISPLIT | Voltaje de alimentación | 30
PREG2213 | MINISPLIT | Amperaje del equipo | 30
PREG2214 | MINISPLIT | Presión en psi de alta | 30
PREG2215 | MINISPLIT | Presión en psi de baja | 30
PREG2216 | MINISPLIT | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG2217 | MINISPLIT | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG2218 | MINISPLIT | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG2219 | MINISPLIT | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG2220 | MINISPLIT | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG2221 | MINISPLIT | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG2222 | MINISPLIT | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 60
PREG2223 | MINISPLIT | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG2224 | MINISPLIT | 9. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG2225 | MINISPLIT | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG2226 | MINISPLIT | 11. Cambio de filtros Guardapolvo | 60
PREG2227 | MINISPLIT | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG2228 | MINISPLIT | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 60
PREG2229 | MINISPLIT | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 60
PREG2230 | MINISPLIT | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG2231 | MINISPLIT | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 60
PREG2232 | MINISPLIT | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 60
PREG2233 | MINISPLIT | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 60
PREG2234 | MINISPLIT | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2235 | MINISPLIT | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2236 | MINISPLIT | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2237 | MINISPLIT | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2238 | MINISPLIT | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2239 | MINISPLIT | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2240 | MINISPLIT | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2241 | MINISPLIT | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2242 | PAQUETE | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2243 | PAQUETE | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2244 | PAQUETE | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2245 | PAQUETE | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2246 | PAQUETE | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2247 | PAQUETE | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2248 | PAQUETE | T.entrada Conder previo | 30
PREG2249 | PAQUETE | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2250 | PAQUETE | Verificar operación el motor condensador | 90
PREG2251 | PAQUETE | Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 180
PREG2252 | PAQUETE | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 90
PREG2253 | PAQUETE | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 90
PREG2254 | PAQUETE | Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 180
PREG2255 | PAQUETE | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 365
PREG2256 | PAQUETE | Verificar la carga de refrigerante-si bajo probar fugas en la unidad | 180
PREG2257 | PAQUETE | Revisar balance y alineación | 365
PREG2258 | PAQUETE | Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 180
PREG2259 | PAQUETE | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG2260 | PAQUETE | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 365
PREG2261 | PAQUETE | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG2262 | PAQUETE | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 90
PREG2263 | PAQUETE | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG2264 | PAQUETE | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 365
PREG2265 | PAQUETE | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 365
PREG2266 | PAQUETE | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 365
PREG2267 | PAQUETE | Lubricar rodamientos | 180
PREG2268 | PAQUETE | Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG2269 | PAQUETE | Verificar holguras en caracol | 365
PREG2270 | PAQUETE | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG2271 | PAQUETE | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG2272 | PAQUETE | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG2273 | PAQUETE | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 90
PREG2274 | PAQUETE | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 180
PREG2275 | PAQUETE | Revisar nivel de aceite | 90
PREG2276 | PAQUETE | Revisar condición del aceite | 180
PREG2277 | PAQUETE | Verificar estado indicador de líquido | 180
PREG2278 | PAQUETE | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 180
PREG2279 | PAQUETE | Compruebe y registre súper heat | 180
PREG2280 | PAQUETE | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 180
PREG2281 | PAQUETE | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 90
PREG2282 | PAQUETE | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG2283 | PAQUETE | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG2284 | PAQUETE | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 365
PREG2285 | PAQUETE | Verificar protección de congelación (si aplica) | 365
PREG2286 | PAQUETE | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG2287 | PAQUETE | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 365
PREG2288 | PAQUETE | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG2289 | PAQUETE | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 365
PREG2290 | PAQUETE | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 365
PREG2291 | PAQUETE | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG2292 | PAQUETE | Revisar el nivel de aceite | 180
PREG2293 | PAQUETE | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 365
PREG2294 | PAQUETE | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 90
PREG2295 | PAQUETE | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG2296 | PAQUETE | Verificar ajuste del eje | 365
PREG2297 | PAQUETE | Verificar el juego axial | 365
PREG2298 | PAQUETE | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 365
PREG2299 | PAQUETE | Inspeccione si hay corrosión. | 180
PREG2300 | PAQUETE | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 180
PREG2301 | PAQUETE | Verificar funcionamiento de todos los motores | 180
PREG2302 | PAQUETE | Limpiar superficies de las aletas. Verificar presiones antes y después del servicio. | 90
PREG2303 | PAQUETE | Inspeccionar daños en las aletas | 365
PREG2304 | PAQUETE | Serpentín evaporador inspeccione el serpentín | 365
PREG2305 | PAQUETE | Limpiar serpentín evaporador | 365
PREG2306 | PAQUETE | Limpiar bandejas y drenajes | 90
PREG2307 | PAQUETE | Revise la válvula solenoide y expansión para funcionamiento adecuado | 90
PREG2308 | PAQUETE | Medir la caída de temperatura de aire en el serpentín | 90
PREG2309 | PAQUETE | Serpentines condensador por agua inspeccionar y revisar fugas | 365
PREG2310 | PAQUETE | Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 365
PREG2311 | PAQUETE | Revisar y registrar temperatura de entrada y salida | 90
PREG2312 | PAQUETE | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificación de juego/ajuste de los rodamientos/chumaceras | 90
PREG2313 | PAQUETE | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificar ruido o sobrecalentamiento. | 90
PREG2314 | PAQUETE | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG2315 | PAQUETE | Inspección desgaste y corrosión alabes | 365
PREG2316 | PAQUETE | Banco de filtros de aire inspeccionar filtros | 90
PREG2317 | PAQUETE | Inspeccionar y cambiar filtros | 90
PREG2318 | PAQUETE | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG2319 | PAQUETE | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG2320 | PAQUETE | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG2321 | PAQUETE | Revisión-peine y limpieza del serpentín | 30
PREG2322 | PAQUETE | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG2323 | PAQUETE | Revisión de rodamientos-chumaceras y bujes | 30
PREG2324 | PAQUETE | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG2325 | PAQUETE | Revisión-ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG2326 | PAQUETE | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador-entrada y salida de refrigerante | 30
PREG2327 | PAQUETE | Revisión y ajuste del mueble en general empaques-tornillería-aislamientos y bases | 30
PREG2328 | PAQUETE | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 30
PREG2329 | PAQUETE | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG2330 | PAQUETE | Toma de lectura de voltaje-amperaje y presiones | 30
PREG2331 | PAQUETE | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG2332 | PAQUETE | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG2333 | PAQUETE | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección-presostatos-temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG2334 | PAQUETE | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG2335 | PAQUETE | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG2336 | PAQUETE | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG2337 | PAQUETE | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2338 | PAQUETE | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2339 | PAQUETE | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2340 | PAQUETE | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2341 | PAQUETE | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2342 | PAQUETE | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2343 | PAQUETE | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2344 | PAQUETE | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2345 | PISO TECHO | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2346 | PISO TECHO | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2347 | PISO TECHO | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2348 | PISO TECHO | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2349 | PISO TECHO | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2350 | PISO TECHO | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2351 | PISO TECHO | T.entrada Conder previo | 30
PREG2352 | PISO TECHO | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2353 | PISO TECHO | Limpiar serpentín evaporador | 90
PREG2354 | PISO TECHO | Verificar operación de los motores/ventiladores | 90
PREG2355 | PISO TECHO | Revisión estado físico. Sugerir latonería/pintura | 180
PREG2356 | PISO TECHO | Revisar acumulación polvo en serpentín evaporador. | 30
PREG2357 | PISO TECHO | Verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensación en pared | 30
PREG2358 | PISO TECHO | Verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desagüe) | 30
PREG2359 | PISO TECHO | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 30
PREG2360 | PISO TECHO | Limpieza del filtro | 30
PREG2361 | PISO TECHO | Inspeccionar estado serpentín | 90
PREG2362 | PISO TECHO | Medir temperatura de suministro y retorno | 30
PREG2363 | PISO TECHO | Inspeccionar acumulación de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 90
PREG2364 | PISO TECHO | Inspeccionar daños en carcaza y acumulación de polvo. Limpiar de requerir | 30
PREG2365 | PISO TECHO | Inspeccionar oxidación en la estructura | 365
PREG2366 | PISO TECHO | Recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 365
PREG2367 | PISO TECHO | Verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 30
PREG2368 | PISO TECHO | Indicar comentarios del cliente referente al servicio | 90
PREG2369 | PISO TECHO | Recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 365
PREG2370 | PISO TECHO | Verificar operación del motor. Ruidos y parámetros | 30
PREG2371 | PISO TECHO | Revisar/ajustar y limpiar paneles de control y conexiones eléctricas. | 90
PREG2372 | PISO TECHO | Revisión de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 90
PREG2373 | PISO TECHO | Revisión de operación de sensores | 365
PREG2374 | PISO TECHO | Revisar contactores. Sugerir cambio anual | 365
PREG2375 | PISO TECHO | Limpiar serpentín condensador | 90
PREG2376 | PISO TECHO | Verificar presiones de operación. Registrar valores | 180
PREG2377 | PISO TECHO | Limpieza del ventilador | 90
PREG2378 | PISO TECHO | Verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 30
PREG2379 | PISO TECHO | Detectar condensación y filtración anómalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 90
PREG2380 | PISO TECHO | Revisión estado físico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 90
PREG2381 | PISO TECHO | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 30
PREG2382 | PISO TECHO | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 30
PREG2383 | PISO TECHO | Toma de parámetros eléctricos (amperajes/voltajes) | 30
PREG2384 | PISO TECHO | Revisión de persianas del evaporador | 30
PREG2385 | PISO TECHO | Revisión de motores de evaporación | 30
PREG2386 | PISO TECHO | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 30
PREG2387 | PISO TECHO | Limpieza general de las unidades | 30
PREG2388 | PISO TECHO | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 30
PREG2389 | PISO TECHO | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 30
PREG2390 | PISO TECHO | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG2391 | PISO TECHO | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG2392 | PISO TECHO | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG2393 | PISO TECHO | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG2394 | PISO TECHO | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG2395 | PISO TECHO | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG2396 | PISO TECHO | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG2397 | PISO TECHO | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG2398 | PISO TECHO | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG2399 | PISO TECHO | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG2400 | PISO TECHO | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG2401 | PISO TECHO | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 30
PREG2402 | PISO TECHO | Temperatura previa | 30
PREG2403 | PISO TECHO | Temperatura final | 30
PREG2404 | PISO TECHO | Voltaje de alimentación | 30
PREG2405 | PISO TECHO | Amperaje del equipo | 30
PREG2406 | PISO TECHO | Presión en psi de alta | 30
PREG2407 | PISO TECHO | Presión en psi de baja | 30
PREG2408 | PISO TECHO | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG2409 | PISO TECHO | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG2410 | PISO TECHO | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG2411 | PISO TECHO | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG2412 | PISO TECHO | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG2413 | PISO TECHO | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG2414 | PISO TECHO | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 60
PREG2415 | PISO TECHO | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG2416 | PISO TECHO | 9. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG2417 | PISO TECHO | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG2418 | PISO TECHO | 11. Cambio de filtros Guardapolvo | 60
PREG2419 | PISO TECHO | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG2420 | PISO TECHO | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 60
PREG2421 | PISO TECHO | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 60
PREG2422 | PISO TECHO | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG2423 | PISO TECHO | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 60
PREG2424 | PISO TECHO | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 60
PREG2425 | PISO TECHO | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 60
PREG2426 | PISO TECHO | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2427 | PISO TECHO | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2428 | PISO TECHO | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2429 | PISO TECHO | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2430 | PISO TECHO | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2431 | PISO TECHO | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2432 | PISO TECHO | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2433 | PISO TECHO | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2434 | PRECISION | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2435 | PRECISION | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2436 | PRECISION | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2437 | PRECISION | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2438 | PRECISION | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2439 | PRECISION | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2440 | PRECISION | T.entrada Conder previo | 30
PREG2441 | PRECISION | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2442 | PRECISION | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG2443 | PRECISION | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG2444 | PRECISION | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG2445 | PRECISION | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG2446 | PRECISION | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG2447 | PRECISION | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG2448 | PRECISION | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 60
PREG2449 | PRECISION | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG2450 | PRECISION | 9. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG2451 | PRECISION | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG2452 | PRECISION | 11. Cambio de filtros Guardapolvo ( previa aprobación de la cotización) | 60
PREG2453 | PRECISION | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG2454 | PRECISION | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 60
PREG2455 | PRECISION | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 60
PREG2456 | PRECISION | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG2457 | PRECISION | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 180
PREG2458 | PRECISION | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 60
PREG2459 | PRECISION | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 60
PREG2460 | PRECISION | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2461 | PRECISION | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2462 | PRECISION | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2463 | PRECISION | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2464 | PRECISION | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2465 | PRECISION | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2466 | PRECISION | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2467 | PRECISION | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2468 | SPLIT | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2469 | SPLIT | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2470 | SPLIT | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2471 | SPLIT | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2472 | SPLIT | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2473 | SPLIT | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2474 | SPLIT | T.entrada Conder previo | 30
PREG2475 | SPLIT | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2476 | SPLIT | T.suministro equipo previo | 30
PREG2477 | SPLIT | T.retorno equipo previo | 30
PREG2478 | SPLIT | T.ambiente recinto previo | 30
PREG2479 | SPLIT | T.exterior previo | 30
PREG2480 | SPLIT | T.entrada Conder previo | 30
PREG2481 | SPLIT | Voltaje Sumin. equipo previo | 30
PREG2482 | SPLIT | Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2483 | SPLIT | Voltaje compresor 1 previo | 30
PREG2484 | SPLIT | Amperaje compresor 1 previo | 30
PREG2485 | SPLIT | Voltaje compresor 2 previo | 30
PREG2486 | SPLIT | Amperaje compresor 2 previo | 30
PREG2487 | SPLIT | Voltaje motor 1 previo | 30
PREG2488 | SPLIT | Voltaje motor 2 previo | 30
PREG2489 | SPLIT | Termostado previo | 30
PREG2490 | SPLIT | Amperaje motro 1 previo | 30
PREG2491 | SPLIT | Amperaje motro 2 previo | 30
PREG2492 | SPLIT | Control Baja previo | 30
PREG2493 | SPLIT | Control Alta previo | 30
PREG2494 | SPLIT | Inspección y limpieza de gabinete manejadora de requerirse | 30
PREG2495 | SPLIT | Inspección y limpieza de gabinete condensadora | 30
PREG2496 | SPLIT | Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 180
PREG2497 | SPLIT | Registrar y verifique temperatura ambiente | 30
PREG2498 | SPLIT | Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (ref.: 12°c a 15°c) | 30
PREG2499 | SPLIT | Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (ref.: 23°c a 25°c) | 30
PREG2500 | SPLIT | Inspeccionar estado acople de ducto a manejadora | 365
PREG2501 | SPLIT | T.retorno equipo posterior | 30
PREG2502 | SPLIT | T.ambiente recinto posterior | 30
PREG2503 | SPLIT | T.exterior posterior | 30
PREG2504 | SPLIT | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2505 | SPLIT | Voltaje Sumin. equipo | 30
PREG2506 | SPLIT | Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2507 | SPLIT | Voltaje compresor 1 posterior | 30
PREG2508 | SPLIT | Amperaje compresor 1 posterior | 30
PREG2509 | SPLIT | Voltaje compresor 2 posterior | 30
PREG2510 | SPLIT | Amperaje compresor 2 posterior | 30
PREG2511 | SPLIT | Voltaje motor 1 posterior | 30
PREG2512 | SPLIT | Voltaje motor 2 posterior | 30
PREG2513 | SPLIT | Termostado posterior | 30
PREG2514 | SPLIT | Amperaje motro 1 posterior | 30
PREG2515 | SPLIT | Amperaje motro 2 posterior | 30
PREG2516 | SPLIT | Control Baja posterior | 30
PREG2517 | SPLIT | Control Alta posterior | 30
PREG2518 | SPLIT | Verificar operación el motor condensador | 90
PREG2519 | SPLIT | Registrar y verifique corriente y voltaje de todos los motores y compresor(es) | 90
PREG2520 | SPLIT | Verificar condensaciones externas y anómalas. | 90
PREG2521 | SPLIT | Inspeccionar estado del aislamiento de la tubería | 365
PREG2522 | SPLIT | Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 180
PREG2523 | SPLIT | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 180
PREG2524 | SPLIT | Verificar estado de indicador de líquido y filtro de secador. | 180
PREG2525 | SPLIT | Verifique y registre presión succión refrigerante | 180
PREG2526 | SPLIT | Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 180
PREG2527 | SPLIT | Compruebe y registre súper heat (posterior a la limpieza de evaporador) | 180
PREG2528 | SPLIT | Revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG2529 | SPLIT | Inspeccionar limpieza. residuos y caja de control. Ajuste de terminaciones. Limpiar y apretar según necesidad | 90
PREG2530 | SPLIT | Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 365
PREG2531 | SPLIT | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario (filtro secador. parrilla del ventilador) | 365
PREG2532 | SPLIT | Verificar existencia de todos los tornillos en gabinetes. cambiar averiados. | 180
PREG2533 | SPLIT | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación | 90
PREG2534 | SPLIT | Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 90
PREG2535 | SPLIT | Verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG2536 | SPLIT | Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 180
PREG2537 | SPLIT | Verificar estado de anclajes del compresor | 180
PREG2538 | SPLIT | Verificar estado de la carcaza | 180
PREG2539 | SPLIT | Verificar ruidos en rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG2540 | SPLIT | Verificar ajuste del eje y juego axial | 365
PREG2541 | SPLIT | Revisar balance y alineación | 365
PREG2542 | SPLIT | Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 180
PREG2543 | SPLIT | Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 365
PREG2544 | SPLIT | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG2545 | SPLIT | Verificar estado del cableado. | 365
PREG2546 | SPLIT | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 365
PREG2547 | SPLIT | Inspeccionar limpieza del serpentín. Limpiar superficies de ser necesario para asegurar correcto funcionamiento | 90
PREG2548 | SPLIT | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG2549 | SPLIT | Inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 180
PREG2550 | SPLIT | Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 30
PREG2551 | SPLIT | Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera) | 90
PREG2552 | SPLIT | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG2553 | SPLIT | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG2554 | SPLIT | Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y válvula de expansión | 365
PREG2555 | SPLIT | Serpentín condensado por agua inspeccionar y revisar fugas. Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 365
PREG2556 | SPLIT | Revisar estado instrumentos temperatura de entrada y salida. Registrar valores (°c/°f). Reporte si es necesario. | 90
PREG2557 | SPLIT | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 180
PREG2558 | SPLIT | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 365
PREG2559 | SPLIT | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 365
PREG2560 | SPLIT | Inspeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 90
PREG2561 | SPLIT | Lubricar rodamientos | 180
PREG2562 | SPLIT | Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG2563 | SPLIT | Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG2564 | SPLIT | Verificar holguras en caracol | 365
PREG2565 | SPLIT | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG2566 | SPLIT | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG2567 | SPLIT | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG2568 | SPLIT | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG2569 | SPLIT | Inspeccionar rodamientos del ventilador. Verificación de juego/ajuste de los rodamientos/chumaceras | 90
PREG2570 | SPLIT | Temperatura previa | 30
PREG2571 | SPLIT | Temperatura final | 30
PREG2572 | SPLIT | Voltaje de alimentación | 30
PREG2573 | SPLIT | Amperaje del equipo | 30
PREG2574 | SPLIT | Presión en psi de alta | 30
PREG2575 | SPLIT | Presión en psi de baja | 30
PREG2576 | SPLIT | Limpieza general de(los) equipo(s) | 60
PREG2577 | SPLIT | Revisión de los componentes internos. la cual comprende inspección visual al estado interno del cableado y puntos de conexión del equipo. | 60
PREG2578 | SPLIT | Limpieza de serpentines del sistema de condensación y de evaporación. con sus respectivos gabinetes | 60
PREG2579 | SPLIT | Limpieza de difusores y rejillas. | 60
PREG2580 | SPLIT | Revisión de estado de filtros de aire. | 60
PREG2581 | SPLIT | Limpieza de las bandejas y tuberías. | 60
PREG2582 | SPLIT | Revisión. limpieza y ajuste de las conexiones eléctricas. | 60
PREG2583 | SPLIT | Revisión de protecciones: breaker. presostato. switch de flujo o relay térmico. | 60
PREG2584 | SPLIT | Medición de corrientes y voltaje. | 60
PREG2585 | SPLIT | Revisión de presión de gas. | 60
PREG2586 | SPLIT | Revisión y limpieza los ventiladores axiales y centrífugos. | 60
PREG2587 | SPLIT | Revisión del estado del aislamiento térmico del todo el equipo. | 60
PREG2588 | SPLIT | Revisión de parámetros: sobrecalentamiento. subenfriamiento y temperaturas. | 60
PREG2589 | SPLIT | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2590 | SPLIT | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2591 | SPLIT | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2592 | SPLIT | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2593 | SPLIT | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2594 | SPLIT | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2595 | SPLIT | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2596 | SPLIT | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2597 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2598 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2599 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2600 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2601 | TABLERO ELECTRICO | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2602 | TABLERO ELECTRICO | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2603 | TABLERO ELECTRICO | T.entrada Conder previo | 30
PREG2604 | TABLERO ELECTRICO | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2605 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 90
PREG2606 | TABLERO ELECTRICO | Backup de programación y mímicos | 90
PREG2607 | TABLERO ELECTRICO | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 90
PREG2608 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 90
PREG2609 | TABLERO ELECTRICO | Revisión general del tablero de control y potencia | 90
PREG2610 | TABLERO ELECTRICO | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 90
PREG2611 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza general de contactos eléctricos | 90
PREG2612 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de operación de elementos de protección | 90
PREG2613 | TABLERO ELECTRICO | Verificar operación y calibración del higrostato | 90
PREG2614 | TABLERO ELECTRICO | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 90
PREG2615 | TABLERO ELECTRICO | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 90
PREG2616 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de alarmas y protecciones | 90
PREG2617 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de los controladores | 90
PREG2618 | TABLERO ELECTRICO | Revisión de capacitores correctores de factor de potencia | 90
PREG2619 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 90
PREG2620 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 90
PREG2621 | TABLERO ELECTRICO | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 90
PREG2622 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 90
PREG2623 | TABLERO ELECTRICO | Desulfatación de terminales | 90
PREG2624 | TABLERO ELECTRICO | Inspección y reporte de alarmas y monitoreo de temperaturas | 90
PREG2625 | TABLERO ELECTRICO | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 90
PREG2626 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza y ajuste de breakers. contactores. guarda motores. arrancadores y variadores de velocidad | 30
PREG2627 | TABLERO ELECTRICO | Revisión de interfaces entre tarjetas. controladores. Gateway y SCADA | 30
PREG2628 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y Calibración de transductores. sensores. switch de flujo | 30
PREG2629 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y Prueba de operación de equipos en la estación de trabajo | 30
PREG2630 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. Relés. plugs de conexión. toroides. etc. | 30
PREG2631 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de la programación y direccionamiento de los equipos en la estación de trabajo | 30
PREG2632 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 30
PREG2633 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 30
PREG2634 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 30
PREG2635 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y prueba de comunicación de los controladores con la estación de trabajo | 30
PREG2636 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de apagado de los controladores o reseteo | 30
PREG2637 | TABLERO ELECTRICO | Verificación y ajuste de set points | 30
PREG2638 | TABLERO ELECTRICO | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los CCM | 30
PREG2639 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2640 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2641 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2642 | TABLERO ELECTRICO | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2643 | TABLERO ELECTRICO | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2644 | TABLERO ELECTRICO | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2645 | TABLERO ELECTRICO | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2646 | TABLERO ELECTRICO | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2647 | TORRE | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2648 | TORRE | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2649 | TORRE | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2650 | TORRE | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2651 | TORRE | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2652 | TORRE | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2653 | TORRE | T.entrada Conder previo | 30
PREG2654 | TORRE | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2655 | TORRE | Inspeccionar y limpiar el aspa del ventilador | 365
PREG2656 | TORRE | Limpiar. raspar y aplicar pintura en focos de corrosión | 365
PREG2657 | TORRE | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 365
PREG2658 | TORRE | Revisar soportes del motor | 365
PREG2659 | TORRE | Inspeccionar arranque | 365
PREG2660 | TORRE | Inspeccionar arrancador | 365
PREG2661 | TORRE | Verificar protección de sobrecarga | 365
PREG2662 | TORRE | Ajustar conexiones eléctricas del motor | 365
PREG2663 | TORRE | Inspeccionar estado general de la torre de enfriamiento- soportes y tornillería | 90
PREG2664 | TORRE | Inspeccionar la bandeja | 90
PREG2665 | TORRE | Verificar el nivel de sedimento en bandeja y retirar la acumulación si se requiere | 90
PREG2666 | TORRE | Inspeccionar y limpiar el filtro de aspiración de la bomba o salida de agua | 90
PREG2667 | TORRE | Limpiar los rellenos y persianas (si aplica) | 90
PREG2668 | TORRE | Inspeccione si hay corrosión y desgaste de la válvula flotadora | 90
PREG2669 | TORRE | Inspeccione y ajuste la válvula flotadora para su funcionamiento correcto | 90
PREG2670 | TORRE | Verificar si hay fugas o arrastre de agua | 90
PREG2671 | TORRE | Revisar el suministro del agua/válvula de llenado | 90
PREG2672 | TORRE | Inspeccionar y limpiar sistema de distribución de agua (1) -boquillas. toberas. rociadores o bandejas según modelo | 90
PREG2673 | TORRE | Inspeccionar los rodamientos del motor y verificar si hay desgaste excesivo | 90
PREG2674 | TORRE | Verificar el estado de la carcasa del motor y ajuste de tornillería | 90
PREG2675 | TORRE | Verificar el desgaste de la polea y la tensión de las correas | 90
PREG2676 | TORRE | Verificar la carcasa del motor y eje | 90
PREG2677 | TORRE | Lubricar el motor y los rodamientos del sistema | 365
PREG2678 | TORRE | Inspeccionar el estado general | 365
PREG2679 | TORRE | Inspeccionar reductor de velocidad - nivel de aceite | 90
PREG2680 | TORRE | Revisar ruidos y temperatura excesiva en rodamientos | 90
PREG2681 | TORRE | Inspeccionar sellos | 90
PREG2682 | TORRE | Cambio de aceite (recomendar servicio) | 365
PREG2683 | TORRE | Inspeccionar cableado eléctrico | 365
PREG2684 | TORRE | Cambio de correas (recomendar servicio) | 365
PREG2685 | TORRE | 1.Limpieza General Exterior | 60
PREG2686 | TORRE | 2.Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG2687 | TORRE | 3.Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG2688 | TORRE | 4.Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG2689 | TORRE | 5.Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y demás componentes parte del equipo | 60
PREG2690 | TORRE | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG2691 | TORRE | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Temperatura de Entrada de Agua de Condensación. Temperatura de Salida de Agua de Condensación. Suministro de agua. Calibración del flotador de suministro de agua. | 60
PREG2692 | TORRE | 8. Inspección Visual y Manual del Moto reductor del ventilador. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. Estado de aspas del ventilador. Voltaje y Amperaje. | 60
PREG2693 | TORRE | 9. Inspección Visual y Manual de Arrancadores Suaves. | 60
PREG2694 | TORRE | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 60
PREG2695 | TORRE | 11. Inspección y limpieza de Relleno de la torre de enfriamiento. | 120
PREG2696 | TORRE | 12. Lavado y Desincruste de Persianas laterales. | 120
PREG2697 | TORRE | 13. Lavado y Desincruste de Persianas superiores para captura de Rocío | 120
PREG2698 | TORRE | 14. Lavado de La Tina – Depósito de agua inferior de la torres | 120
PREG2699 | TORRE | 15. Inspección Visual y Manual de Tubos con toberas rociadoras de agua del equipo. | 120
PREG2700 | TORRE | 16. Inspección. Diagnóstico/ Parada de Alarma de las protecciones | 120
PREG2701 | TORRE | 17. Limpieza/Aseo Cuarto Torres de Enfriamiento. | 120
PREG2702 | TORRE | 18. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG2703 | TORRE | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2704 | TORRE | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2705 | TORRE | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2706 | TORRE | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2707 | TORRE | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2708 | TORRE | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2709 | TORRE | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2710 | TORRE | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2711 | VENTANA | Revision parametros previos. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2712 | VENTANA | Revision parametros previos. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2713 | VENTANA | Revision parametros previos. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2714 | VENTANA | Revision parametros previos. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2715 | VENTANA | T.suministro equipo previo y T.retorno equipo previo | 30
PREG2716 | VENTANA | T.ambiente recinto previo y T.exterior previo | 30
PREG2717 | VENTANA | T.entrada Conder previo | 30
PREG2718 | VENTANA | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo previo | 30
PREG2719 | VENTANA | Limpiar. raspar y aplicar pintura en focos de corrosión | 90
PREG2720 | VENTANA | Limpieza del equipo | 30
PREG2721 | VENTANA | Revisar carga de refrigerante | 180
PREG2722 | VENTANA | Limpiar filtro de polvo | 30
PREG2723 | VENTANA | Lubricar motor del ventilador | 90
PREG2724 | VENTANA | Revisar temperatura de descarga y retorno del aire | 30
PREG2725 | VENTANA | Limpiar bandeja de condensado | 30
PREG2726 | VENTANA | Revisar estado de las aletas en evaporador | 180
PREG2727 | VENTANA | Revisar estado de las aletas en condensador | 180
PREG2728 | VENTANA | Revisar operación del termostato | 90
PREG2729 | VENTANA | Revisar ruidos o condiciones anormales en ventilador. motor y compresor. Identificar causa | 30
PREG2730 | VENTANA | Revisar voltaje y consumo de corriente en motores | 90
PREG2731 | VENTANA | Verificar operación de ventilador de condensador | 180
PREG2732 | VENTANA | Limpiar ventilador de condensador | 90
PREG2733 | VENTANA | Verificar operación de ventilador de suministro | 180
PREG2734 | VENTANA | Limpiar ventilador de suministro | 90
PREG2735 | VENTANA | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG2736 | VENTANA | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG2737 | VENTANA | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG2738 | VENTANA | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG2739 | VENTANA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG2740 | VENTANA | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 30
PREG2741 | VENTANA | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 30
PREG2742 | VENTANA | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 30
PREG2743 | VENTANA | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG2744 | VENTANA | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG2745 | VENTANA | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG2746 | VENTANA | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG2747 | VENTANA | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG2748 | VENTANA | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG2749 | VENTANA | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG2750 | VENTANA | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG2751 | VENTANA | Temperatura previa | 30
PREG2752 | VENTANA | Temperatura final | 30
PREG2753 | VENTANA | Voltaje de alimentación | 30
PREG2754 | VENTANA | Amperaje del equipo | 30
PREG2755 | VENTANA | Presión en psi de alta | 30
PREG2756 | VENTANA | Presión en psi de baja | 30
PREG2757 | VENTANA | Revision parametros posterior. Amperaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2758 | VENTANA | Revision parametros posterior. Voltaje compresor 1 y 2 | 30
PREG2759 | VENTANA | Revision parametros posterior. Amperaje motor 1 y 2 | 30
PREG2760 | VENTANA | Revision parametros posterior. Voltaje motor 1 y 2 | 30
PREG2761 | VENTANA | T.suministro equipo posterior y T.retorno equipo posterior | 30
PREG2762 | VENTANA | T.ambiente recinto posterior y T.exterior posterior | 30
PREG2763 | VENTANA | T.entrada Conder posterior | 30
PREG2764 | VENTANA | Voltaje Sumin. equipo y Corriente Sumin. equipo posterior | 30
PREG2766 | SPLIT | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 30
PREG2767 | SPLIT | Limpieza exterior e interior general del equipo | 30
PREG2771 | SPLIT | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 30
PREG2772 | SPLIT | Revisión nivel de aceite del compresor. | 30
PREG2773 | SPLIT | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 30
PREG2776 | MINISPLIT | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 30
PREG2777 | MINISPLIT | Limpieza exterior e interior general del equipo | 30
PREG2781 | MINISPLIT | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 30
PREG2782 | MINISPLIT | Revisión nivel de aceite del compresor. | 30
PREG2783 | MINISPLIT | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 30
PREG2786 | FANCOIL | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 30
PREG2787 | FANCOIL | Limpieza exterior e interior general del equipo | 30
PREG2791 | FANCOIL | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 30
PREG2792 | FANCOIL | Revisión nivel de aceite del compresor. | 30
PREG2793 | FANCOIL | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 30
PREG2795 | CONDENSADOR | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos | 30
PREG2795 | MANEJADORA | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos | 30
PREG2795 | MINISPLIT | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos | 30
PREG2795 | SPLIT | Verificar el funcionamiento de los relés bimetálicos | 30
PREG2796 | CONDENSADOR | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 30
PREG2797 | CONDENSADOR | Limpieza exterior e interior general del equipo | 30
PREG2798 | CONDENSADOR | Lavado de serpentines Y preservando las aletas disipadoras de calor (fins). | 30
PREG2798 | FANCOIL | Lavado de serpentines Y preservando las aletas disipadoras de calor (fins). | 30
PREG2798 | MANEJADORA | Lavado de serpentines Y preservando las aletas disipadoras de calor (fins) | 30
PREG2798 | MINISPLIT | Lavado de serpentines Y preservando las aletas disipadoras de calor | 30
PREG2798 | SPLIT | Lavado de serpentines Y preservando las aletas disipadoras de calor (fins). | 30
PREG2799 | CONDENSADOR | Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores | 30
PREG2799 | FANCOIL | Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores. | 30
PREG2799 | MANEJADORA | Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores. | 30
PREG2799 | MINISPLIT | Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores. | 30
PREG2799 | SPLIT | Medir los consumos de corriente y comparar con los valores de placa y datos anteriores | 30
PREG2800 | CONDENSADOR | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías- accesorios y equipos. | 30
PREG2800 | FANCOIL | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías | 30
PREG2800 | MANEJADORA | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías | 30
PREG2800 | MINISPLIT | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías | 30
PREG2800 | SPLIT | Inspeccionar visual y mecánicamente los soportes de tuberías | 30
PREG2801 | CONDENSADOR | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 30
PREG2802 | CONDENSADOR | Revisión nivel de aceite del compresor. | 30
PREG2803 | CONDENSADOR | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 30
PREG2804 | CONDENSADOR | Revisión general y pruebas de funcionamiento de contactoresy y regleta | 30
PREG2804 | FANCOIL | Revisión general y pruebas de funcionamiento de contactoresy y regleta | 30
PREG2804 | MANEJADORA | Revisión general y pruebas de funcionamiento de contactoresy y regleta | 30
PREG2804 | MINISPLIT | Revisión general y pruebas de funcionamiento de contactoresy y regleta | 30
PREG2804 | SPLIT | Revisión general y pruebas de funcionamiento de contactoresy y regleta | 30
PREG2806 | MANEJADORA | Mediciones de voltaje y corriente del equipo en general. | 30
PREG2807 | MANEJADORA | Limpieza exterior e interior general del equipo | 30
PREG2811 | MANEJADORA | Medición de presiones de alta- baja y aceite- si aplica. | 30
PREG2812 | MANEJADORA | Revisión nivel de aceite del compresor. | 30
PREG2813 | MANEJADORA | Revisión de la presión y ajuste de carga del refrigerante. | 30
PREG2815 | PAQUETE | Limpieza de la bandeja de condensado | 30
PREG2816 | PAQUETE | Destapar drenaje | 30
PREG2817 | PAQUETE | Limpieza de serpentín del evaporador | 30
PREG2818 | PAQUETE | Revisión de rodamientos de los motores del evaporador | 30
PREG2819 | PAQUETE | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 30
PREG2820 | PAQUETE | Limpieza del serpentín de la condensadora | 30
PREG2821 | PAQUETE | Toma de parámetros del motor de la condensadora- y del compresor | 30
PREG2822 | PAQUETE | Verificación de operación de la resistencia del cárter de la unidad | 30
PREG2823 | PAQUETE | Verificación del nivel de aceite | 30
PREG2824 | PAQUETE | Revisión de presiones de succión y descarga del compresor | 30
PREG2825 | PAQUETE | Toma de lecturas de entrada y salida de condensación | 30
PREG2826 | PAQUETE | Ajuste de tornillería | 30
PREG2827 | PAQUETE | Limpieza general de la unidad | 30
PREG2828 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza general de contactos eléctricos | 30
PREG2829 | TABLERO ELECTRICO | Verificación y torque de terminales y bornes de conexión | 30
PREG2830 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de operación de elementos de protección | 30
PREG2831 | TABLERO ELECTRICO | Ajuste del control de temperatura o termostato | 30
PREG2832 | TORRE | Inspección visual y verificación de la operación del equipo | 30
PREG2833 | TORRE | Verificación presiones de agua | 30
PREG2834 | TORRE | Revisión de persianas exteriores y fugas de agua | 30
PREG2835 | TORRE | Limpieza de drenajes | 30
PREG2836 | TORRE | Inspección ventilador- ajuste de tornillos- tensionamiento de correas y revisión de poleas | 30
PREG2837 | TORRE | Inspección general de la red de agua y Revisión funcionamiento bombas de agua | 30
PREG2838 | TORRE | Inspección de rodamientos y bujes en general | 30
PREG2839 | TORRE | Lubricación general (si es necesaria) | 30
PREG2840 | TORRE | Revisión válvula flotador del tanque | 30
PREG2841 | TORRE | Inspección tablero eléctrico- ajuste de conexión- chequeo y limpieza de contactores- revisión luces piloto y fusibles | 30
PREG2842 | TORRE | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 30
PREG2843 | TORRE | Limpieza y ajuste de controles eléctricos y Verificar operación del switch de flujo | 30
PREG2844 | TORRE | Revisión y ajuste de cables de terminales y borneras | 30
PREG2845 | TORRE | Revisión temperatura del agua y Limpieza general del equipo | 30
PREG2846 | TORRE | Verificación de las condiciones ambientales (temperatura exterior) | 30
PREG2847 | TORRE | Limpieza áreas de la torre | 30
PREG2848 | TORRE | Limpieza de bombas-motores y cuarto de bombas | 30
PREG2849 | TORRE | Lectura de voltaje y amperaje | 30
PREG2850 | TORRE | Aplicación de soluciones químicas (si aplica) | 30
PREG2851 | TORRE | Verificación de estado de relleno fílmico- aspersores y estructura interna. | 30
PREG2852 | TORRE | Medición de PH del agua de circulación del sistema. | 30
PREG2853 | VENTILADOR | Engrase de chumaceras y rodamientos | 30
PREG2854 | VENTILADOR | Alineación de poleas | 30
PREG2855 | VENTILADOR | Tensión de correas | 30
PREG2856 | VENTILADOR | Limpieza del ventilador del motor | 30
PREG2857 | VENTILADOR | Toma de parámetros eléctricos (corriente- voltajes) | 30
PREG2858 | VENTILADOR | Ajuste de tornillería | 30
PREG2859 | VENTILADOR | Limpieza de la unidad | 30
PREG2860 | VENTILADOR | Limpieza de filtros de aire | 30
PREG2861 | VENTILADOR | Balanceo de ductería. | 30
PREG2862 | BOMBA | Engrase de chumaceras y rodamientos | 30
PREG2862 | COMPRESOR | Engrase de chumaceras y rodamientos | 30
PREG2863 | BOMBA | Alineación de poleas | 30
PREG2863 | COMPRESOR | Alineación de poleas | 30
PREG2864 | BOMBA | Tensión de correas | 30
PREG2864 | COMPRESOR | Tensión de correas | 30
PREG2865 | BOMBA | Limpieza del ventilador del motor | 30
PREG2865 | COMPRESOR | Limpieza del ventilador del motor | 30
PREG2866 | BOMBA | Toma de parámetros eléctricos (corriente- voltaje) | 30
PREG2866 | COMPRESOR | Toma de parámetros eléctricos (corriente- voltaje) | 30
PREG2867 | BOMBA | Ajuste de tornillería | 30
PREG2867 | COMPRESOR | Ajuste de tornillería | 30
PREG2868 | BOMBA | Limpieza de la unidad | 30
PREG2868 | COMPRESOR | Limpieza de la unidad | 30
PREG2869 | BOMBA | Limpieza de filtros de aire | 30
PREG2869 | COMPRESOR | Limpieza de filtros de aire | 30
PREG2870 | BOMBA | Balanceo de ductería. | 30
PREG2870 | COMPRESOR | Balanceo de ductería. | 30
PREG2871 | CAMPANA EXTRACTORA | Identificación de puntos eléctricos correspondientes al equipo a tratar | 90
PREG2871 | CASSETTE | Identificación de puntos eléctricos correspondientes al equipo a tratar y realizar su respectiva protección con aislamiento. | 90
PREG2871 | CONGELADOR | Identificación de puntos eléctricos correspondientes al equipo a tratar | 90
PREG2871 | CUARTO FRIO | Identificación de puntos eléctricos correspondientes al equipo a tratar y realizar su respectiva protección con aislamiento. | 90
PREG2871 | CUARTO FRIO F2 | Identificación de puntos eléctricos correspondientes al equipo a tratar y realizar su respectiva protección con aislamiento. | 90
PREG2871 | DISPENSADOR DE AGUA | Identificación de puntos eléctricos correspondientes al equipo a tratar | 90
PREG2872 | CASSETTE | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje- presión de gas refrigerante y presión de entrada y salida de agua | 90
PREG2872 | CONGELADOR | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje- presión de gas refrigerante y presión de entrada y salida de agua | 90
PREG2872 | CUARTO FRIO | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje- presión de gas refrigerante y presión de entrada y salida de agua | 90
PREG2872 | CUARTO FRIO F2 | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje- presión de gas refrigerante y presión de entrada y salida de agua | 90
PREG2872 | DISPENSADOR DE AGUA | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje- presión de gas refrigerante y presión de entrada y salida de agua | 90
PREG2872 | NEVERA | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje- presión de gas refrigerante y presión de entrada y salida de agua | 90
PREG2873 | CASSETTE | Revisión de gas refrigerante | 90
PREG2873 | CUARTO FRIO | Revisión de gas refrigerante | 90
PREG2873 | CUARTO FRIO F2 | Revisión de gas refrigerante | 90
PREG2874 | CASSETTE | Revisión de estructura fisica y componentes electricos y electronicos | 90
PREG2875 | CAMPANA EXTRACTORA | Quitar tensión | 90
PREG2875 | CASSETTE | Quitar tensión | 90
PREG2875 | CONGELADOR | Quitar tensión | 90
PREG2875 | CUARTO FRIO | Quitar tensión | 90
PREG2875 | CUARTO FRIO F2 | Quitar tensión | 90
PREG2875 | DISPENSADOR DE AGUA | Quitar tensión | 90
PREG2875 | NEVERA | Quitar tensión | 90
PREG2876 | CASSETTE | Desarme de estructura fisica | 90
PREG2876 | CUARTO FRIO | Desarme de estructura fisica | 90
PREG2877 | CASSETTE | Aplicación de producto desincrustante por 5 minutos a serpentin y motorventilador | 90
PREG2877 | CUARTO FRIO | Aplicación de producto desincrustante por 5 minutos a serpentin y motorventilador | 90
PREG2878 | CASSETTE | Retiro con agua a presión con hidrolavadora | 90
PREG2879 | CASSETTE | Servicio de acondicionamiento y limpieza a sistema electrico y electronico | 90
PREG2879 | CUARTO FRIO | Servicio de acondicionamiento y limpieza a sistema electrico y electronico | 90
PREG2880 | CASSETTE | Lavado y limpieza de estructura fisica | 90
PREG2880 | CONDENSADOR | Lavado y limpieza de estructura fisica a condensadora | 90
PREG2880 | CONGELADOR | Lavado y limpieza de estructura Fisica | 90
PREG2880 | DISPENSADOR DE AGUA | Lavado y limpieza de estructura Fisica | 90
PREG2880 | NEVERA | Lavado y limpieza de estructura Fisica | 90
PREG2881 | CASSETTE | Aplicación de aceite lubricante para rodamiento | 90
PREG2882 | CASSETTE | Armado de estructura fisica de los equipos | 90
PREG2882 | CUARTO FRIO | Armado de estructura fisica de los equipos | 90
PREG2883 | CASSETTE | Puesta en marcha de los equipos por 10 minutos | 90
PREG2883 | CUARTO FRIO | Puesta en marcha de los equipos por 10 minutos | 90
PREG2884 | CUARTO FRIO | Revisión de voltaje- corriente y presión de gas refrigerante | 90
PREG2885 | CUARTO FRIO | Revisión de presión de agua por condensación | 90
PREG2885 | CUARTO FRIO F2 | Revisión de presión de agua por condensación | 90
PREG2886 | CUARTO FRIO | Revisión de termostato | 90
PREG2886 | CUARTO FRIO F2 | Revisión de termostato | 90
PREG2887 | CUARTO FRIO | Limpieza y acondicioonamiento sistema eléctrio y electronico (sensores- termostato- tablero principal- contatos eléctricos del compresor) | 90
PREG2887 | CUARTO FRIO F2 | Limpieza y acondicioonamiento sistema eléctrio y electronico (sensores- termostato- tablero principal- contatos eléctricos del compresor) | 90
PREG2888 | CUARTO FRIO | Revisión de filtros de succión aire a condicionado | 90
PREG2889 | CUARTO FRIO | Revisión de regillas de suministro y retorno de aire a condicionado | 90
PREG2890 | CUARTO FRIO | Aplicación de agua a presión con hidrolavadora a serpentin evaporador y motor ventilador | 90
PREG2891 | CUARTO FRIO | Servicio de inspección y lubricación a rodamiento motor ventilador | 90
PREG2892 | CUARTO FRIO | Limpieza a sistema de drenaje | 90
PREG2893 | CUARTO FRIO | Revisión de temperatura de entrada y salida de aire a condicionado | 90
PREG2894 | CONGELADOR | Revisar temperatura interna de congelación y refrigeraciónn | 90
PREG2894 | DISPENSADOR DE AGUA | Revisar temperatura interna de congelación y refrigeraciónn | 90
PREG2894 | NEVERA | Revisar temperatura interna de congelación y refrigeraciónn | 90
PREG2895 | CONGELADOR | Inspección fisica de la estructura y componente | 90
PREG2895 | DISPENSADOR DE AGUA | Inspección fisica de la estructura y componente | 90
PREG2895 | NEVERA | Inspección fisica de la estructura y componente | 90
PREG2896 | CONGELADOR | Sacar los insumos | 90
PREG2896 | DISPENSADOR DE AGUA | Sacar los insumos | 90
PREG2896 | NEVERA | Sacar los insumos | 90
PREG2897 | CONGELADOR | Limpieza electronica y electrica al Display y componentes electricos | 90
PREG2897 | DISPENSADOR DE AGUA | Limpieza electronica y electrica al Display y componentes electricos | 90
PREG2897 | NEVERA | Limpieza electronica y electrica al Display y componentes electricos | 90
PREG2898 | CONGELADOR | Lavado de serpentin y mantenimiento de ventilador | 90
PREG2898 | DISPENSADOR DE AGUA | Lavado de serpentin y mantenimiento de ventilador | 90
PREG2898 | NEVERA | Lavado de serpentin y mantenimiento de ventilador | 90
PREG2899 | CONGELADOR | Revisión de filtro secador y estado de aceite | 90
PREG2899 | DISPENSADOR DE AGUA | Revisión de filtro secador y estado de aceite | 90
PREG2899 | NEVERA | Revisión de filtro secador y estado de aceite | 90
PREG2900 | CONGELADOR | Limpieza y funcionamiento al sistema de condensación | 90
PREG2900 | DISPENSADOR DE AGUA | Limpieza y funcionamiento al sistema de condensación | 90
PREG2900 | NEVERA | Limpieza y funcionamiento al sistema de condensación | 90
PREG2901 | CAMPANA EXTRACTORA | Puesta en marcha del equipo | 90
PREG2901 | CONGELADOR | Puesta en marcha del equipo | 90
PREG2901 | DISPENSADOR DE AGUA | Puesta en marcha del equipo | 90
PREG2901 | NEVERA | Puesta en marcha del equipo | 90
PREG2902 | CONGELADOR | Revisión de voltaje- corriente y presiones | 90
PREG2902 | DISPENSADOR DE AGUA | Revisión de voltaje- corriente y presiones | 90
PREG2902 | NEVERA | Revisión de voltaje- corriente y presiones | 90
PREG2903 | CAMPANA EXTRACTORA | Revisión de componentes físicos y mecanicos | 90
PREG2904 | CAMPANA EXTRACTORA | Revisión de estado del Blower y ventilador | 90
PREG2905 | CAMPANA EXTRACTORA | Desarmado de estructura (tapa protectora metalica) | 90
PREG2906 | CAMPANA EXTRACTORA | Aplicación de desincrustante y quita grasa al Blower y estructura del extractor por 10 minutos | 90
PREG2907 | CAMPANA EXTRACTORA | Retiro de suciedad con agua a presión | 90
PREG2908 | CAMPANA EXTRACTORA | Acondicionamiento y limpiza a enbobinado y sistema electrico del extractor | 90
PREG2909 | CAMPANA EXTRACTORA | Armado del extractor y componente fisicomecanico | 90
PREG2910 | CAMPANA EXTRACTORA | Colocar tensión | 90
PREG2911 | CAMPANA EXTRACTORA | Revisión de voltaje y corriente | 90
PREG2912 | CAMPANA EXTRACTORA | Se espera un tiempo de 10 minutos y se realiza prueba de succión | 90
PREG2913 | PAQUETE | Realizar prueba de funcionamiento de Switch de temperatura y Switch de presión para cada equipo. | 90
PREG2914 | PAQUETE | Revisión general del estado de corrosión de los equipos- pintar en caso de ser necesario. | 90
PREG2915 | PAQUETE | Cambio de filtros de aire en condensadora (filtros de guata). | 90
PREG2916 | PAQUETE | Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad preventivo de la unidad. | 90
PREG2917 | PAQUETE | Verificar voltaje de llegada al tablero de control corresponda al diseñado para la unidad (210V / 230V). | 90
PREG2918 | PAQUETE | Verificar amperaje de consumo- antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. | 90
PREG2919 | PAQUETE | Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control- con líquido dieléctrico. | 90
PREG2920 | PAQUETE | ajustar bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica- antes y después de dar el servicio de mantenimiento | 90
PREG2921 | PAQUETE | Medición de presión de refrigerante en el sistema (650 PSI alto / 450 PSI bajo). | 180
PREG2922 | PAQUETE | Asegurar equipo para intervensión con Tarjeta y Candado | 180
PREG2923 | PAQUETE | Lavado de serpentines de la condensadora con agua y líquido desincrustante a presión. | 180
PREG2924 | PAQUETE | Limpieza de Bandeja de condensados para evitar taponamiento de la descarga de agua de condensación. | 180
PREG2925 | PAQUETE | Verificación de estanqueidad de refrigerante en tuberías. | 180
PREG2926 | PAQUETE | Comprobación de estanqueidad de aceite de compresor. | 180
PREG2927 | PAQUETE | Revisión y limpieza de filtros de aire. | 180
PREG2928 | PAQUETE | Limpieza de motores Ventiladores | 180
PREG2929 | PAQUETE | Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. | 180
PREG2930 | PAQUETE | Ajuste de contactos eléctricos de fuerza y control. | 180
PREG2931 | PAQUETE | Limpieza y ajuste de placa electrónica de control. | 180
PREG2932 | PAQUETE | Ajuste de elementos móviles- revisión de vibraciones - equilibrado de motores y ventiladores | 180
PREG2933 | PAQUETE | Revisión del sistema de control automático y mando a distancia. | 180
PREG2934 | PAQUETE | Limpieza y revisión de sistema de distribución de Aire. | 180
PREG2935 | PAQUETE | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (válvula inversora- ventilador- compresor- sensores de temperatura- capacitores de arranque). | 180
PREG2936 | PAQUETE | Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. | 180
PREG2937 | PAQUETE | Ajuste de carga de gas refrigerante R410-A- de acuerdo a diseño del equipo (14-2 LB / 650 PSI alto / 450 PSI bajo). | 180
PREG2938 | PAQUETE | Limpieza de termostato- verificando que opere correctamente- en su paro- arranque y corte automático por temperatura. | 180
PREG2939 | PAQUETE | Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas- máxima temperatura permitida 23°C. | 180
PREG2940 | CHILLER | Medición de condiciones técnicas como voltaje- amperaje y presión antes de realizar el mantenimiento. | 90
PREG2941 | CHILLER | Verificación estado de piezas y funcionamiento de los componentes. | 90
PREG2942 | CHILLER | Efectuar limpieza de aspas- turbinas- condensador y evaporador. | 90
PREG2943 | CHILLER | Aplicación de químico desincrustante- pasados 5 minutos es retirado el químico con abundante agua a presión. | 90
PREG2944 | CHILLER | Revisión y prueba de fugas de refrigerante. | 90
PREG2945 | CHILLER | Revisar ductería y aislante de la misma. | 90
PREG2946 | CHILLER | Verificar condiciones técnicas como voltaje- amperaje presión después de mantenimiento realizado. | 90
PREG2947 | CHILLER | Aplicación de limpia contacto y desplazador de humedad al sistema electrónico y eléctrico. | 90
PREG2948 | CHILLER | Realizar limpieza y lubricación de motores (engrasar chumaceras- baleros/cojinetes según sea necesario). | 90
PREG2949 | CHILLER | Revisar motores ventiladores del condensador y evaporador- fajas y poleas de transmisión | 90
PREG2950 | CHILLER | Acondicionamiento y limpieza a estructura- armado completo y aplicación de silicona en spray a la superficie del equipo. | 90
PREG2951 | CHILLER | Chequear nivel de aceite del compresor. Reponer de ser necesario. | 90
PREG2952 | CHILLER | Revisar funcionamiento de controles mecánicos- eléctricos- contactos- capacitores y protectores de sobrecarga. | 90
PREG2953 | CHILLER | Reapretar soportes- pernos y tornillos en general. | 90
PREG2954 | CHILLER | Probar sensores de temperatura y cambio por condición- de ser requerido. | 90
PREG2955 | CHILLER | Aplicación de desincrustante química evaporadora piso techo. | 90
PREG2956 | CHILLER | Reposición de aceite de compresor y refrigerante- según medición. | 90
PREG2957 | CHILLER | Realizar mantenimiento a electroválvulas. | 90
PREG2958 | CHILLER | Puesta en marcha de los equipos durante 2 horas para garantizar el perfecto funcionamiento. | 90
PREG2959 | CHILLER | Accionar la válvula de entrada del chiller abriendo y cerrando. Retornar a posición abierta | 90
PREG2960 | BOMBA | Accionar la válvula de succión de la bomba de recirculación de agua fría a la acomodación abriendo y cerrando. Retornar a posición abierta | 90
PREG2961 | BOMBA | Accionar la válvula de descarga de la bomba de recirculación de agua fría a la acomodación abriendo y cerrando. Retornar a posición abierta | 90
PREG2962 | FANCOIL | Verificar que los racores adaptadores de la tubería del sistema de agua de recirculación al evaporador no presenten humedad- en caso contrario- programar cambio del racor adaptador | 90
PREG2963 | FANCOIL | Verificar que el sello del racor adaptador del sistema de agua de recirculación del evaporador no presente humedad- en caso contrario- programar cambio del sello racor adaptador | 90
PREG2964 | FANCOIL | Limpiar el filtro de polvo del fan coil de todas las acomodaciones | 90
PREG2965 | FANCOIL | Limpiar el intercambiador de calor del fan coil de todas las acomodaciones | 90
PREG2966 | CONDENSADOR | Realizar medición de voltaje-amperaje-presión de gas refrigerante. | 90
PREG2966 | EVAPORADOR | Realizar medición de voltaje-amperaje-presión de gas refrigerante. | 90
PREG2967 | CONDENSADOR | Revisar gas refrigerante. Reponer si está por fuera de los rangos de operación por diseño. | 90
PREG2967 | EVAPORADOR | Revisar gas refrigerante. Reponer si está por fuera de los rangos de operación por diseño. | 90
PREG2968 | CONDENSADOR | Revisar estructura fisica y componentes electricos y electronicos. Oxidación- sulfatación. Suciedad. | 90
PREG2968 | EVAPORADOR | Revisar estructura fisica y componentes electricos y electronicos. Oxidación- sulfatación. Suciedad. | 90
PREG2969 | CONDENSADOR | Desarmar estructura fisica condensadoras. | 90
PREG2970 | CONDENSADOR | Aplicar producto desincrustante por 5 minutos a serpentin y motorventilador. | 90
PREG2970 | EVAPORADOR | Aplicar producto desincrustante por 5 minutos a serpentin y motorventilador. | 90
PREG2971 | CONDENSADOR | Retirar con agua a presión con hidrolavadora. | 90
PREG2971 | EVAPORADOR | Retirar con agua a presión con hidrolavadora. | 90
PREG2972 | CONDENSADOR | Acondicionamiento y limpiar a sistema electrico y electrónico. | 90
PREG2972 | EVAPORADOR | Acondicionamiento y limpiar a sistema electrico y electrónico. | 90
PREG2973 | CONDENSADOR | Limpieza de tuberías y componentes eléctricos y retorqueo de borneras- según condición. | 90
PREG2973 | EVAPORADOR | Limpieza de tuberías y componentes eléctricos y retorqueo de borneras- según condición. | 90
PREG2974 | CONDENSADOR | Revisión de amperaje en unidad y corrección según condición. | 90
PREG2974 | EVAPORADOR | Revisión de amperaje en unidad y corrección según condición. | 90
PREG2975 | CONDENSADOR | Armar estructura fisica del equipo | 90
PREG2976 | CONDENSADOR | Poner en marcha de los equipos por 10 minutos y monitorear condición final de operación. | 90
PREG2976 | EVAPORADOR | Poner en marcha de los equipos por 10 minutos y monitorear condición final de operación. | 90
PREG2977 | CONDENSADOR | Revisar voltaje- corriente y presión de gas refrigerante. | 90
PREG2977 | EVAPORADOR | Revisar voltaje- corriente y presión de gas refrigerante. | 90
PREG2978 | EVAPORADOR | Desarmar estructura fisica de evaporador | 90
PREG2979 | EVAPORADOR | Revisión de conexiones eléctricas y retorqueo de borneras en la evaporadora | 90
PREG2980 | EVAPORADOR | Inspección y limpieza de filtros en evaporadoras. | 90
PREG2981 | EVAPORADOR | Lavado de bandejas en evaporadoras. | 90
PREG2982 | EVAPORADOR | Limpieza de drenajes en evaporadoras. | 90
PREG2983 | EVAPORADOR | Armar estructura fisica de los equipos. | 90
PREG2988 | CUARTO FRIO F2 | Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. | 90
PREG2989 | CUARTO FRIO F2 | Efectuar limpieza general de condensador y evaporador. | 90
PREG2990 | CUARTO FRIO F2 | hacer revisión fisica a evaporadora de cuarto frio | 90
PREG2992 | CUARTO FRIO F2 | Presuriza. sistema de presión por condensación | 90
PREG2993 | CUARTO FRIO F2 | Lubricar los motores ventiladores del condensador y evaporador. | 90
PREG2994 | CUARTO FRIO F2 | Chequear las presiones de succión y descarga. | 90
PREG2995 | CUARTO FRIO F2 | Revisar el nivel de aceite del compresor. Reponer de ser necesario. | 90
PREG2996 | CUARTO FRIO F2 | Revisar el voltaje y amperaje tanto de la evaporadora como del compresor. | 90
PREG2997 | CUARTO FRIO F2 | Revisar el control de temperatura. | 90
PREG2998 | CUARTO FRIO F2 | Revisar el switch de presión. | 90
PREG2999 | CUARTO FRIO F2 | Revisar conexiones del sistema eléctrico. | 90
PREG3000 | CUARTO FRIO F2 | Revisar empaque de puerta y bisagra. | 90
PREG3001 | CUARTO FRIO F2 | Reapretar soportes. pernos y tornillos en general. | 90
PREG3002 | CUARTO FRIO F2 | Comprobar operatividad del equipo en conjunto con el operador | 90
PREG3003 | CONDENSADOR | Verificar funcionamiento elementos de protección para el compresor y los motores | 30
PREG3003 | MANEJADORA | erificar funcionamiento elementos de protección para el compresor y los motores. | 30
PREG3003 | MINISPLIT | Verificar funcionamiento elementos de protección para el compresor y los motores | 30
PREG3003 | SPLIT | Verificar funcionamiento elementos de protección para el compresor y los motores. | 30
PREG3004 | CONDENSADOR | Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 30
PREG3004 | FANCOIL | Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 30
PREG3004 | MINISPLIT | Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor. | 30
PREG3004 | SPLIT | Inspeccionar y reporta el estado de los rodamientos y la temperatura del motor | 30
PREG3005 | CONDENSADOR | Revisión general y Prueba de funcionamiento de Breakers | 30
PREG3005 | FANCOIL | Revisión general y Prueba de funcionamiento de Breakers | 30
PREG3005 | MANEJADORA | Revisión general y Prueba de funcionamiento de Breakers | 30
PREG3005 | MINISPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de Breakers | 30
PREG3005 | SPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de Breakers | 30
PREG3006 | CONDENSADOR | Revisión general y Prueba de funcionamiento de temporizador | 30
PREG3006 | FANCOIL | Revisión general y Prueba de funcionamiento de temporizador | 30
PREG3006 | MANEJADORA | Revisión general y Prueba de funcionamiento de temporizador | 30
PREG3006 | MINISPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de temporizador | 30
PREG3006 | SPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de temporizador | 30
PREG3007 | CONDENSADOR | Revisión general y Prueba de funcionamiento control de voltaje | 30
PREG3007 | FANCOIL | Revisión general y Prueba de funcionamiento control de voltaje | 30
PREG3007 | MANEJADORA | Revisión general y Prueba de funcionamiento control de voltaje | 30
PREG3007 | MINISPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento control de voltaje | 30
PREG3007 | SPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento control de voltaje | 30
PREG3008 | CONDENSADOR | Revisión general y Prueba de funcionamiento de fusibles | 30
PREG3008 | FANCOIL | Revisión general y Prueba de funcionamiento de fusibles | 30
PREG3008 | MANEJADORA | Revisión general y Prueba de funcionamiento de fusibles | 30
PREG3008 | MINISPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de fusibles | 30
PREG3008 | SPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de fusibles | 30
PREG3009 | CONDENSADOR | Revisión general y Prueba de funcionamiento de voltimetro | 30
PREG3009 | FANCOIL | Revisión general y Prueba de funcionamiento de voltimetro | 30
PREG3009 | MANEJADORA | Revisión general y Prueba de funcionamiento de voltimetro | 30
PREG3009 | MINISPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de voltimetro | 30
PREG3009 | SPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de voltimetro | 30
PREG3010 | CONDENSADOR | Revisión general y Prueba de funcionamiento de amperimetro | 30
PREG3010 | FANCOIL | Revisión general y Prueba de funcionamiento de amperimetro | 30
PREG3010 | MANEJADORA | Revisión general y Prueba de funcionamiento de amperimetro | 30
PREG3010 | MINISPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de amperimetro | 30
PREG3010 | SPLIT | Revisión general y Prueba de funcionamiento de amperimetro | 30
PREG3227 | CASETTE | Ajuste de tortillería | 60
PREG3227 | CASETTE HIDRONICO | Ajuste de tortillería | 60
PREG3227 | EQUIPO PORTATIL | Ajuste de tortillería | 60
PREG3227 | FANCOIL | Ajuste de tortillería | 60
PREG3227 | MINISPLIT | Ajuste de tortillería | 60
PREG3227 | MINISPLIT HIDRONICO | Ajuste de tortillería | 60
PREG3227 | PAQUETE | Ajuste de tortillería | 90
PREG3227 | PISO TECHO | Ajuste de tortillería | 60
PREG3227 | VENTANA | Ajuste de tortillería | 60
PREG3228 | EQUIPO PORTATIL | Ajuste de válvula flotadora | 30
PREG3228 | LAVADOR | Ajuste de válvula flotadora | 30
PREG3229 | UMA AGUA HELADA | Ajuste y desulfatación de terminales eléctricas y conexiones | 90
PREG3230 | CASETTE HIDRONICO | Amperaje L1 - L2 | 60
PREG3230 | EQUIPO PORTATIL | Amperaje L1 - L2 | 60
PREG3230 | FANCOIL | Amperaje L1 - L2 | 90
PREG3230 | MINISPLIT HIDRONICO | Amperaje L1 - L2 | 60
PREG3230 | VENTANA | Amperaje L1 - L2 | 60
PREG3231 | COMPRESOR | Análisis del aceite del compresor para determinar su estado y cambio de este si aplica | 365
PREG3232 | SIS MONITORES | Backup de programación y mímicos | 30
PREG3233 | CASETTE | Chequear sistema de control | 60
PREG3233 | CASETTE HIDRONICO | Chequear sistema de control | 60
PREG3233 | EQUIPO PORTATIL | Chequear sistema de control | 60
PREG3233 | FANCOIL | Chequear sistema de control | 60
PREG3233 | MINISPLIT | Chequear sistema de control | 60
PREG3233 | MINISPLIT HIDRONICO | Chequear sistema de control | 60
PREG3233 | PAQUETE | Chequear sistema de control | 90
PREG3233 | PISO TECHO | Chequear sistema de control | 60
PREG3233 | VENTANA | Chequear sistema de control | 60
PREG3234 | EQUIPO PORTATIL | Chequeo alineación de poleas y bandas con herramienta digital | 180
PREG3234 | LAVADOR | Chequeo alineación de poleas y bandas con herramienta digital | 30
PREG3235 | EQUIPO PORTATIL | Chequeo de nivel de agua | 30
PREG3235 | LAVADOR | Chequeo de nivel de agua | 30
PREG3236 | EQUIPO PORTATIL | Chequeo funcionamiento bomba | 30
PREG3236 | LAVADOR | Chequeo funcionamiento bomba | 30
PREG3237 | CONDESADORA | Chequeo mirilla de líquido (si aplica) | 90
PREG3238 | EQUIPO PORTATIL | Chequeo rodamientos motor | 30
PREG3238 | LAVADOR | Chequeo rodamientos motor | 30
PREG3239 | EQUIPO PORTATIL | Chequeo ventilador | 30
PREG3239 | LAVADOR | Chequeo ventilador | 30
PREG3240 | COMPRESOR | Compresor #1 Lectura de Amperaje: RS - RT - ST | 90
PREG3241 | COMPRESOR | Compresor #1 Lectura de Presión (PSI) succión - descarga | 90
PREG3242 | COMPRESOR | Compresor #1 Lectura de Temperatura (°C) succión - descarga | 90
PREG3243 | COMPRESOR | Compresor #1 Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3 | 90
PREG3244 | COMPRESOR | Compresor #2 Lectura de Amperaje: RS - RT - ST | 90
PREG3245 | COMPRESOR | Compresor #2 Lectura de Presión (PSI) succión - descarga | 90
PREG3246 | COMPRESOR | Compresor #2 Lectura de Temperatura (°C) succión - descarga | 90
PREG3247 | COMPRESOR | Compresor #2 Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3 | 90
PREG3248 | PAQUETE | Compresor: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 90
PREG3249 | COMPRESOR | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 90
PREG3250 | CASETTE | Condensadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 60
PREG3250 | MINISPLIT | Condensadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 60
PREG3250 | PISO TECHO | Condensadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 60
PREG3251 | CONTROL ARMSTRONG | Descarga de informes en memoria USB | 30
PREG3252 | CAMPANA EXTRACCION | Desmontaje y montaje de ductos (si aplica) | 180
PREG3253 | CONTROL ARMSTRONG | Desulfatación de terminales | 30
PREG3254 | CONDESADORA | Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 90
PREG3255 | BOMBA | Horas de operación | 90
PREG3255 | VENTILADOR | Horas de operación | 180
PREG3256 | UMA AGUA HELADA | Horómetro del equipo | 90
PREG3257 | SIS MONITORES | Informe de gestión del sistema (fallas- tiempos perdidos- reporte de mantenimiento) | 30
PREG3258 | ARMSTRONG | Inspección de elementos de indicación | 365
PREG3258 | INTER. ALFA LAVAL | Inspección de elementos de indicación | 365
PREG3259 | UMA AGUA HELADA | Inspección de filtros de aire por caída de presión diferencial | 90
PREG3260 | BOMBA | Inspección de la operación del sello mecánico | 90
PREG3261 | INTER. ALFA LAVAL | Inspección de las placas con líquidos penetrantes (si aplica) | 365
PREG3261 | INTER. ARMSTRONG | Inspección de las placas con líquidos penetrantes (si aplica) | 365
PREG3262 | UMA AGUA HELADA | Inspección de operación de Energy valve y elementos de control | 90
PREG3263 | BOMBA | Inspección de rodamientos de motor y bomba | 90
PREG3264 | BOMBA | Inspección de ruidos y vibraciones | 90
PREG3265 | CAMPANA EXTRACCION | Inspección de sello y ajuste de soportería | 180
PREG3266 | EVAPORADOR | Inspección de sensores de flujo y presión de aire | 90
PREG3267 | BOMBA | Inspección de soportes de la tubería | 90
PREG3268 | BOMBA | Inspección del acople Omega motor bomba | 90
PREG3269 | BOMBA | Inspección del aislamiento térmico de la carcasa y de la tubería | 90
PREG3270 | BOMBA | Inspección del elementos de indicadores y de control de presión diferencial | 90
PREG3271 | COMPRESOR | Inspección del nivel y estado del aceite del cárter del compresor | 90
PREG3272 | UMA AGUA HELADA | Inspección- lubricación de chumaceras del ventilador y rotor del ventilador | 180
PREG3273 | EVAPORADOR | Inspección- peine y limpieza del serpentines | 90
PREG3274 | COMPRESOR | Inspección visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 90
PREG3275 | BOMBA | Inspección y ajuste bases antivibratorias y tortillería | 90
PREG3276 | EVAPORADOR | Inspección y ajuste carga de refrigerante | 90
PREG3277 | EVAPORADOR | Inspección y ajuste electro válvulas | 90
PREG3278 | EVAPORADOR | Inspección y ajuste termóstatos y control de humedad | 90
PREG3279 | UMA AGUA HELADA | Inspección y calibración de válvulas y elementos de Medición y control | 90
PREG3280 | EVAPORADOR | Inspección y cambio de bandas | 90
PREG3281 | INTER. ALFA LAVAL | Inspección y corrección de fugas | 365
PREG3281 | INTER. ARMSTRONG | Inspección y corrección de fugas | 365
PREG3282 | COMPRESOR | Inspección y funcionamiento compresor | 90
PREG3283 | UMA AGUA HELADA | Inspección y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 90
PREG3284 | EVAPORADOR | Inspección y limpieza filtros aire- motor de ventiladores- rotores de los ventiladores | 90
PREG3285 | UMA AGUA HELADA | Inspección y limpieza interna y externa de gabinetes de control | 90
PREG3286 | EVAPORADOR | Inspección y prueba de deshumidificadores | 90
PREG3287 | EVAPORADOR | Inspección y/o cambio de chumaceras de ventiladores | 180
PREG3288 | EVAPORADOR | Inspección y/o reparación del aislamiento térmico de la tubería | 90
PREG3288 | UMA AGUA HELADA | Inspección y/o reparación del aislamiento térmico de la tubería | 90
PREG3289 | EQUIPO PORTATIL | Lavado de distribuidores | 30
PREG3289 | LAVADOR | Lavado de distribuidores | 30
PREG3290 | EQUIPO PORTATIL | Lavado de filtros | 30
PREG3290 | LAVADOR | Lavado de filtros | 30
PREG3291 | CASETTE | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3291 | CASETTE HIDRONICO | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3291 | CONDESADORA | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 365
PREG3291 | EQUIPO PORTATIL | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3291 | FANCOIL | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3291 | MINISPLIT | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3291 | MINISPLIT HIDRONICO | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3291 | PAQUETE | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 90
PREG3291 | PISO TECHO | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3291 | VENTANA | Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) | 60
PREG3292 | CASETTE | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3292 | CASETTE HIDRONICO | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3292 | EQUIPO PORTATIL | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3292 | FANCOIL | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3292 | MINISPLIT | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3292 | MINISPLIT HIDRONICO | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3292 | PAQUETE | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 90
PREG3292 | PISO TECHO | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3292 | VENTANA | Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) | 60
PREG3293 | CASETTE | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3293 | CASETTE HIDRONICO | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3293 | EQUIPO PORTATIL | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3293 | FANCOIL | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3293 | MINISPLIT | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3293 | MINISPLIT HIDRONICO | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3293 | PAQUETE | Lavado y peine de serpentín | 90
PREG3293 | PISO TECHO | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3293 | VENTANA | Lavado y peine de serpentín | 60
PREG3294 | CONDESADORA | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 90
PREG3295 | BOMBA | Lectura de amperaje L1 - L2 - L3 | 90
PREG3296 | EXTRACTOR | Lectura de corriente Motor: L1 - L2 - L3 | 180
PREG3296 | VENTILADOR | Lectura de corriente Motor: L1 - L2 - L3 | 180
PREG3297 | UMA AGUA HELADA | Lectura de Corriente: L1 - L2 - L3 | 90
PREG3298 | INTER. ALFA LAVAL | Lectura de temperaturas de entrada de agua helada (°C) | 365
PREG3298 | INTER. ARMSTRONG | Lectura de temperaturas de entrada de agua helada (°C) | 365
PREG3299 | INTER. ALFA LAVAL | Lectura de temperaturas de salida de agua helada (°C) | 365
PREG3299 | INTER. ARMSTRONG | Lectura de temperaturas de salida de agua helada (°C) | 365
PREG3300 | EXTRACTOR | Lectura de voltaje Motor: RS - RT - ST | 180
PREG3300 | VENTILADOR | Lectura de voltaje Motor: RS - RT - ST | 180
PREG3301 | BOMBA | Lectura de voltaje RS - RT - ST. | 90
PREG3302 | UMA AGUA HELADA | Lectura de Voltaje: RS - RT - ST | 90
PREG3303 | CONDESADORA | Lecturas de voltaje- corriente y RPM de motores eléctricos | 90
PREG3304 | EVAPORADOR | Limpieza con desincrustante de serpentines ( si es necesario) | 365
PREG3305 | EQUIPO PORTATIL | Limpieza de bandeja | 30
PREG3305 | LAVADOR | Limpieza de bandeja | 30
PREG3306 | CONDESADORA | Limpieza de bandejas- tuberías de drenaje y cuarto técnico | 90
PREG3307 | EVAPORADOR | Limpieza de bandejas y tuberías de drenaje | 90
PREG3308 | CASETTE | Limpieza de blower | 60
PREG3308 | CASETTE HIDRONICO | Limpieza de blower | 60
PREG3308 | EQUIPO PORTATIL | Limpieza de blower | 60
PREG3308 | FANCOIL | Limpieza de blower | 60
PREG3308 | MINISPLIT | Limpieza de blower | 60
PREG3308 | MINISPLIT HIDRONICO | Limpieza de blower | 60
PREG3308 | PAQUETE | Limpieza de blower | 90
PREG3308 | PISO TECHO | Limpieza de blower | 60
PREG3308 | VENTANA | Limpieza de blower | 60
PREG3309 | CAMPANA EXTRACCION | Limpieza de ductos- ventilador y campana interiormente y exteriormente | 180
PREG3310 | SIS MONITORES | Limpieza de estación de trabajo (monitor- teclado y mouse) | 30
PREG3311 | CAMPANA EXTRACCION | Limpieza de filtros de campana | 30
PREG3312 | CASETTE | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG3312 | CASETTE HIDRONICO | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG3312 | EQUIPO PORTATIL | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG3312 | FANCOIL | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG3312 | MINISPLIT | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG3312 | MINISPLIT HIDRONICO | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG3312 | PAQUETE | Limpieza de la bandeja de condensado | 90
PREG3312 | VENTANA | Limpieza de la bandeja de condensado | 60
PREG3313 | PISO TECHO | Limpieza de la bandeja de condensado y drenaje | 60
PREG3314 | UMA AGUA HELADA | Limpieza de serpentines con desincrustante | 365
PREG3315 | SIS MONITORES | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 180
PREG3316 | CAMPANA EXTRACCION | Limpieza de trampa de grasa | 60
PREG3317 | VENTILADOR | Limpieza del cuarto técnico | 180
PREG3318 | CONDESADORA | Limpieza del rotor del ventilador | 90
PREG3319 | CASETTE | Limpieza drenaje | 60
PREG3319 | CASETTE HIDRONICO | Limpieza drenaje | 60
PREG3319 | EQUIPO PORTATIL | Limpieza drenaje | 60
PREG3319 | FANCOIL | Limpieza drenaje | 60
PREG3319 | MINISPLIT | Limpieza drenaje | 60
PREG3319 | MINISPLIT HIDRONICO | Limpieza drenaje | 60
PREG3319 | PAQUETE | Limpieza drenaje | 90
PREG3319 | VENTANA | Limpieza drenaje | 60
PREG3320 | COMPRESOR | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 90
PREG3321 | BOMBA | Limpieza externa de equipo- soportes- bases- válvulas y tuberías | 90
PREG3322 | EVAPORADOR | Limpieza externa de Equipos y general del cuarto técnico | 90
PREG3323 | UMA AGUA HELADA | Limpieza externa de UMA- tuberías y del cuarto técnico | 90
PREG3324 | INTER. ALFA LAVAL | Limpieza externa del equipo | 365
PREG3324 | INTER. ARMSTRONG | Limpieza externa del equipo | 365
PREG3325 | EQUIPO PORTATIL | Limpieza general | 30
PREG3325 | LAVADOR | Limpieza general | 30
PREG3326 | CONTROL ARMSTRONG | Limpieza general de contactos eléctricos | 30
PREG3327 | CASETTE | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3327 | CASETTE HIDRONICO | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3327 | EQUIPO PORTATIL | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3327 | FANCOIL | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3327 | MINISPLIT | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3327 | MINISPLIT HIDRONICO | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3327 | PAQUETE | Limpieza general de la unidad | 90
PREG3327 | PISO TECHO | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3327 | VENTANA | Limpieza general de la unidad | 60
PREG3328 | CONDESADORA | Limpieza interior y exterior de la unidad | 90
PREG3329 | INTER. ALFA LAVAL | Limpieza interna de placas y cambio de empaques (si aplica) | 30
PREG3329 | INTER. ARMSTRONG | Limpieza interna de placas y cambio de empaques (si aplica) | 30
PREG3330 | EXTRACTOR | Limpieza interna y externa del equipo | 180
PREG3331 | INTER. ALFA LAVAL | Limpieza placas y tuberías | 365
PREG3331 | INTER. ARMSTRONG | Limpieza placas y tuberías | 365
PREG3332 | PAQUETE | Limpieza y lavado de filtro de succión | 90
PREG3333 | PAQUETE | Limpieza y mantenimiento de bomba de condensación | 90
PREG3334 | BOMBA | Lubricación de rodamientos bombas | 180
PREG3335 | CONDESADORA | Lubricación de chumaceras | 180
PREG3335 | EVAPORADOR | Lubricación de chumaceras | 90
PREG3336 | BOMBA | Lubricación de válvulas OS&Y casa de máquinas | 180
PREG3337 | EXTRACTOR | Lubricación rodamientos y chumaceras | 180
PREG3337 | VENTILADOR | Lubricación rodamientos y chumaceras | 180
PREG3338 | CASETTE | Manejadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 60
PREG3338 | MINISPLIT | Manejadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 60
PREG3338 | PISO TECHO | Manejadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 60
PREG3339 | SIS MONITORES | Mantenimiento de la CPU- monitor y teclado | 365
PREG3340 | CAMPANA EXTRACCION | Mantenimiento del ventilador | 180
PREG3341 | UMA AGUA HELADA | Medición de alineación (con herramienta digital)- tensión- inspección y/o cambio de bandas | 180
PREG3342 | EVAPORADOR | Medición de alineación y tensión de bandas con herramienta digital | 180
PREG3343 | BOMBA | Medición de la alineación acople motor – bomba con herramienta digital | 180
PREG3344 | EVAPORADOR | Medición y registro flujos de aire de CFM Descarga y CFM Retorno. | 90
PREG3345 | CONDESADORA | Motor Condensador Lectura de Amperaje: RS - RT - ST | 90
PREG3346 | CONDESADORA | Motor Condensador Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3 | 90
PREG3347 | PAQUETE | Motor Evaporador: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS | 90
PREG3348 | EVAPORADOR | Motor UMA Corriente: L1 - L2 - L3 | 90
PREG3349 | EVAPORADOR | Motor UMA Voltaje: RS - RT - ST | 90
PREG3350 | EQUIPO PORTATIL | Párametros antes del mantenimiento Amperaje L1 - L2 | 30
PREG3350 | LAVADOR | Párametros antes del mantenimiento Amperaje L1 - L2 | 30
PREG3351 | EQUIPO PORTATIL | Párametros antes del mantenimiento Voltaje: RS | 30
PREG3351 | LAVADOR | Párametros antes del mantenimiento Voltaje: RS | 30
PREG3352 | EQUIPO PORTATIL | Párametros despues del mantenimiento Amperaje L1 - L2 | 30
PREG3352 | LAVADOR | Párametros despues del mantenimiento Amperaje L1 - L2 | 30
PREG3353 | EQUIPO PORTATIL | Párametros despues del mantenimiento Voltaje: RS | 30
PREG3353 | LAVADOR | Párametros despues del mantenimiento Voltaje: RS | 30
PREG3354 | EQUIPO PORTATIL | Párametros posteriores mantenimiento Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 30
PREG3354 | LAVADOR | Párametros despues del mantenimiento Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 30
PREG3355 | EQUIPO PORTATIL | Párametros previoTemperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 30
PREG3355 | LAVADOR | Párametros antes del mantenimiento Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 30
PREG3356 | BOMBA | Pintura de mantenimiento bombas- tuberías- válvulas- accesorios- base y motor | 180
PREG3357 | EVAPORADOR | Pintura de mantenimiento de bandejas con primer epóxico | 365
PREG3358 | UMA AGUA HELADA | Pintura de mantenimiento de bandejas con primer epóxico | 365
PREG3359 | INTER. ALFA LAVAL | Pintura de mantenimiento equipo | 365
PREG3359 | INTER. ARMSTRONG | Pintura de mantenimiento equipo | 365
PREG3360 | VENTILADOR | Pintura mantenimiento equipo | 365
PREG3361 | BOMBA | Presión de succión y Presión de descarga | 90
PREG3362 | PISO TECHO | Presión descarga PSI | 60
PREG3363 | PISO TECHO | Presión succión PSI | 60
PREG3364 | INTER. ALFA LAVAL | Prueba hidrostática para verificar el estado del empaque de las placas | 365
PREG3364 | INTER. ARMSTRONG | Prueba hidrostática para verificar el estado del empaque de las placas | 365
PREG3365 | COMPRESOR | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 90
PREG3365 | CONTROL ARMSTRONG | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 30
PREG3366 | VENTILADOR | Pruebas de operación y simulaciones por concentración de gases | 180
PREG3367 | EQUIPO PORTATIL | Punto de anclaje adecuado (línea de vida) | 30
PREG3367 | LAVADOR | Punto de anclaje adecuado (línea de vida) | 30
PREG3368 | SIS MONITORES | Reporte de alarmas- fallas y reportes del sistema. | 30
PREG3369 | SIS MONITORES | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo. | 30
PREG3370 | EQUIPO PORTATIL | Revisión ajuste de borneras | 30
PREG3370 | LAVADOR | Revisión ajuste de borneras | 30
PREG3371 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión- ajuste y limpieza de terminales | 30
PREG3372 | BOMBA | Revisión- ajuste y limpieza de variador de velocidad | 90
PREG3373 | EXTRACTOR | Revisión de alineación de poleas y bandas con herramienta digital | 180
PREG3373 | VENTILADOR | Revisión de alineación de poleas y bandas con herramienta digital | 180
PREG3374 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión de capacitores correctores de factor de potencia | 30
PREG3375 | CASETTE | Revisión de compuertas | 60
PREG3375 | CASETTE HIDRONICO | Revisión de compuertas | 60
PREG3375 | EQUIPO PORTATIL | Revisión de compuertas | 60
PREG3375 | FANCOIL | Revisión de compuertas | 60
PREG3375 | MINISPLIT | Revisión de compuertas | 60
PREG3375 | MINISPLIT HIDRONICO | Revisión de compuertas | 60
PREG3375 | PAQUETE | Revisión de compuertas | 90
PREG3375 | PISO TECHO | Revisión de compuertas | 60
PREG3375 | VENTANA | Revisión de compuertas | 60
PREG3376 | SIS MONITORES | Revisión de interfaces entre controladoras de campo y de red | 30
PREG3377 | COMPRESOR | Revisión de la carga de refrigerante (si es necesario) | 90
PREG3378 | COMPRESOR | Revisión de la mirilla de liquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 90
PREG3379 | COMPRESOR | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 90
PREG3380 | INTER. ALFA LAVAL | Revisión de medidas y tolerancias de ajuste de placas | 365
PREG3380 | INTER. ARMSTRONG | Revisión de medidas y tolerancias de ajuste de placas | 365
PREG3381 | CASETTE | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3381 | CASETTE HIDRONICO | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3381 | EQUIPO PORTATIL | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3381 | FANCOIL | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3381 | MINISPLIT | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3381 | MINISPLIT HIDRONICO | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3381 | PAQUETE | Revisión de motores de evaporación | 90
PREG3381 | PISO TECHO | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3381 | VENTANA | Revisión de motores de evaporación | 60
PREG3382 | UMA AGUA HELADA | Revisión de operación de controladores Andover Continuum | 90
PREG3383 | UMA AGUA HELADA | Revisión de operación de: Relevos y luces piloto- verificación variador de frecuencia | 90
PREG3384 | CASETTE | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3384 | CASETTE HIDRONICO | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3384 | EQUIPO PORTATIL | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3384 | FANCOIL | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3384 | MINISPLIT | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3384 | MINISPLIT HIDRONICO | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3384 | PISO TECHO | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3384 | VENTANA | Revisión de rodamientos del motor del evaporador | 60
PREG3385 | PAQUETE | Revisión de rodamientos del motor del evaporador- chumaceras y bujes en general | 90
PREG3386 | CASETTE | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 60
PREG3386 | CASETTE HIDRONICO | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 60
PREG3386 | EQUIPO PORTATIL | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 60
PREG3386 | FANCOIL | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 60
PREG3386 | MINISPLIT | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 60
PREG3386 | MINISPLIT HIDRONICO | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 60
PREG3386 | VENTANA | Revisión de rodamientos- prisioneros- chumaceras y bujes en general | 60
PREG3387 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión de sistema de refrigeración y circulación de aire | 30
PREG3388 | CONDESADORA | Revisión de válvulas de servicio- verificación de su operación | 90
PREG3389 | VENTILADOR | Revisión del sistema de control nivel de CO | 180
PREG3390 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión general del tablero de control y potencia | 30
PREG3391 | CONDESADORA | Revisión presión refrigerante | 365
PREG3392 | EQUIPO PORTATIL | Revisión protecciones térmicas | 30
PREG3392 | LAVADOR | Revisión protecciones térmicas | 30
PREG3393 | CONDESADORA | Revisión rejillas protectoras de los ventiladores | 90
PREG3394 | COMPRESOR | Revisión resistencias de calentamiento aceite carter | 90
PREG3395 | EXTRACTOR | Revisión y ajuste de bandas y poleas | 180
PREG3395 | VENTILADOR | Revisión y ajuste de bandas y poleas | 180
PREG3396 | SIS MONITORES | Revisión y ajuste de la programación y direccionamiento de los equipos en la estación de trabajo | 30
PREG3397 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y ajuste de microprocesadores | 30
PREG3398 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 30
PREG3399 | UMA AGUA HELADA | Revisión y cambio de empaques- tornillos y aislamiento de compuertas | 90
PREG34 | CENTRAL | Motor Condensador. Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 180
PREG34 | PAQUETE | Motor Condensador. Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 180
PREG34 | PAQUETE CO | Motor Condensador. Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 180
PREG34 | SPLIT | Motor Condensador. Inspeccionar y limpiar aspa(s) del ventilador | 180
PREG34 | TORRE | Inspeccionar y limpiar el aspa del ventilador | 365
PREG340 | CENTRIFUGA | Cambio de filtros de aceite (recomendar servicio) | 365
PREG340 | CHILLER TORNILLO | Cambio de filtros de aceite (recomendar servicio) | 365
PREG3400 | VENTILADOR | Revisión y cambio de filtros de aire | 90
PREG3401 | PAQUETE | Revisión y funcionamiento de termostato | 90
PREG3402 | CASETTE | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3402 | CASETTE HIDRONICO | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3402 | EQUIPO PORTATIL | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3402 | FANCOIL | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3402 | MINISPLIT | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3402 | MINISPLIT HIDRONICO | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3402 | PISO TECHO | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3402 | VENTANA | Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica) | 60
PREG3403 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 30
PREG3404 | CONDESADORA | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 90
PREG3405 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y limpieza de Controladoras IPC 11550 | 30
PREG3406 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y limpieza de pantalla táctil | 30
PREG3407 | CASETTE | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3407 | CASETTE HIDRONICO | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3407 | EQUIPO PORTATIL | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3407 | FANCOIL | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3407 | MINISPLIT | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3407 | MINISPLIT HIDRONICO | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3407 | PAQUETE | Revisión y limpieza de rejillas | 90
PREG3407 | PISO TECHO | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3407 | VENTANA | Revisión y limpieza de rejillas | 60
PREG3408 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y limpieza de tableros y UPS (Armstrong) | 30
PREG3409 | VENTILADOR | Revisión y limpieza de ventiladores y motores | 180
PREG341 | CENTRIFUGA | Revisar la resistencia/calentador del aceite | 365
PREG341 | CHILLER TORNILLO | Revisar la resistencia/calentador del aceite | 365
PREG3410 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico | 30
PREG3411 | EXTRACTOR | Revisión y limpieza moto ventiladores | 180
PREG3412 | CASETTE | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3412 | CASETTE HIDRONICO | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3412 | EQUIPO PORTATIL | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3412 | FANCOIL | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3412 | MINISPLIT | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3412 | MINISPLIT HIDRONICO | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3412 | PAQUETE | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 90
PREG3412 | PISO TECHO | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3412 | VENTANA | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 60
PREG3413 | COMPRESOR | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 90
PREG3414 | CONTROL ARMSTRONG | Revisión y mantenimiento de programadores | 30
PREG3415 | CONDESADORA | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 90
PREG3416 | SIS MONITORES | Revisión y prueba de comunicación de las controladoras con la estación de trabajo | 30
PREG3417 | SIS MONITORES | Revisión y Prueba de operación de equipos en la estación de trabajo | 30
PREG3418 | CONDESADORA | Revisión y tensión de bandas y poleas | 180
PREG3419 | EVAPORADOR | Revisión y/ o cambio de empaques- tornillos y aislamiento de compuertas | 90
PREG342 | CENTRIFUGA | Revisar operación de la resistencia/calentador de aceite | 365
PREG342 | CHILLER TORNILLO | Revisar operación de la resistencia/calentador de aceite | 365
PREG3420 | SIS MONITORES | Revisión y/o cambio de baterías | 180
PREG3421 | EXTRACTOR | Revisión y/o cambio de rodamientos del motor | 180
PREG3421 | VENTILADOR | Revisión y/o cambio de rodamientos del motor | 180
PREG3422 | CONDESADORA | Revisión y/o cambio de rodamientos -prisioneros- chumaceras o bujes en general | 90
PREG3423 | UMA AGUA HELADA | RPM motor | 90
PREG3424 | EQUIPO PORTATIL | Se verifica operación general | 30
PREG3424 | LAVADOR | Se verifica operación general | 30
PREG3425 | CONDESADORA | Temp. descarga UCO (°C) | 90
PREG3426 | CONDESADORA | Temp. entrada UCO (°C) | 90
PREG3427 | EVAPORADOR | Temp. Suministro UMA - Temp. Retorno UMA - Temp. Ambiente UMA | 90
PREG3428 | CASETTE | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 60
PREG3428 | CASETTE HIDRONICO | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 60
PREG3428 | EQUIPO PORTATIL | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 60
PREG3428 | FANCOIL | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 90
PREG3428 | MINISPLIT | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 60
PREG3428 | MINISPLIT HIDRONICO | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 60
PREG3428 | PAQUETE | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 90
PREG3428 | PISO TECHO | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 60
PREG3428 | VENTANA | Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C) | 60
PREG3429 | CASETTE | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG3429 | CASETTE HIDRONICO | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG3429 | EQUIPO PORTATIL | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG3429 | FANCOIL | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG3429 | MINISPLIT | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG3429 | MINISPLIT HIDRONICO | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG3429 | PISO TECHO | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG3429 | VENTANA | Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación | 60
PREG343 | CENTRIFUGA | Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite | 365
PREG343 | CHILLER TORNILLO | Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite | 365
PREG3430 | CASETTE | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3430 | CASETTE HIDRONICO | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3430 | EQUIPO PORTATIL | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3430 | FANCOIL | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3430 | MINISPLIT | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3430 | MINISPLIT HIDRONICO | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3430 | PISO TECHO | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3430 | VENTANA | Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes) | 60
PREG3431 | UMA AGUA HELADA | Toma de parametros temperatura- CO2 y presión | 90
PREG3432 | CONTROL ARMSTRONG | Verificacion control pilotos y protecciones | 30
PREG3433 | CONTROL ARMSTRONG | Verificación de alarmas y protecciones en controladoras | 30
PREG3434 | CONTROL ARMSTRONG | Verificación de alarmas y protecciones en tableros | 30
PREG3435 | EXTRACTOR | Verificación de ruidos- vibraciones y balanceo | 180
PREG3435 | VENTILADOR | Verificación de ruidos- vibraciones y balanceo | 180
PREG3436 | SIS MONITORES | Verificación del estado de los filtros por reportes de alarma de presión diferencial. | 30
PREG3437 | SIS MONITORES | Verificación y ajuste de set points (si aplica) | 30
PREG3438 | COMPRESOR | Verificar humedad en el sistema | 90
PREG3439 | CONTROL ARMSTRONG | Verificar operación de interfaz gráfica | 30
PREG344 | CENTRIFUGA | Revisar la operación del sistema. | 365
PREG3440 | UMA AGUA HELADA | Verificar operación de sensores de zona 1 y zona 2 | 90
PREG3441 | CONTROL ARMSTRONG | Verificar operación y calibración del termostato | 30
PREG3442 | CASETTE HIDRONICO | Voltaje: RS | 60
PREG3442 | EQUIPO PORTATIL | Voltaje: RS | 60
PREG3442 | FANCOIL | Voltaje: RS | 90
PREG3442 | MINISPLIT HIDRONICO | Voltaje: RS | 60
PREG3442 | VENTANA | Voltaje: RS | 60
PREG3443 | EQIPOS RC | Limpieza de filtros Aire | 90
PREG3443 | EQUIPOS SC | Limpieza de filtros Aire | 90
PREG3444 | EQIPOS RC | Lecturas de temperaturas, caudal de agua | 90
PREG3444 | EQUIPOS SC | Lecturas de temperaturas | 90
PREG3445 | EQIPOS RC | Verificación y corrección de alarmas | 90
PREG3445 | EQUIPOS SC | Verificación y corrección de alarmas | 90
PREG3446 | EQIPOS RC | Limpieza de evaporador | 180
PREG3446 | EQUIPOS SC | Limpieza de evaporador y condensador | 180
PREG3447 | EQIPOS RC | Lectura de voltaje y amperaje | 180
PREG3447 | EQUIPOS SC | Lectura de voltaje y amperaje | 180
PREG3448 | EQIPOS RC | Lectura de horas de operación | 180
PREG3448 | EQUIPOS SC | Lectura de horas de operación | 180
PREG3449 | EQIPOS RC | Limpieza y Revisión de bomba de condensado y bandeja | 180
PREG3449 | EQUIPOS SC | Limpieza y Revisión de bomba de condensado y bandeja | 180
PREG345 | CENTRIFUGA | Revisar los controles de operación y seguridad | 180
PREG3450 | EQIPOS RC | Inspección y limpieza de ventiladores | 180
PREG3450 | EQUIPOS SC | Revisión presión refrigerante | 365
PREG3451 | EQIPOS RC | Inspección de sensor de flujo | 180
PREG3451 | EQUIPOS SC | Inspección y limpieza de ventiladores | 180
PREG346 | CENTRIFUGA | Overhaul si se requiere (40.000 horas / 8-10 años) (trabajo cotizado) | 365
PREG347 | CENTRIFUGA | Recomendar cambio del filtro secador | 365
PREG348 | CENTRIFUGA | Ajustar las conexiones eléctricas del motor de arranque | 365
PREG348 | CHILLER TORNILLO | Ajustar las conexiones eléctricas del motor de arranque | 365
PREG349 | CENTRIFUGA | Verificar contactores del motor | 365
PREG349 | CHILLER TORNILLO | Verificar contactores del motor | 365
PREG35 | SPLIT | Motor Condensador. Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 365
PREG350 | CENTRIFUGA | Limpiar los contactores de arranque | 365
PREG350 | CHILLER TORNILLO | Limpiar los contactores de arranque | 365
PREG351 | CENTRIFUGA | Revisar la correcta secuencia de operación en el control de arranque | 365
PREG351 | CHILLER TORNILLO | Revisar la correcta secuencia de operación en el control de arranque | 365
PREG352 | CENTRIFUGA | Revisar la protección de sobrecorriente | 365
PREG352 | CHILLER TORNILLO | Revisar la protección de sobrecorriente | 365
PREG353 | CENTRIFUGA | Revisar problemas de condensación de agua. (Flujo adecuado de agua y approach interior a 5°c) | 365
PREG354 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Compruebe y registre súper heat | 90
PREG354 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Verificar estado de la operación (opera continúe. no opera diagnostique) | 90
PREG355 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar dificultades de operación con el cliente | 90
PREG356 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Registrar todas las presiones y temperaturas- analizar | 90
PREG357 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 90
PREG357 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar y ajustar controles críticos de operación y seguridad (switch flujo. alarmas. termostato. resistencia compresores) | 90
PREG359 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Probar secuencia de todos los controles (switch flujo. sensor temperatura. presión refrigerante) | 180
PREG359 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Verificar operación el motor condensador | 180
PREG36 | CENTRAL | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG36 | PAQUETE | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG36 | PAQUETE CO | Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG36 | SPLIT | Motor Condensador. Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG360 | CENTRAL | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG360 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG360 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Sugerir cambio de dispositivos de seguridad (switch de flujos. sensores presión y temperatura. válvulas de alivio) | 365
PREG360 | PAQUETE | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG360 | PAQUETE CO | Compresor #1 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG361 | CENTRAL | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG361 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG361 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Inspeccionar contactores (revisar ruidos. desgaste. estado general) sugerir cambio si tiempo operación mayor a 3 años | 365
PREG361 | PAQUETE | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG361 | PAQUETE CO | Compresor #2 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG362 | CENTRAL | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG362 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 180
PREG362 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar correcta operación de contactores (ruido. chispa. estado) | 180
PREG362 | PAQUETE | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG362 | PAQUETE CO | Compresor #3 voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG363 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Verificar protección de sobrecarga | 365
PREG364 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar visualmente estado de controles y dispositivos de seguridad (daños. roturas. fijaciones. etc.) | 180
PREG364 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 180
PREG365 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 365
PREG365 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar set points de los controles y dispositivos de seguridad (presostatos. switch flujo) | 365
PREG366 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Verificar protección de anti congelamiento | 365
PREG367 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Verificar estado de pintura y latonería (sugerir trabajo si esta en mediano o avanzado estado de corrosión) | 365
PREG368 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG368 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar estado y limpieza de las conexiones eléctricas (terminales. cables) | 365
PREG369 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Sugerir revisión de calidad de agua del sistema cerrado y aplicación de químico | 365
PREG37 | SPLIT | Motor Condensador. Verificar estado del cableado. | 365
PREG370 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Probar secuencia de los descargadores. (Entrada/salida del compresor en función de la carga) | 365
PREG371 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar diferencia de presión de aceite (no en comp. Scrolls) | 365
PREG372 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar operación de calentador/resistencia del Carter | 90
PREG373 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar fugas de aceite o refrigerante | 90
PREG374 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Desengrasar compresor (solo en reciprocantes). Sugerir pintura si aplica (verifique avance corrosión) | 365
PREG375 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar condición de aceite y nivel (comp. Reciprocantes) | 90
PREG376 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar condición de aceite y nivel (comp. Scroll) | 90
PREG378 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Observar temperaturas de superficie. Analizar resultado | 90
PREG379 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Inspeccionar acoplamiento moto-compresor (si es abierto) | 365
PREG38 | CENTRAL | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 365
PREG38 | PAQUETE | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 365
PREG38 | PAQUETE CO | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 365
PREG38 | SPLIT | Serpentín condensador inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosión y fugas | 365
PREG382 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Verificar voltaje y amperaje de operación. Comparar con los de placa | 90
PREG383 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Sugerir medición de nivel aislamiento del motor- meggueo | 365
PREG384 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Lubricar rodamientos de motores y ventiladores (si aplica) | 365
PREG385 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 365
PREG385 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar operación de control en bajas temperaturas (zonas climáticas frías -ejm Bogotá. etc.) Sugerir cambio de sensores si aplica | 365
PREG386 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | NULL | 90
PREG386 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Verificar operación de todos los motores (giro. balanceo. ruido anormal). Revisar desgaste inusual en rodamientos de motores | 90
PREG387 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | NULL | 90
PREG387 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Inspeccionar correas. poleas (si aplica) | 90
PREG388 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Sugerir cambio de correas (si aplica) | 365
PREG389 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Inspeccionar aspas de ventiladores | 365
PREG39 | SPLIT | Condensador. Inspeccionar limpieza del serpentín. Limpiar superficies de ser necesario para asegurar correcto funcionamiento | 90
PREG390 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar protectores de lluvia (si poseen) | 180
PREG391 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar superficies aleteadas del serpentín | 180
PREG392 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Limpiar superficies aleteadas (si parámetros de operación lo indican) | 365
PREG393 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar estado abrazaderas/soportes de tubería para asegurar vibración adecuada | 180
PREG4 | SPLIT | Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 180
PREG40 | CENTRAL | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG40 | PAQUETE | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG40 | PAQUETE CO | Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG40 | SPLIT | Condensador. Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG41 | SPLIT | Evaporador. Inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 180
PREG42 | SPLIT | Evaporador. Inspeccione limpieza del serpentín- limpiar de ser necesario. | 30
PREG42 | SPLIT | Evaporador. Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 30
PREG42 | SPLIT | Verificación operación termostato motor compresor | 30
PREG42 | TABLERO ELECTRICO | Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 30
PREG428 | CHILLER TORNILLO | Revisar problemas de condensación de agua | 365
PREG429 | CHILLER TORNILLO | Revisar fugas de refrigerante | 365
PREG43 | SPLIT | Evaporador. Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (según requiera) | 90
PREG43 | SPLIT | Verificación operación y estado válvula de expansión | 90
PREG430 | VENTANA | Limpieza del equipo | 30
PREG431 | VENTANA | Revisar carga de refrigerante | 180
PREG432 | VENTANA | Limpiar filtro de polvo | 30
PREG433 | VENTANA | Lubricar motor del ventilador | 90
PREG434 | VENTANA | Revisar temperatura de descarga y retorno del aire | 30
PREG435 | VENTANA | Limpiar bandeja de condensado | 30
PREG436 | VENTANA | Revisar estado de las aletas en evaporador | 180
PREG437 | VENTANA | Revisar estado de las aletas en condensador | 180
PREG438 | VENTANA | Revisar operación del termostato | 90
PREG439 | VENTANA | Revisar ruidos o condiciones anormales en ventilador. motor y compresor. Identificar causa | 30
PREG44 | CENTRAL | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 90
PREG44 | PAQUETE | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG44 | PAQUETE | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 90
PREG44 | PAQUETE CO | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 90
PREG44 | SPLIT | Evaporador. Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG44 | TABLERO ELECTRICO | Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG440 | VENTANA | Revisar voltaje y consumo de corriente en motores | 90
PREG442 | VENTANA | Verificar operación de ventilador de condensador | 180
PREG443 | VENTANA | Limpiar ventilador de condensador | 90
PREG444 | VENTANA | Verificar operación de ventilador de suministro | 180
PREG445 | VENTANA | Limpiar ventilador de suministro | 90
PREG447 | FANCOIL | Detallar operación | 30
PREG448 | FANCOIL | Nivel de ruido | 30
PREG449 | FANCOIL | Toma de parámetros eléctricos (amperaje/voltaje) | 30
PREG45 | CENTRAL | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG45 | PAQUETE | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG45 | PAQUETE CO | Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG45 | SPLIT | Evaporador. Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG450 | FANCOIL | Verificación y ajuste de termostato | 30
PREG451 | FANCOIL | Verificación rastros de fuga | 30
PREG452 | FANCOIL | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del serpentín de agua helada | 30
PREG453 | FANCOIL | Limpiar drenaje | 30
PREG454 | FANCOIL | Revisar cojinetes y/o rodamientos | 30
PREG455 | FANCOIL | Verificar operación válvula de control | 30
PREG456 | FANCOIL | Revisar conexiones eléctricas | 30
PREG457 | FANCOIL | Limpiar bandeja de condensado | 30
PREG458 | FANCOIL | Limpieza general del equipo | 30
PREG458 | SEPARADOR DE SOLIDOS | Limpieza general del equipo | 30
PREG458 | TANQUE DE EXPANSION | Limpieza general del equipo | 30
PREG459 | FANCOIL | Limpieza de serpentín | 30
PREG46 | SPLIT | Evaporador. Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y válvula de expansión | 365
PREG460 | CHILLER | Limpieza de filtros | 30
PREG460 | FANCOIL | Limpieza de filtros | 30
PREG461 | FANCOIL | Revisión y ajustes de tornillos y remaches | 30
PREG462 | FANCOIL | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 30
PREG462 | MULTISPLIT | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 30
PREG462 | PISO TECHO | Revisión y funcionamiento de control remoto. inspección y cambio de baterías | 30
PREG463 | MULTISPLIT | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 30
PREG463 | PISO TECHO | Revisión de rodamientos. prisioneros. bujes en general de blower y motor ventilador | 30
PREG464 | MULTISPLIT | Toma de parámetros eléctricos (amperajes/voltajes) | 30
PREG464 | PISO TECHO | Toma de parámetros eléctricos (amperajes/voltajes) | 30
PREG466 | MULTISPLIT | Revisión de persianas del evaporador | 30
PREG466 | PISO TECHO | Revisión de persianas del evaporador | 30
PREG467 | MULTISPLIT | Revisión de motores de evaporación | 30
PREG467 | PISO TECHO | Revisión de motores de evaporación | 30
PREG468 | MULTISPLIT | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 30
PREG468 | PISO TECHO | Revisión y mantenimiento de bases y anclajes | 30
PREG469 | MULTISPLIT | Limpieza general de las unidades | 30
PREG469 | PISO TECHO | Limpieza general de las unidades | 30
PREG47 | SPLIT | Condensador. Serpentín condensado por agua inspeccionar y revisar fugas. Revisar ajuste acople tubería entrada y salida | 365
PREG470 | MULTISPLIT | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 30
PREG470 | PISO TECHO | Lectura de temperaturas de suministro y retorno del evaporador | 30
PREG471 | MULTISPLIT | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 30
PREG471 | PISO TECHO | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación | 30
PREG472 | CHILLER | Verificar niveles de refrigerante en busca de posibles fugas (en caso de detectar fuga. reportar. diseñar y aplicar procedimiento para solución) | 30
PREG473 | CHILLER | Verificar niveles y presiones de aceite lubricante | 30
PREG474 | CHILLER | Verificar la operación de la unidad de purga | 30
PREG475 | CHILLER | Verificar el deshidratador de la unidad de purga | 30
PREG476 | CHILLER | Limpieza. revisión de válvulas. drenaje y limpieza del aceite refrigerante del sistema de la unidad de purga | 30
PREG477 | CHILLER | Inspección de la válvula cheque de entrada del gas | 30
PREG478 | CHILLER | Verificación de aislamiento del evaporador del equipo (corrección de ser necesario) | 30
PREG479 | CHILLER | Verificación del estado de sellos y empaques (cambio de ser necesario) | 30
PREG48 | SPLIT | Condensador. Revisar estado instrumentos temperatura de entrada y salida. Registrar valores (°c/°f). Reporte si es necesario. | 90
PREG480 | CHILLER | Limpieza externa e interna del equipo y tuberías | 30
PREG481 | CHILLER | Apertura y cierre de válvulas de control para verificar estado | 30
PREG482 | CHILLER | Mantenimiento general. limpieza ajustes y lubricación de los componentes de potencia y control del equipo | 30
PREG483 | CHILLER | Pintura de mantenimiento del equipo. tuberías y válvulas de la planta de agua helada | 30
PREG484 | CHILLER | Tratamiento químico del agua de sistema cerrado | 30
PREG485 | CHILLER | Análisis de vibraciones de compresor | 30
PREG486 | PAQUETE | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG486 | PAQUETE CO | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG486 | PISO PARED | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG486 | UMA | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG486 | VENTANA | Revisión. peine y limpieza del serpentín | 30
PREG487 | UMA | Revisión y limpieza de filtro de aire | 30
PREG488 | UMA | Revisión de sensores de temperatura | 30
PREG489 | PAQUETE | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG489 | PAQUETE CO | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG489 | PISO PARED | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG489 | UMA | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG489 | VENTANA | Revisión de alineación y tensión de bandas y poleas (cambio de ser necesario) | 30
PREG49 | CENTRAL | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 365
PREG49 | CENTRAL | Verificación estado recipiente separador de líquido. | 365
PREG49 | PAQUETE | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 365
PREG49 | PAQUETE | Verificación estado recipiente separador de líquido. | 365
PREG49 | PAQUETE CO | Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 365
PREG49 | PAQUETE CO | Verificación estado recipiente separador de líquido. | 365
PREG49 | SPLIT | Condensador. Limpiar tubos de requerirse (cotizar trabajo. sugerir servicio) | 180
PREG49 | SPLIT | Verificación estado recipiente separador de líquido. | 180
PREG490 | PAQUETE | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG490 | PAQUETE CO | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG490 | PISO PARED | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG490 | UMA | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG490 | VENTANA | Revisión de rodamientos. chumaceras y bujes | 30
PREG491 | PAQUETE | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG491 | PAQUETE CO | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG491 | PISO PARED | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG491 | UMA | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG491 | VENTANA | Revisión y limpieza de bandejas y tubería de drenaje | 30
PREG492 | UMA | Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG493 | UMA | Limpieza externa de una. tuberías y del cuarto técnico | 30
PREG494 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG494 | PAQUETE | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG494 | PAQUETE CO | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG494 | PISO PARED | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG494 | UMA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG494 | VENTANA | Revisión. ajuste y limpieza de terminales de potencia y control | 30
PREG495 | PAQUETE | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 30
PREG495 | PAQUETE CO | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 30
PREG495 | PISO PARED | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 30
PREG495 | UMA | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 30
PREG495 | VENTANA | Lectura de temperaturas de: suministro y retorno del evaporador. entrada y salida de refrigerante | 30
PREG496 | PAQUETE | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 30
PREG496 | PAQUETE CO | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 30
PREG496 | PISO PARED | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 30
PREG496 | UMA | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 30
PREG496 | VENTANA | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y bases | 30
PREG497 | CONDENSADOR | Limpieza interior y exterior de la unidad | 30
PREG498 | CONDENSADOR | Revisión de rejillas protectoras de los ventiladores (arañas) | 30
PREG499 | CONDENSADOR | Limpieza de tuberías | 30
PREG5 | SPLIT | Registrar y verifique temperatura ambiente | 30
PREG5 | TABLERO ELECTRICO | Registrar y verifique temperatura ambiente | 30
PREG50 | CENTRAL | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 365
PREG50 | PAQUETE | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 365
PREG50 | PAQUETE CO | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 365
PREG50 | SPLIT | Ventilador suministro inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosión y desgaste | 365
PREG500 | CONDENSADOR | Inspección de rodamientos. prisioneros. chumaceras o bujes en general (cambio de ser necesario) | 30
PREG501 | CONDENSADOR | Lavado y peine de serpentín (si se requiere) | 30
PREG502 | CONDENSADOR | Lubricación en general | 30
PREG503 | CONDENSADOR | Revisión y mantenimiento motores eléctricos | 30
PREG504 | CONDENSADOR | Inspección y/o cambio mirilla de líquido (si aplica). | 30
PREG505 | CONDENSADOR | Revisión de válvulas de servicio. verificación de su operación | 30
PREG506 | CONDENSADOR | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 30
PREG506 | PAQUETE | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 30
PREG506 | PAQUETE CO | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 30
PREG506 | PISO PARED | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 30
PREG506 | VENTANA | Lectura de temperaturas de entrada y salida del aire de condensación. | 30
PREG507 | CONDENSADOR | Toma de lectura de voltaje y corriente de motores eléctricos | 30
PREG508 | CONDENSADOR | Revisión y ajuste del mueble en general empaques. tornillería. aislamientos y base | 30
PREG509 | DUCTO | Revisión y mantenimiento de los conductos para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG51 | CENTRAL | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 365
PREG51 | PAQUETE | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 365
PREG51 | PAQUETE CO | Limpiar alabes y motor (según requiera) | 365
PREG51 | SPLIT | Motor Evaporador. Limpiar alabes y motor (según requiera) | 365
PREG510 | DUCTO | Revisión y corrección de fugas | 30
PREG511 | DUCTO | Revisión del control de volumen de aire | 30
PREG512 | DUCTO | Revisión y funcionamiento de dámper y actuadores | 30
PREG513 | DUCTO | Revisión de los soportes de ductos | 30
PREG514 | DUCTO | Revisión y estado general de los conductos. aislamientos y soportes | 30
PREG515 | DUCTO | Revisión y limpieza de difusores y rejillas | 30
PREG516 | DUCTO | Revisión y limpieza de rejillas | 30
PREG517 | VENTILADOR | Revisión y limpieza motor-ventilador | 30
PREG518 | VENTILADOR | Revisión y ajuste de las poleas. bandas y acoples del motor y ventilador (cambio si es necesario) | 30
PREG519 | VENTILADOR | Revisión de alineación de poleas. bandas y acoples | 30
PREG520 | VENTILADOR | Verificación de ruidos y vibraciones | 30
PREG521 | VENTILADOR | Lubricación de rodamientos y chumaceras | 30
PREG522 | VENTILADOR | Limpieza interna y externa del equipo | 30
PREG523 | VENTILADOR | Ajuste y revisión de aspas y soportes | 30
PREG524 | VENTILADOR | Ajustar borneras en el motor | 30
PREG525 | VENTILADOR | Revisión acometida eléctrica | 30
PREG526 | VENTILADOR | Ajuste de cables y terminales de fuerza y control | 30
PREG527 | BOMBA | Revisión. ajuste y limpieza de arrancadores y variadores de velocidad | 30
PREG528 | BOMBA | Inspección de ruidos y vibraciones de conjunto motor-bomba para detectar estado de rodamientos | 30
PREG53 | SPLIT | Motor Evaporador. Inspeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 90
PREG530 | BOMBA | Inspección de empaques. sellos y acoples mecánicos de la bomba (cambio de ser necesario) | 30
PREG531 | BOMBA | Revisión del acople flexible tipo elastómero motor-bomba (cambio de ser necesario) | 30
PREG532 | BOMBA | Revisión de sello mecánico. tornillos y carcaza (cambio de ser necesario) | 30
PREG533 | BOMBA | Limpieza externa de equipo. tuberías. válvulas. filtros y accesorios | 30
PREG534 | BOMBA | Inspección de válvulas. filtros. manómetros y accesorios en la succión y descarga de la bomba (cambio de ser necesario) | 30
PREG535 | BOMBA | Pintura de mantenimiento bombas. tuberías. válvulas. accesorios. base y motor | 30
PREG536 | CHILLER | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG536 | CONDENSADOR | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG536 | MULTISPLIT | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG536 | PAQUETE | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG536 | PAQUETE CO | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG536 | PISO PARED | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG536 | PISO TECHO | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG536 | VENTANA | Revisión del funcionamiento compresor | 30
PREG537 | CHILLER | Revisión nivel y estado del aceite del compresor | 30
PREG538 | CHILLER | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG538 | MULTISPLIT | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG538 | PAQUETE | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG538 | PAQUETE CO | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG538 | PISO PARED | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG538 | PISO TECHO | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG538 | VENTANA | Toma de lectura de voltaje. amperaje y presiones | 30
PREG539 | CHILLER | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG539 | PAQUETE | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG539 | PAQUETE CO | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG539 | PISO PARED | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG539 | VENTANA | Limpieza exterior de los compresores y sus controles | 30
PREG54 | CENTRAL | Motor Evaporador. Lubricar rodamientos | 180
PREG54 | PAQUETE | Motor Evaporador. Lubricar rodamientos | 180
PREG54 | PAQUETE CO | Motor Evaporador. Lubricar rodamientos | 180
PREG54 | SPLIT | Motor Evaporador. Lubricar rodamientos | 180
PREG540 | CHILLER | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG540 | CONDENSADOR | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG540 | MULTISPLIT | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG540 | PAQUETE | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG540 | PAQUETE CO | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG540 | PISO PARED | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG540 | PISO TECHO | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG540 | VENTANA | Revisión resistencias de calentamiento aceite | 30
PREG541 | CHILLER | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG541 | PAQUETE | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG541 | PAQUETE CO | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG541 | PISO PARED | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG541 | VENTANA | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. presostatos. temporizadores protectores de fase y relés de protección | 30
PREG542 | CHILLER | Revisión y lectura de temperaturas de operación del sistema | 30
PREG543 | CHILLER | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG543 | MULTISPLIT | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG543 | PAQUETE | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG543 | PAQUETE CO | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG543 | PISO PARED | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG543 | PISO TECHO | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG543 | VENTANA | Revisión presión refrigerante (si es necesario) | 30
PREG544 | CHILLER | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG544 | CONDENSADOR | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG544 | MULTISPLIT | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG544 | PISO TECHO | Revisión de escapes de refrigerante y corrección | 30
PREG545 | CHILLER | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG545 | MULTISPLIT | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG545 | PISO TECHO | Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y aislamiento | 30
PREG546 | CHILLER | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG546 | MULTISPLIT | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG546 | PISO TECHO | Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas | 30
PREG547 | CHILLER | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG547 | CONDENSADOR | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG547 | PAQUETE | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG547 | PAQUETE CO | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG547 | PISO PARED | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG547 | VENTANA | Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante | 30
PREG548 | CHILLER | Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 30
PREG548 | CONDENSADOR | Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de humedad en el sistema | 30
PREG549 | CHILLER | Revisión de filtros secadores y mirillas (cambio si es necesario) | 30
PREG55 | SPLIT | Motor Evaporador. Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG55 | SPLIT | Revisar acumulación de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 90
PREG550 | CHILLER | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG550 | MULTISPLIT | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG550 | PISO TECHO | Revisión de las válvulas de paso y servicio | 30
PREG551 | CHILLER | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG551 | MULTISPLIT | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG551 | PISO TECHO | Revisión y ajuste en general de soportes. vibraciones y elementos de sujeción | 30
PREG552 | CHILLER | Revisión y ajuste de operación de la válvula de expansión. presostatos. termostatos. controles de seguridad. control de aceite. temporizador. etc. | 30
PREG552 | CONDENSADOR | Revisión y ajuste de operación de la válvula de expansión. presostatos. termostatos. controles de seguridad. control de aceite. temporizador. etc. | 30
PREG554 | CHILLER | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG554 | CONDENSADOR | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG554 | MULTISPLIT | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG554 | PAQUETE | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG554 | PAQUETE CO | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG554 | PISO PARED | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG554 | PISO TECHO | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG554 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 90
PREG554 | VENTANA | Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos | 30
PREG555 | CHILLER | Backup de programación y mímicos | 30
PREG555 | TABLERO ELECTRICO | Backup de programación y mímicos | 90
PREG556 | CHILLER | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG556 | MULTISPLIT | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG556 | PISO TECHO | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 30
PREG556 | TABLERO ELECTRICO | Reporte de falla de operación de los equipos y novedades en el sistema de monitoreo desde la estación de trabajo | 90
PREG557 | CHILLER | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 30
PREG557 | MULTISPLIT | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 30
PREG557 | PISO TECHO | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. relés. plug de conexión. toroides. etc. | 30
PREG558 | CHILLER | Revisión y calibración de transductores. sensores y switch de flujo | 30
PREG559 | CHILLER | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 30
PREG559 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de las variables de programación del sistema central e historial de alarmas | 90
PREG56 | CENTRAL | Motor Evaporador. Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG56 | CENTRAL | Recomendar desmonte para desincrustar | 90
PREG56 | PAQUETE | Motor Evaporador. Ajustar acoples. poleas y bandas | 30
PREG56 | PAQUETE | Motor Evaporador. Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG56 | PAQUETE | Recomendar desmonte para desincrustar | 90
PREG56 | PAQUETE CO | Motor Evaporador. Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG56 | PAQUETE CO | Recomendar desmonte para desincrustar | 90
PREG56 | SPLIT | Motor Evaporador. Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG56 | SPLIT | Recomendar desmonte para desincrustar | 90
PREG561 | CHILLER | Revisión y prueba de válvulas de control de nivel | 30
PREG562 | CHILLER | Revisión de válvulas de drenaje | 30
PREG563 | CHILLER | Revisión de paredes para verificar grietas y fugas | 30
PREG564 | CHILLER | Revisión de impermeabilización interior del tanque | 30
PREG566 | CHILLER | Drenaje de tanque de limpieza de residuos sólidos en pisos y paredes | 30
PREG568 | BOMBA | Revisión general del tablero de control y potencia | 30
PREG568 | TABLERO ELECTRICO | Revisión general del tablero de control y potencia | 90
PREG569 | BOMBA | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 30
PREG569 | TABLERO ELECTRICO | Ajuste de terminales eléctricas y conexiones | 90
PREG57 | CENTRAL | Verificar holguras en caracol | 365
PREG57 | PAQUETE | Verificar holguras en caracol | 365
PREG57 | PAQUETE CO | Verificar holguras en caracol | 365
PREG57 | SPLIT | Motor Evaporador. Verificar holguras en caracol | 365
PREG570 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza general de contactos eléctricos | 90
PREG571 | BOMBA | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los ccm | 30
PREG573 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de operación de elementos de protección | 90
PREG574 | TABLERO ELECTRICO | Verificar operación y calibración del higrostato | 90
PREG575 | TABLERO ELECTRICO | Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si aplica) | 90
PREG576 | BOMBA | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 30
PREG576 | TABLERO ELECTRICO | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección | 90
PREG577 | BOMBA | Verificación de alarmas y protecciones | 30
PREG577 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de alarmas y protecciones | 90
PREG578 | BOMBA | Revisión y ajuste de los controladores | 30
PREG578 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de los controladores | 90
PREG579 | TABLERO ELECTRICO | Revisión de capacitores correctores de factor de potencia | 90
PREG58 | CENTRAL | Limpieza del filtro | 365
PREG58 | CENTRAL | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG58 | PAQUETE | Limpieza del filtro | 365
PREG58 | PAQUETE | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG58 | PAQUETE CO | Limpieza del filtro | 365
PREG58 | PAQUETE CO | Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG58 | SPLIT | Limpieza del filtro | 365
PREG58 | SPLIT | Motor Evaporador. Revisar alineación. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG580 | BOMBA | Limpieza y ajuste de breaker. contactores. guardas motores. arrancadores y variadores de potencia | 30
PREG581 | BOMBA | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 30
PREG582 | BOMBA | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 30
PREG583 | BOMBA | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 30
PREG584 | BOMBA | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrica y electrónica | 30
PREG585 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores | 90
PREG586 | BOMBA | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 30
PREG586 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y mantenimiento de programadores PLC y dispositivos de red | 90
PREG587 | BOMBA | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 30
PREG588 | BOMBA | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 30
PREG588 | TABLERO ELECTRICO | Marcación de cables y terminales de potencia y control | 90
PREG59 | CENTRAL | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG59 | PAQUETE | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG59 | PAQUETE CO | Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG59 | SPLIT | Motor Evaporador. Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG590 | CASETTE | Temperatura previa | 30
PREG590 | CENTRAL | Temperatura previa | 30
PREG590 | PISO TECHO | Temperatura previa | 30
PREG590 | SPLIT | Temperatura previa | 30
PREG590 | TABLERO ELECTRICO | Temperatura previa | 30
PREG590 | VENTANA | Temperatura previa | 30
PREG591 | CASETTE | Temperatura final | 30
PREG591 | CENTRAL | Temperatura final | 30
PREG591 | PISO TECHO | Temperatura final | 30
PREG591 | SPLIT | Temperatura final | 30
PREG591 | TABLERO ELECTRICO | Temperatura final | 30
PREG591 | VENTANA | Temperatura final | 30
PREG592 | CASETTE | Voltaje de alimentación | 30
PREG592 | CENTRAL | Voltaje de alimentación | 30
PREG592 | PISO TECHO | Voltaje de alimentación | 30
PREG592 | SPLIT | Voltaje de alimentación | 30
PREG592 | TABLERO ELECTRICO | Voltaje de alimentación | 30
PREG592 | VENTANA | Voltaje de alimentación | 30
PREG593 | CASETTE | Amperaje del equipo | 30
PREG593 | CENTRAL | Amperaje del equipo | 30
PREG593 | PISO TECHO | Amperaje del equipo | 30
PREG593 | SPLIT | Amperaje del equipo | 30
PREG593 | TABLERO ELECTRICO | Amperaje del equipo | 30
PREG593 | VENTANA | Amperaje del equipo | 30
PREG594 | CASETTE | Presión en psi de alta | 30
PREG594 | CENTRAL | Presión en psi de alta | 30
PREG594 | PISO TECHO | Presión en psi de alta | 30
PREG594 | SPLIT | Presión en psi de alta | 30
PREG594 | TABLERO ELECTRICO | Presión en psi de alta | 30
PREG594 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y prueba de luces pilotos. pulsadores y selectores | 90
PREG594 | VENTANA | Presión en psi de alta | 30
PREG595 | CASETTE | Presión en psi de baja | 30
PREG595 | CENTRAL | Presión en psi de baja | 30
PREG595 | PISO TECHO | Presión en psi de baja | 30
PREG595 | SPLIT | Presión en psi de baja | 30
PREG595 | TABLERO ELECTRICO | Presión en psi de baja | 30
PREG595 | VENTANA | Presión en psi de baja | 30
PREG596 | SPLIT | Limpieza general de(los) equipo(s) | 60
PREG597 | SPLIT | Revisión de los componentes internos. la cual comprende inspección visual al estado interno del cableado y puntos de conexión del equipo. | 60
PREG598 | SPLIT | Limpieza de serpentines del sistema de condensación y de evaporación. con sus respectivos gabinetes | 60
PREG599 | SPLIT | Limpieza de difusores y rejillas. | 60
PREG6 | SPLIT | Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (ref.: 12°c a 15°c) | 30
PREG6 | TABLERO ELECTRICO | Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (ref.: 12°c a 15°c) | 30
PREG60 | CENTRAL | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG60 | PAQUETE | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG60 | PAQUETE CO | Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG60 | SPLIT | Motor Evaporador. Inspeccionar correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG600 | TABLERO ELECTRICO | Desulfatación de terminales | 90
PREG601 | SPLIT | Revisión de estado de filtros de aire. | 60
PREG601 | TABLERO ELECTRICO | Inspección y reporte de alarmas y monitoreo de temperaturas | 90
PREG602 | SPLIT | Limpieza de las bandejas y tuberías. | 60
PREG602 | TABLERO ELECTRICO | Lectura y registro de voltaje. amperaje. frecuencia y potencias | 90
PREG603 | SPLIT | Revisión. limpieza y ajuste de las conexiones eléctricas. | 60
PREG603 | TABLERO ELECTRICO | Limpieza y ajuste de breakers. contactores. guarda motores. arrancadores y variadores de velocidad | 30
PREG604 | SPLIT | Revisión de protecciones: breaker. presostato. switch de flujo o relay térmico. | 60
PREG604 | TABLERO ELECTRICO | Revisión de interfaces entre tarjetas. controladores. Gateway y SCADA | 30
PREG605 | SPLIT | Medición de corrientes y voltaje. | 60
PREG605 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y Calibración de transductores. sensores. switch de flujo | 30
PREG606 | SPLIT | Revisión de presión de gas. | 60
PREG606 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y Prueba de operación de equipos en la estación de trabajo | 30
PREG607 | SPLIT | Revisión y limpieza los ventiladores axiales y centrífugos. | 60
PREG607 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de contactores. breaker. térmicos. terminales. Relés. plugs de conexión. toroides. etc. | 30
PREG608 | SPLIT | Revisión del estado del aislamiento térmico del todo el equipo. | 60
PREG608 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y ajuste de la programación y direccionamiento de los equipos en la estación de trabajo | 30
PREG609 | SPLIT | Revisión de parámetros: sobrecalentamiento. subenfriamiento y temperaturas. | 60
PREG609 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrico y electrónicos | 30
PREG61 | CENTRAL | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 90
PREG61 | PAQUETE | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 30
PREG61 | PAQUETE | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 90
PREG61 | PAQUETE CO | Inspección de funcionamiento registrar corriente y voltaje de todos los motores | 90
PREG610 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico. filtros y extractores | 30
PREG610 | TORRE | 1.Limpieza General Exterior | 60
PREG611 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y mantenimiento de la instrumentación. sensores y transmisores | 30
PREG611 | TORRE | 2.Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG612 | TABLERO ELECTRICO | Revisión y prueba de comunicación de los controladores con la estación de trabajo | 30
PREG612 | TORRE | 3.Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG613 | TABLERO ELECTRICO | Verificación de apagado de los controladores o reseteo | 30
PREG613 | TORRE | 4.Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG614 | TABLERO ELECTRICO | Verificación y ajuste de set points | 30
PREG614 | TORRE | 5.Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y demás componentes parte del equipo | 60
PREG615 | TABLERO ELECTRICO | Verificación. limpieza y ajuste del barraje de los sistemas de potencia de los CCM | 30
PREG615 | TORRE | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG616 | TORRE | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Temperatura de Entrada de Agua de Condensación. Temperatura de Salida de Agua de Condensación. Suministro de agua. Calibración del flotador de suministro de agua. | 60
PREG617 | TORRE | 8. Inspección Visual y Manual del Moto reductor del ventilador. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. Estado de aspas del ventilador. Voltaje y Amperaje. | 60
PREG618 | TORRE | 9. Inspección Visual y Manual de Arrancadores Suaves. | 60
PREG619 | TORRE | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 60
PREG620 | TORRE | 11. Inspección y limpieza de Relleno de la torre de enfriamiento. | 120
PREG621 | TORRE | 12. Lavado y Desincruste de Persianas laterales. | 120
PREG622 | TORRE | 13. Lavado y Desincruste de Persianas superiores para captura de Rocío | 120
PREG623 | TORRE | 14. Lavado de La Tina – Depósito de agua inferior de la torres | 120
PREG624 | TORRE | 15. Inspección Visual y Manual de Tubos con toberas rociadoras de agua del equipo. | 120
PREG625 | TORRE | 16. Inspección. Diagnóstico/ Parada de Alarma de las protecciones | 120
PREG626 | TORRE | 17. Limpieza/Aseo Cuarto Torres de Enfriamiento. | 120
PREG627 | TORRE | 18. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG628 | BOMBA | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG629 | BOMBA | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG630 | BOMBA | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG631 | BOMBA | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG632 | BOMBA | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y demás componentes parte del equipo. | 60
PREG633 | BOMBA | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG634 | BOMBA | 7. Medición y Verificación de Parámetros de Funcionamiento como Voltaje. Amperaje. Presión de Succión y Presión de Descarga. | 60
PREG635 | BOMBA | 8. Inspección Visual y Manual del Motor. Estado de aspas del ventilador. Estado de Guardas. Tornillos. Sellos y Acoples. | 60
PREG636 | BOMBA | 9. Inspección Visual y Manual de Variadores de Velocidad. Arrancadores Suaves y/o Arrancadores directos. | 60
PREG637 | BOMBA | 10. Inspección Visual y Manual de Guarda motores de los equipos. | 60
PREG638 | BOMBA | 11. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Sentido de giro – secuencia de fases del Motor de la Bomba. | 60
PREG639 | BOMBA | 12. Limpieza de la Malla Filtro del Codo de Succión del Bomba. | 60
PREG64 | CENTRAL | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 180
PREG64 | PAQUETE | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 180
PREG64 | PAQUETE CO | Revisar ciclo de pump down (si aplica) | 180
PREG640 | BOMBA | 13. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 60
PREG641 | BOMBA | 14. Limpieza / Aseo cuarto Bombas. | 60
PREG642 | BOMBA | 15. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG643 | CHILLER | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG644 | CHILLER | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG645 | CHILLER | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG646 | CHILLER | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG647 | CHILLER | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Diferenciales de Presión de agua de condensación y agua fría. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad | 60
PREG648 | CHILLER | 6. Inspección. Verificación y Ajuste de Conexiones eléctricas de Potencia. | 60
PREG649 | CHILLER | 7. Medición y Verificación de Parámetros de funcionamiento de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 60
PREG65 | CENTRAL | Revisar nivel de aceite | 90
PREG65 | PAQUETE | Revisar nivel de aceite | 30
PREG65 | PAQUETE | Revisar nivel de aceite | 90
PREG65 | PAQUETE CO | Revisar nivel de aceite | 90
PREG650 | CHILLER | 8. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua helada y Presión de Salida De Agua helada | 60
PREG651 | CHILLER | 9. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del evaporador | 60
PREG652 | CHILLER | 10. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua de condensación y temperatura de retorno de agua de condensación | 60
PREG653 | CHILLER | 11. Medición y Verificación de Parámetros de Temperatura de Suministro de Agua Helada y Temperatura de Retorno de Agua Helada | 60
PREG654 | CHILLER | 12. Medición y Verificación de Parámetros de Presión de entrada de Agua condensación y Presión de Salida De Agua condensación | 60
PREG655 | CHILLER | 13. Medición y verificación de parámetros de funcionamiento de caída de presión del condensador | 60
PREG656 | CHILLER | 14. Inspección Visual y Manual del Compresor. Incluye medición de parámetros de funcionamiento como Nivel de aceite. presión de succión. presión de descarga. temperatura | 60
PREG657 | CHILLER | 15. Inspección Visual y Manual de Válvula de Expansión. Indicador de Humedad. Filtros Secadores. Depósito de Aceite. Resistencias de Carter. Transductores de Presión y Sensores de Temperatura. | 60
PREG658 | CHILLER | 16. Inspección del Aislamiento térmico del evaporador del equipo. | 60
PREG659 | CHILLER | 17. Inspección. Diagnóstico y Prueba de Arranque / Parada de Alarma de las protecciones que hacen parte del equipo. | 60
PREG66 | CENTRAL | Revisar condición del aceite | 180
PREG66 | PAQUETE | Revisar condición del aceite | 180
PREG66 | PAQUETE CO | Revisar condición del aceite | 180
PREG660 | CHILLER | 18. Limpieza/Aseo Cuarto Unidades Enfriadoras de agua. | 60
PREG661 | CHILLER | 19. Elaboración y Entrega de Informe técnico. | 30
PREG662 | MANEJADORA | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG662 | UMA | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG663 | MANEJADORA | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG663 | UMA | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG664 | MANEJADORA | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG664 | UMA | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG665 | MANEJADORA | 4. Inspección de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG665 | UMA | 4. Inspección de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG666 | MANEJADORA | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG666 | UMA | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG667 | MANEJADORA | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG667 | UMA | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG668 | MANEJADORA | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG668 | UMA | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG669 | MANEJADORA | 8. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG669 | UMA | 8. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG67 | CENTRAL | Verificar estado indicador de líquido | 180
PREG67 | PAQUETE | Verificar estado indicador de líquido | 180
PREG67 | PAQUETE CO | Verificar estado indicador de líquido | 180
PREG670 | MANEJADORA | 9. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG670 | UMA | 9. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG671 | MANEJADORA | 10. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG671 | UMA | 10. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG672 | MANEJADORA | 11. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 60
PREG672 | UMA | 11. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 60
PREG673 | MANEJADORA | 12. Revisión Aislamiento de Paredes Unidad Manejadora. | 60
PREG673 | UMA | 12. Revisión Aislamiento de Paredes Unidad Manejadora. | 60
PREG674 | MANEJADORA | 13. Inspección Visual y Manual del Motor del Ventilador de la unidad Manejadora. | 60
PREG674 | UMA | 13. Inspección Visual y Manual del Motor del Ventilador de la unidad Manejadora. | 60
PREG675 | MANEJADORA | 14. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG675 | UMA | 14. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG676 | MANEJADORA | 15. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a 3 mts de altura. | 180
PREG676 | UMA | 15. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a 3 mts de altura. | 180
PREG677 | MANEJADORA | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a más de 3 mts de altura. | 60
PREG677 | UMA | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire a más de 3 mts de altura. | 60
PREG678 | MANEJADORA | 17. Informe de parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema | 60
PREG678 | UMA | 17. Informe de parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema | 60
PREG679 | FANCOIL | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG68 | CENTRAL | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 180
PREG68 | PAQUETE | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 180
PREG68 | PAQUETE CO | Revisar y registrar la presión de aceite de descarga (si aplica) | 180
PREG680 | FANCOIL | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG681 | FANCOIL | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG682 | FANCOIL | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG683 | FANCOIL | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG684 | FANCOIL | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades fancoil | 60
PREG685 | FANCOIL | 7. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG686 | FANCOIL | 8. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG687 | FANCOIL | 9. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG688 | FANCOIL | 10. Revisión Mecánica y diagnóstico primario de Válvulas. termómetros análogos y manómetros análogos. | 60
PREG689 | FANCOIL | 12. Revisión de Conexión a Unidad Manejadora de Conductos del sistema de distribución de aire ( SI APLICA ) | 60
PREG69 | CENTRAL | Compruebe y registre súper heat | 180
PREG69 | PAQUETE | Compruebe y registre súper heat | 180
PREG69 | PAQUETE CO | Compruebe y registre súper heat | 180
PREG690 | FANCOIL | 13. Informe con los parámetros de funcionamiento como. voltaje. amperaje. Temperatura entrada de agua. Temperatura salida de agua y recomendaciones generales del sistema. | 60
PREG691 | PRECISION | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG692 | PRECISION | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG693 | PRECISION | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG694 | PRECISION | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG695 | PRECISION | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG696 | PRECISION | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG697 | PRECISION | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 60
PREG698 | PRECISION | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG699 | PRECISION | 9. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG7 | SPLIT | Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (ref.: 23°c a 25°c) | 30
PREG7 | TABLERO ELECTRICO | Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (ref.: 23°c a 25°c) | 30
PREG70 | CENTRAL | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 180
PREG70 | PAQUETE | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 180
PREG70 | PAQUETE CO | Compruebe y registre caída de temperatura de evaporador | 180
PREG700 | PRECISION | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG701 | PRECISION | 11. Cambio de filtros Guardapolvo ( previa aprobación de la cotización) | 60
PREG702 | PRECISION | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG703 | PRECISION | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 60
PREG704 | PRECISION | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 60
PREG705 | PRECISION | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG706 | PRECISION | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 180
PREG707 | PRECISION | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 60
PREG708 | PRECISION | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 60
PREG709 | PISO TECHO | 1. Limpieza General Exterior | 60
PREG71 | CENTRAL | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 90
PREG71 | PAQUETE | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 30
PREG71 | PAQUETE | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 90
PREG71 | PAQUETE CO | Comprobar y registre presión succión refrigerante | 90
PREG710 | PISO TECHO | 2. Revisión y Ajuste de Juntas Mecánicas. Tornillos. Soportes. Juntas Flexibles y acoples de tuberías | 60
PREG711 | PISO TECHO | 3. Inspección Visual y Manual para detección de ruido y vibraciones anormales. | 60
PREG712 | PISO TECHO | 4. Revisión y Limpieza de Gabinete Eléctrico del Equipo. | 60
PREG713 | PISO TECHO | 5. Inspección de Totalizadores. Breaker’s. Contactores. Protecciones y Medidores que hacen parte de la unidad Manejadora. | 60
PREG714 | PISO TECHO | 6. Lavado de Serpentines y Aspas de ventiladores de Unidades Manejadoras | 60
PREG715 | PISO TECHO | 7. Lavado De Serpentines y Aspas de Ventiladores de Unidades Condensadoras | 60
PREG716 | PISO TECHO | 8. Revisión y Ajuste de Ventiladores. Bujes. Rodamientos. Poleas. Correas. Bandejas de Condensado. Carcasas | 60
PREG717 | PISO TECHO | 9. Lubricación de Chumaceras | 60
PREG718 | PISO TECHO | 10. Lavado de Filtros Guardapolvo | 60
PREG719 | PISO TECHO | 11. Cambio de filtros Guardapolvo | 60
PREG720 | PISO TECHO | 12. Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas. Capacitores. Contactores. Protecciones | 60
PREG721 | PISO TECHO | 13. Revisión Aislamiento de Paredes Unidades manejadoras | 60
PREG722 | PISO TECHO | 14. Inspección Visual y Manual del Motor de los Ventiladores de las unidades manejadoras y condensadoras | 60
PREG723 | PISO TECHO | 15. Revisión de Conexión de Unidades Tipo manejadoras a Conductos del sistema de distribución de aire. | 60
PREG724 | PISO TECHO | 16. Inspección Visual y Limpieza manual de Difusores de suministro y rejillas de retorno de aire. | 60
PREG725 | PISO TECHO | 17. Inspección Visual para detección ruptura y fuga de ductos. | 60
PREG726 | PISO TECHO | 18. Informe con los parámetros de funcionamiento | 60
PREG727 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Verfique problemas operacionales con el cliente. ruidos y vibraciones anormales | 30
PREG728 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete manejadora de requerirse | 30
PREG729 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete condensadora | 30
PREG730 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 180
PREG731 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura AMBIENTE | 30
PREG732 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (Ref.: 12°C a 15°C) | 30
PREG733 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (Ref.: 23°C a 25°C) | 30
PREG734 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar Estado acople de ducto a manejadora | 365
PREG735 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar operación el motor condensador | 90
PREG736 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique corriente y voltaje de todos los motores y compresor(es) | 90
PREG737 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar condensaciones externas y anómalas. | 90
PREG738 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado del aislamiento de la tuberia | 365
PREG739 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 180
PREG74 | CONDENSADOR | Inspeccionar filtro | 30
PREG740 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Revisar Operación resistencia del carter. | 180
PREG741 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar estado de indicador de liquido y filtro de secador. | 180
PREG742 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presion succión refrigerante | 180
PREG743 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 180
PREG744 | ENFRIADOR | INSPECCION OPERACIONAL. Compruebe y registre súper heat (posterior a la limpieza de EVAPORADOR) | 180
PREG745 | ENFRIADOR | PANEL DE CONTROL. Revisar y Ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG746 | ENFRIADOR | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar limpieza. residuos y caja de control. Ajuste de terminalciones. Limpiar y apretar según necesidad | 90
PREG747 | ENFRIADOR | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 365
PREG748 | ENFRIADOR | MANTENIMIENTO GENERAL. Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) Sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG749 | ENFRIADOR | MANTENIMIENTO GENERAL. Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario (Filtro secador. Parrilla del Ventilador) | 365
PREG75 | CONDENSADOR | Limpiar filtros | 30
PREG750 | ENFRIADOR | MANTENIMIENTO GENERAL. Verificar existencia de todos los tornillos en gabinetes. cambiar averiados. | 180
PREG751 | ENFRIADOR | SISTEMA DE CONTROL . SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación | 90
PREG752 | ENFRIADOR | SISTEMA DE CONTROL . Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 90
PREG753 | ENFRIADOR | COMPRESORES. Verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG754 | ENFRIADOR | COMPRESORES. Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 180
PREG755 | ENFRIADOR | COMPRESORES. Verificar estado de anclajes del compresor | 180
PREG756 | ENFRIADOR | COMPRESORES. Verificar estado de la carcaza | 180
PREG757 | ENFRIADOR | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ruidos en rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG758 | ENFRIADOR | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ajuste del eje y juego axial | 365
PREG759 | ENFRIADOR | MOTOR CONDENSADOR. Revisar balance y alineación | 365
PREG760 | ENFRIADOR | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccionar y limpar aspa(s) del ventilador | 180
PREG761 | ENFRIADOR | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 365
PREG762 | ENFRIADOR | MOTOR CONDENSADOR. Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG763 | ENFRIADOR | MOTOR CONDENSADOR. Verificar estado del cableado. | 365
PREG764 | ENFRIADOR | SERPENTIN EVAPORADOR. inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 180
PREG765 | ENFRIADOR | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 30
PREG766 | ENFRIADOR | FILTROS DE AIRE. Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (SI APLICA) | 90
PREG767 | ENFRIADOR | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG768 | ENFRIADOR | SERPENTIN EVAPORADOR. Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG769 | ENFRIADOR | SERPENTIN EVAPORADOR. Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y valvula de expansión | 365
PREG77 | CENTRAL | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG77 | PAQUETE | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG77 | PAQUETE CO | Ventilador de suministro voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG770 | ENFRIADOR | SERPENTIN CONDENSADOR POR AGUA. SERPENTINES CONDENSADO POR AGUA inspeccionar y revisar fugas. Revisar ajuste acople tuberia entrada y salida | 365
PREG771 | ENFRIADOR | SERPENTIN CONDENSADOR POR AGUA. Revisar estado Instrumentos Temperatura de entrada y salida. Registrar valores (°C/°F). Reporte si es necesario. | 90
PREG772 | ENFRIADOR | SERPENTIN CONDENSADOR POR AGUA. Limpiar tubos de requerise (COTIZAR TRABAJO. SUGERIR SERVICIO) | 180
PREG773 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. VENTILADOR SUMINISTRO Inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosion y desgaste | 365
PREG774 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Limpiar alabes y motor (según requira) | 365
PREG775 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar rodamientos del ventilador. Verificacion de juego/ajuste de los rodamiendos/chumaceras | 90
PREG776 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 90
PREG777 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Lubricar rodamientos | 180
PREG778 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG779 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Ajustar acples. poleas y bandas | 90
PREG78 | CENTRAL | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG78 | PAQUETE | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG78 | PAQUETE CO | Ventilador de retorno (si aplica) voltaje placa ____ amp ____ voltaje de operación ___ amp __ | 365
PREG780 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Verificar olguras en caracol | 365
PREG781 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar alineacion. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG782 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG783 | ENFRIADOR | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar Correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG784 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Verfique problemas operacionales con el cliente. ruidos y vibraciones anormales | 30
PREG785 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete manejadora de requerirse | 30
PREG786 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccion y limpieza de gabinete condensadora | 30
PREG787 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado y operación correcta del termostato. | 180
PREG788 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura AMBIENTE | 30
PREG789 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de suministro de aire (Ref.: 12°C a 15°C) | 30
PREG79 | CENTRAL | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 365
PREG79 | CENTRAL | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 365
PREG79 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 365
PREG79 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 365
PREG79 | PAQUETE | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 365
PREG79 | PAQUETE | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 365
PREG79 | PAQUETE CO | Revisar presencia de vibraciones en motores. compresores. Si encuentra anormalidad identificar causa y sugerir correctivo | 365
PREG79 | PAQUETE CO | Voltaje de placa________ amperaje_________volt oper_______ amp______ | 365
PREG790 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique temperatura de retorno de aire (Ref.: 23°C a 25°C) | 30
PREG791 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar Estado acople de ducto a manejadora | 365
PREG792 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar operación el motor condensador | 90
PREG793 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Registrar y verifique corriente y voltaje de todos los motores y compresor(es) | 90
PREG794 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar condensaciones externas y anómalas. | 90
PREG795 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Inspeccionar estado del aislamiento de la tuberia | 365
PREG796 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Limpiar y revisar/calibrar los controles de protección | 180
PREG797 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Revisar Operación resistencia del carter. | 180
PREG798 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Verificar estado de indicador de liquido y filtro de secador. | 180
PREG799 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presion succión refrigerante | 180
PREG8 | SPLIT | Inspeccionar estado acople de ducto a manejadora | 365
PREG80 | CENTRAL | Verificar protección de congelación (si aplica) | 365
PREG80 | PAQUETE | Verificar protección de congelación (si aplica) | 365
PREG80 | PAQUETE CO | Verificar protección de congelación (si aplica) | 365
PREG800 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Verifique y registre presión de descarga refrigerante | 180
PREG801 | CUARTO FRIO | INSPECCION OPERACIONAL. Compruebe y registre súper heat (posterior a la limpieza de EVAPORADOR) | 180
PREG802 | CUARTO FRIO | PANEL DE CONTROL. Revisar y Ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG803 | CUARTO FRIO | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar limpieza. residuos y caja de control. Ajuste de terminalciones. Limpiar y apretar según necesidad | 90
PREG804 | CUARTO FRIO | PANEL DE CONTROL. Inspeccionar y limpiar todos los contactores | 365
PREG805 | CUARTO FRIO | MANTENIMIENTO GENERAL. Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) Sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG806 | CUARTO FRIO | MANTENIMIENTO GENERAL. Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario (Filtro secador. Parrilla del Ventilador) | 365
PREG807 | CUARTO FRIO | MANTENIMIENTO GENERAL. Verificar existencia de todos los tornillos en gabinetes. cambiar averiados. | 180
PREG808 | CUARTO FRIO | SISTEMA DE CONTROL . SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO verifique y ajuste conexiones eléctricas. Limpiar/corregir sulfatación | 90
PREG809 | CUARTO FRIO | SISTEMA DE CONTROL . Verificar funcionamiento correcto (estado capacitores + contactores + temporizadores) | 90
PREG81 | CENTRAL | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG81 | PAQUETE | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG81 | PAQUETE CO | Panel de control revisar y ajustar todas las conexiones eléctricas | 365
PREG810 | CUARTO FRIO | COMPRESORES. Verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG811 | CUARTO FRIO | COMPRESORES. Verificar la carga de refrigerante. si bajo. probar fugas en la unidad | 180
PREG812 | CUARTO FRIO | COMPRESORES. Verificar estado de anclajes del compresor | 180
PREG813 | CUARTO FRIO | COMPRESORES. Verificar estado de la carcaza | 180
PREG814 | CUARTO FRIO | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ruidos en rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG815 | CUARTO FRIO | MOTOR CONDENSADOR. Verificar ajuste del eje y juego axial | 365
PREG816 | CUARTO FRIO | MOTOR CONDENSADOR. Revisar balance y alineación | 365
PREG817 | CUARTO FRIO | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccionar y limpar aspa(s) del ventilador | 180
PREG818 | CUARTO FRIO | MOTOR CONDENSADOR. Inspeccione si hay corrosión en base o soporte | 365
PREG819 | CUARTO FRIO | MOTOR CONDENSADOR. Verificar y apretar los pernos de anclaje del motor y ventilador | 180
PREG820 | CUARTO FRIO | MOTOR CONDENSADOR. Verificar estado del cableado. | 365
PREG821 | CUARTO FRIO | SERPENTIN CONDENSADOR. SERPENTIN CONDENSADOR inspecciones las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de corrosion y fugas | 365
PREG822 | CUARTO FRIO | SERPENTIN CONDENSADOR. Inspeccionar limpieza del serpentin. Limpiar superficies de ser necesario para asegurar correcto funcionamiento | 90
PREG823 | CUARTO FRIO | SERPENTIN CONDENSADOR. Revisar vibración en las tuberías y abrazaderas de seguridad | 365
PREG824 | CUARTO FRIO | SERPENTIN EVAPORADOR. inspeccionar las superficies de las aletas y tubos. Notificar estado y daños en aletas y evidencia de fugas | 180
PREG825 | CUARTO FRIO | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccione limpieza del serpentín. limpiar de ser necesario. | 30
PREG826 | CUARTO FRIO | FILTROS DE AIRE. Inspeccionar. limpiar o cambiar filtros (SI APLICA) | 90
PREG827 | CUARTO FRIO | SERPENTIN EVAPORADOR. Inspeccionar la bandeja de condensado y limpie si es necesario | 30
PREG828 | CUARTO FRIO | SERPENTIN EVAPORADOR. Verificar el aislamiento del bulbo y seguridad de la válvula de expansión | 365
PREG829 | CUARTO FRIO | SERPENTIN EVAPORADOR. Revise funcionamiento de la válvula solenoide (si aplica) y valvula de expansión | 365
PREG83 | CENTRAL | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 365
PREG83 | PAQUETE | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 365
PREG83 | PAQUETE CO | Mantenimiento general verifique válvula de compuerta (si aplica) | 365
PREG830 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. VENTILADOR SUMINISTRO Inspeccionar alabes del ventilador. Verificar corrosion y desgaste | 365
PREG831 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Limpiar alabes y motor (según requira) | 365
PREG832 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar rodamientos del ventilador. Verificacion de juego/ajuste de los rodamiendos/chumaceras | 90
PREG833 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inpeccionar ruido en rodamientos del ventilador | 90
PREG834 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Lubricar rodamientos | 180
PREG835 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar acoples. poleas y correas. | 90
PREG836 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Ajustar acoples. poleas y bandas | 90
PREG836 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Ajustar acples. poleas y bandas | 90
PREG837 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Verificar olguras en caracol | 365
PREG838 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar alineacion. balanceo y ajuste del eje. | 365
PREG839 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Revisar y registrar corriente y voltaje de operación. | 365
PREG84 | CENTRAL | Verificar protección de sobrecarga | 365
PREG84 | CENTRAL | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG84 | PAQUETE | Verificar protección de sobrecarga | 365
PREG84 | PAQUETE | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG84 | PAQUETE CO | Verificar protección de sobrecarga | 365
PREG84 | PAQUETE CO | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG84 | SPLIT | Verificar protección de sobrecarga | 365
PREG84 | SPLIT | Verifique la condición externa del gabinete (golpes. corrosión. pintura) sugerir overhaul de requerirse. | 365
PREG840 | CUARTO FRIO | MOTOR/VENTILADOR SUMINISTRO. Inspeccionar Correas. Solicitar remplazo. | 365
PREG841 | PORTATIL | Servicio verificar con el cliente estado de funcionamiento del equipo. | 30
PREG842 | PORTATIL | Servicio indicar comentarios del cliente referente al servicio | 90
PREG843 | PORTATIL | Evaporador revisar acumulacion polvo en serpentin evaporador. | 30
PREG844 | PORTATIL | Evaporador limpieza de serpentin | 90
PREG845 | PORTATIL | Evaporador inspeccionar estado serpentin | 90
PREG846 | PORTATIL | Evaporador recomendar desmonte de evaporador para desincrustar. | 365
PREG847 | PORTATIL | Evaporador revisar acumulacion de polvo en filtro. Limpiar de ser necesario. | 30
PREG848 | PORTATIL | Evaporador verificar obstrucciones y flujo libre de agua por drenaje y bandeja. Condensacion en pared | 30
PREG849 | PORTATIL | Evaporador verificar funcionamiento bomba condensado (tanque. bomba. desague) | 30
PREG85 | CENTRAL | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 365
PREG85 | PAQUETE | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 365
PREG85 | PAQUETE CO | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 365
PREG85 | SEPARADOR DE SOLIDOS | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 30
PREG85 | TANQUE DE EXPANSION | Limpiar y pintar partes oxidadas según sea necesario. Si está muy avanzado sugerir pintura | 30
PREG850 | PORTATIL | Evaporador limpieza del filtro | 30
PREG851 | PORTATIL | Evaporador medir temperatura de suministro y retorno | 30
PREG852 | PORTATIL | Evaporador inspeccionar acumulacion de polvo en aspas del blower. Limpiar de ser necesario | 90
PREG853 | PORTATIL | Evaporador inspeccionar daños en carcaza y acumulacion de polvo. Limpiar de requerir | 30
PREG854 | PORTATIL | Evaporador inspeccionar oxidacion en la estructura | 365
PREG855 | PORTATIL | Evaporador verificar operación del motor. Ruidos y parametros | 30
PREG856 | PORTATIL | Evaporador revisar/ajustar y limpiar panles de control y conexiones electricas. | 90
PREG857 | PORTATIL | Evaporador recomendar cambio de capacitor del motor evaporador | 365
PREG858 | PORTATIL | Condensador revisar/ajustar y limpiar panel de control y conexiones electricas. | 90
PREG859 | PORTATIL | Condensador revision de controles de operación. Estado de capacitores. | 90
PREG86 | CENTRAL | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 365
PREG86 | PAQUETE | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 365
PREG86 | PAQUETE CO | Sistema de control eléctrico verifique y ajuste conexiones eléctricas | 365
PREG860 | PORTATIL | Condensador revision de controles de operación. Estado de capacitores. Sugerir cambio | 365
PREG861 | PORTATIL | Condensador revision de operación de sensores | 365
PREG862 | PORTATIL | Condensador revisar contactores. Sugerir cambio anual | 365
PREG863 | PORTATIL | Condensador limpieza de serpentin. | 90
PREG864 | PORTATIL | Condensador verificar presiones de operación. Registrar valores | 180
PREG865 | PORTATIL | Condensador verificar operación de los motores/ventiladores | 90
PREG866 | PORTATIL | Condensador limpieza del ventilador | 90
PREG867 | PORTATIL | Condensador verificar operación. Ruidos en motor y compresor. | 30
PREG868 | PORTATIL | Condensador detectar condensacion y filtración anomalas en el equipo. Verificar estado de aislamiento. | 90
PREG869 | PORTATIL | Condensador revision estado fisico. Tornillos y estado del gabinete y parrillas. Aplique anticorrosivo. | 90
PREG870 | PORTATIL | Condensador revision estado fisico. Sugerir latoneria/pintura | 180
PREG871 | CONDESADOR | Condensador revision de controles de operación. Verificar sensores. Usar software diagnostico | 180
PREG872 | CONDESADOR | Condensador limpieza de serpentin condensador | 120
PREG873 | CONDESADOR | Condensador verificar operación de los motores/ventiladores | 30
PREG874 | CONDESADOR | Condensador verificar operación. Ruidos. congelacion lineas. | 30
PREG875 | CONDESADOR | Condensador revision estado fisico. Sugerir latoneria/pintura | 180
PREG876 | CONDESADOR | Condensador revision estado parillas proteccion. | 30
PREG877 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado aislamiento tubería | 30
PREG878 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado soportes compresor | 180
PREG879 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación resitencia carter | 30
PREG88 | CENTRAL | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG88 | PAQUETE | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG88 | PAQUETE CO | Compresores verificar fuga de refrigerante y aceite | 180
PREG880 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación control baja y alta presion | 30
PREG881 | CONDESADOR | Condensador verficacion operación termostato motor compresor | 30
PREG882 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación y estado valvula de expansion | 30
PREG883 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación y estado valvula de 4 vias | 30
PREG884 | CONDESADOR | Condensador verificacion operación y estado valvula solenoide | 30
PREG885 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado separador de aceite | 30
PREG886 | CONDESADOR | Condensador verficacion estado acumulador de alta presion | 30
PREG887 | CONDESADOR | Condensador verificacion estado recipiente separador de liquido. | 30
PREG888 | CONDESADOR | Condensador verificar estado de tuberia de refigeracion al interior. Limpieza de requerir | 30
PREG889 | CONDESADOR | verificar estado y limpieza de caja electrica de control (tarjetas. ventiladores. conexiones) | 30
PREG89 | CENTRAL | Revisar el nivel de aceite | 180
PREG89 | PAQUETE | Revisar el nivel de aceite | 180
PREG89 | PAQUETE CO | Revisar el nivel de aceite | 180
PREG890 | BANCO DE FILTROS | AJUSTAR LOS ACOPLAMIENTOS DE TRANSMISION. POLEAS Y CORREA | 30
PREG890 | RECUPERADORA | AJUSTAR LOS ACOPLAMIENTOS DE TRANSMISION. POLEAS Y CORREA | 30
PREG891 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE ACOPLES. POLEAS Y CORREAS | 30
PREG891 | RECUPERADORA | INSPECCION DE ACOPLES. POLEAS Y CORREAS | 30
PREG892 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE ALABES DEL VENTILADOR CENTRIFUGO | 30
PREG892 | RECUPERADORA | INSPECCION DE ALABES DEL VENTILADOR CENTRIFUGO | 30
PREG893 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE CORROSION Y DESGASTE EN ACOPLES. POLEAS Y VENTILADOR | 30
PREG893 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE CORROSION Y DESGASTE EN ACOPLES. POLEAS Y VENTILADOR
30
PREG893 | RECUPERADORA | INSPECCION DE CORROSION Y DESGASTE EN ACOPLES. POLEAS Y VENTILADOR | 30
PREG894 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE FILTROS DE AIRE | 30
PREG894 | RECUPERADORA | INSPECCION DE FILTROS DE AIRE | 30
PREG895 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE JUEGO EXCESIVO Y DESGASTE EN RODAMIENTOS | 30
PREG895 | RECUPERADORA | INSPECCION DE JUEGO EXCESIVO Y DESGASTE EN RODAMIENTOS | 30
PREG896 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION DE TENSION CORREA DEL VENTILADOR | 30
PREG896 | RECUPERADORA | INSPECCION DE TENSION CORREA DEL VENTILADOR | 30
PREG897 | BANCO DE FILTROS | INSPECCION/REEMPLAZO DE CORREAS | 30
PREG897 | RECUPERADORA | INSPECCION/REEMPLAZO DE CORREAS | 30
PREG898 | BANCO DE FILTROS | LIMPIAR ACUMULACION DE POLVO EN EL VENTILADOR | 180
PREG898 | RECUPERADORA | LIMPIAR ACUMULACION DE POLVO EN EL VENTILADOR | 180
PREG899 | BANCO DE FILTROS | LIMPIEZA DE LA MALLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 30
PREG899 | RECUPERADORA | LIMPIEZA DE LA MALLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 30
PREG9 | CENTRAL | Verificar operación el motor condensador | 90
PREG9 | PAQUETE | Verificar operación el motor condensador | 30
PREG9 | PAQUETE | Verificar operación el motor condensador | 90
PREG9 | PAQUETE CO | Verificar operación el motor condensador | 90
PREG9 | SPLIT | Verificar operación el motor condensador | 90
PREG90 | CENTRAL | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 365
PREG90 | CHILLER CONDENSADO POR AIRE | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 365
PREG90 | PAQUETE | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 365
PREG90 | PAQUETE CO | Sugerir prueba de acidez (trabajo a cotizar) | 365
PREG900 | BANCO DE FILTROS | LIMPIEZA DE SERPENTIN | 180
PREG900 | RECUPERADORA | LIMPIEZA DE SERPENTIN | 180
PREG901 | BANCO DE FILTROS | LUBRICACION DE RODAMIENTOS | 30
PREG901 | RECUPERADORA | LUBRICACION DE RODAMIENTOS | 30
PREG902 | BANCO DE FILTROS | RASPAR Y PINTAR MARCAS DE OXIDO SI SE REQUIERE (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 30
PREG902 | RECUPERADORA | RASPAR Y PINTAR MARCAS DE OXIDO SI SE REQUIERE (TRABAJO A COTIZAR/SUGERIR SERVICIO) | 30
PREG903 | BANCO DE FILTROS | REEMPLAZO DE FILTROS | 30
PREG903 | RECUPERADORA | REEMPLAZO DE FILTROS | 30
PREG904 | BANCO DE FILTROS | REVISAR RUIDOS Y TEMPERATURA EXCESIVA EN RODAMIENTOS | 30
PREG904 | RECUPERADORA | REVISAR RUIDOS Y TEMPERATURA EXCESIVA EN RODAMIENTOS | 30
PREG905 | BANCO DE FILTROS | REVISION DE ALINEACION. BALANCEO DE EJE Y SEGURO DEL EJE (PRISIONERO) | 30
PREG905 | RECUPERADORA | REVISION DE ALINEACION. BALANCEO DE EJE Y SEGURO DEL EJE (PRISIONERO) | 30
PREG906 | BANCO DE FILTROS | REVISION DE VOLTAJES. AMPERAJES . COMPARAR CON VALORES DE PLACA | 30
PREG906 | BANCO DE FILTROS | REVISION DE VOLTAJES. AMPERAJES . COMPARAR CON VALORES DE PLACA
30
PREG906 | BANCO DE FILTROS | REVISION DE VOLTAJES. AMPERAJES . COMPARAR CON VALORES DE PLACA
30
PREG906 | RECUPERADORA | REVISION DE VOLTAJES. AMPERAJES . COMPARAR CON VALORES DE PLACA | 30
PREG907 | BANCO DE FILTROS | REVISION Y LIMPIEZA DE CONTROL ELECTRICO EN MOTOR VENTILADOR (Revisar y ajustar conexiones electricas) | 30
PREG907 | RECUPERADORA | REVISION Y LIMPIEZA DE CONTROL ELECTRICO EN MOTOR VENTILADOR (Revisar y ajustar conexiones electricas) | 30
PREG908 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION DE LA CORRECTA OPERACIÓN DE DESCONECTADORES ELECTRICOS | 30
PREG908 | RECUPERADORA | VERIFICACION DE LA CORRECTA OPERACIÓN DE DESCONECTADORES ELECTRICOS | 30
PREG909 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN MOTOR | 30
PREG909 | RECUPERADORA | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN MOTOR | 30
PREG910 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION OPERACIÓN DEL CONTROL ELECTRICO EN VENTILADOR | 30
PREG910 | RECUPERADORA | VERIFICACION OPERACIÓN DEL CONTROL ELECTRICO EN VENTILADOR | 30
PREG911 | BANCO DE FILTROS | VERIFICACION OPERACIONAL | 30
PREG911 | RECUPERADORA | VERIFICACION OPERACIONAL | 30
PREG92 | CENTRAL | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 90
PREG92 | PAQUETE | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 30
PREG92 | PAQUETE | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 90
PREG92 | PAQUETE CO | Motor ventilador condensador medir y registrar consumo de amperaje | 90
PREG93 | CENTRAL | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG93 | PAQUETE | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG93 | PAQUETE CO | Lubricar rodamientos del motor y/o eje | 180
PREG94 | CENTRAL | Verificar ajuste del eje | 365
PREG94 | PAQUETE | Verificar ajuste del eje | 365
PREG94 | PAQUETE CO | Verificar ajuste del eje | 365
PREG95 | CENTRAL | Verificar el juego axial | 365
PREG95 | PAQUETE | Verificar el juego axial | 365
PREG95 | PAQUETE CO | Verificar el juego axial | 365
PREG96 | CENTRAL | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 365
PREG96 | PAQUETE | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 365
PREG96 | PAQUETE CO | Verificar si hay desgaste inusual en los rodamientos | 365
PREG98 | CENTRAL | Inspeccione si hay corrosión. | 180
PREG98 | PAQUETE | Inspeccione si hay corrosión. | 180
PREG98 | PAQUETE CO | Inspeccione si hay corrosión. | 180
PREG99 | CENTRAL | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 180
PREG99 | PAQUETE | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 180
PREG99 | PAQUETE CO | Inspeccionar y ajustar correas y poleas (si aplica) | 180